СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Том 2. Приложения

Шифр E05_ 1254100000330 _41_2

2025год

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименование ТСО | Номер СЦТ | Тип прокладки | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Длина ГВС, м | Внешний диаметp тpубопpовода (ТС), мм | Внешний диаметp подающего тpубопpовода (ГВС), мм | Внешний диаметp обратного тpубопpовода (ГВС), мм | Общая материальная характеристика, кв.м. | Год прокладки | Материал теплоизоляции | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 31.00 | 31.00 | 133 | 133 | 133 | 16.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК1 | у.1 | 78.00 | 78.00 | 108 | 57 | 57 | 19.80 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | у.1 | ул. 60 лет Октября, 6 | 30.00 | 30.00 | 108 | 57 | 57 | 9.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | у.1 | ул. 60 лет Октября, 7 | 10.00 | 10.00 | 76 | 57 | 57 | 2.66 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 28.00 | 28.00 | 133 | 133 | 133 | 14.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 5 | 64.00 | 64.00 | 108 | 57 | 57 | 17.16 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ул. 60 лет Октября, 5 | ТК5 | 40.00 | 40.00 | 38 | 38 | 38 | 6.08 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 1 | 10.00 | 10.00 | 38 | 38 | 38 | 1.52 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК2 | ТК2/1 | 26.00 |  | 108 |  |  | 5.62 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК2/1 | ТК3 | 30.00 |  | 108 |  |  | 6.48 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 44.00 |  | 108 |  |  | 9.50 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 22 | 28.00 |  | 108 |  |  | 6.05 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-1 | Подземный | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, | 36.00 |  | 25 |  |  | 1.80 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 20.00 | 20.00 | 159 | 159 | 159 | 12.72 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 11 | 8.00 | 8.00 | 89 | 89 | 89 | 2.85 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 69.00 | 69.00 | 159 | 159 | 159 | 43.88 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 2а | 24.00 |  | 25 |  |  | 1.20 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК2 | ТК3 | 50.00 | 50.00 | 159 | 133 | 133 | 29.20 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 4а | 3.40 | 3.40 | 57 | 57 | 57 | 0.78 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 28.00 | 28.00 | 114 | 114 | 114 | 12.77 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 4б | 3.40 | 3.40 | 57 | 57 | 57 | 0.78 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК4 | ТК5 | 32.00 | 32.00 | 114 | 114 | 114 | 14.59 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 3 | 10.20 | 10.20 | 45 | 38 | 38 | 1.69 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 21 | 25.00 | 25.00 | 45 | 38 | 38 | 4.15 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-2 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 2 | 23.00 | 23.00 | 57 | 45 | 45 | 6.50 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 40.00 | 40.00 | 159 | 159 | 159 | 25.44 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 17.50 |  | 108 |  |  | 3.78 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 24 | 38.00 |  | 57 |  |  | 4.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 16 | 20.00 | 20.00 | 57 | 45 | 45 | 4.08 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК1 | ТК3 | 80.00 | 80.00 | 133 | 133 | 133 | 42.56 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 32.00 | 32.00 | 108 | 45 | 45 | 9.79 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 15 | 12.00 | 12.00 | 89 | 45 | 45 | 3.22 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК4 | ТК5 | 46.00 | 46.00 | 89 | 45 | 45 | 12.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-3 | Подземный | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 19 | 12.00 | 12.00 | 89 | 45 | 45 | 3.22 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-4 | Подземный | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 26.00 | 26.00 | 108 | 108 | 108 | 11.23 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-4 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 13 | 7.00 | 7.00 | 57 | 45 | 45 | 1.43 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-4 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 14 | 6.00 | 6.00 | 57 | 45 | 45 | 1.22 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-4 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 25 | 108.00 | 108.00 | 57 | 57 | 57 | 20.52 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-4 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 13 | 7.00 | 7.00 | 57 | 57 | 57 | 1.60 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 8 | 28.00 | 28.00 | 108 | 108 | 108 | 12.10 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ул. 60 лет Октября, 8 | ул. 60 лет Октября, 9 | 20.00 | 20.00 | 108 | 76 | 76 | 7.36 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ул. 60 лет Октября, 9 | ул. 60 лет Октября, 10 | 67.00 | 67.00 | 76 | 57 | 57 | 17.82 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 14.00 | 14.00 | 89 | 89 | 89 | 4.98 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 35 | 7.00 | 7.00 | 76 | 57 | 57 | 1.86 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 54.00 | 54.00 | 76 | 57 | 57 | 14.36 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 35а | 7.00 | 7.00 | 76 | 57 | 57 | 1.86 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ТК1 | ТК3 | 51.00 | 51.00 | 57 | 38 | 38 | 9.69 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-5 | Подземный | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 36 | 31.00 | 31.00 | 57 | 38 | 38 | 5.89 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 10.00 | 10.00 | 108 | 108 | 108 | 4.32 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 20 | 7.00 | 7.00 | 45 | 38 | 38 | 1.16 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 44.00 | 44.00 | 108 | 108 | 108 | 19.01 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 18 | 7.00 | 7.00 | 76 | 38 | 38 | 1.60 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК2 | у.1 | 42.00 | 42.00 | 108 | 108 | 108 | 18.14 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | у.1 | ул. 60 лет Октября, 28 | 7.00 | 7.00 | 76 | 38 | 38 | 1.60 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | у.1 | ул. 60 лет Октября, 27 | 8.00 | 8.00 | 57 | 38 | 38 | 1.52 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | у.1 | ул. 60 лет Октября | 104.00 |  | 38 |  |  | 7.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК1 | ТК3 | 32.00 | 32.00 | 76 | 57 | 57 | 8.51 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 12 | 10.00 | 10.00 | 45 | 38 | 38 | 1.66 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 44.00 | 44.00 | 76 | 57 | 57 | 11.70 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-6 | Подземный | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 17 | 8.00 | 8.00 | 45 | 38 | 38 | 1.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ТК1 | 30.00 | 30.00 | 108 | 45 | 45 | 9.18 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | ТК1 | ул. Советская, 1а | 36.00 |  | 45 |  |  | 3.24 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | ТК1 | ул. Советская, 2а | 6.00 | 6.00 | 108 | 45 | 45 | 1.84 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | ул. Советская, 2а | у.1 | 30.00 | 30.00 | 108 | 45 | 45 | 9.18 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | ТК1 | ул. Советская, 2б | 6.00 | 6.00 | 57 | 45 | 45 | 1.22 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | ТК1 | у.2 | 90.00 | 90.00 | 108 | 45 | 45 | 4.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | у.1 | ул. Советская, 3 | 12.00 | 12.00 | 57 | 57 | 57 | 2.74 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-7 | Подземный | у.2 | ул. Советская, 2 | 64.00 | 64.00 | 76 | 45 | 45 | 15.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ТК1 | 25.00 | 25.00 | 108 | 108 | 108 | 10.80 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК1 | ТК2 | 50.00 | 50.00 | 108 | 108 | 108 | 21.60 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК2 | ул. Советская, 4 | 15.00 | 15.00 | 108 | 108 | 108 | 6.48 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК1 | ТК3 | 121.00 | 121.00 | 76 | 57 | 57 | 32.19 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК3 | ул. Советская, 9 | 121.00 | 121.00 | 57 | 38 | 38 | 22.99 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 22.00 | 22.00 | 57 | 38 | 38 | 4.18 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК4 | ул. Советская, 9а | 5.00 | 5.00 | 57 | 38 | 38 | 0.95 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-8 | Подземный | ТК4 | ул. Советская, 9б | 22.00 | 22.00 | 57 | 38 | 38 | 4.18 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.3 | у.4 | 37.16 |  | 76 |  |  | 5.65 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.4 | ул. Ленина, 73 | 12.52 |  | 45 |  |  | 1.13 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.4 | ул. Ленина, 75 | 37.21 |  | 45 |  |  | 3.35 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | у.1 | 2.09 |  | 108 |  |  | 0.45 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.1 | у.2 | 109.64 |  | 108 |  |  | 23.68 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Надземный | у.2 | у.5 | 17.79 |  | 89 |  |  | 3.17 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Надземный | у.2 | у.7 | 169.36 |  | 76 |  |  | 25.74 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.2 | у.3 | 24.76 |  | 76 |  |  | 3.76 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.3 | ул. Ленина, 69 | 11.38 |  | 45 |  |  | 1.02 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.5 | у.6 | 12.99 |  | 89 |  |  | 2.31 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.6 | ул. Ленина, 70 | 12.82 |  | 38 |  |  | 0.97 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.5 | ул. Ленина, 68 | 15.72 |  | 38 |  |  | 1.19 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.5 | ул. Ленина, 66 | 66.51 |  | 38 |  |  | 5.05 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.7 | ул. Ленина, 64 | 12.70 |  | 57 |  |  | 1.45 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.7 | ул. Ленина, 62 | 13.44 |  | 45 |  |  | 1.21 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-9 | Подземный | у.6 | ул. Ленина, 74 | 132.96 |  | 38 |  |  | 10.10 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.2 | у.3 | 34.12 |  | 89 |  |  | 6.07 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.2 | у.3 | 55.35 |  | 57 |  |  | 6.31 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.2 | у.4 | 103.43 |  | 89 |  |  | 18.41 | 2021 | минеральная вата | 13 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.3 | ул. Ленина, 77 | 16.54 |  | 38 |  |  | 1.26 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.3 | ул. Ленина, 79 | 10.64 |  | 38 |  |  | 0.81 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.4 | ул. Ленина, 81 | 4.88 |  | 57 |  |  | 0.56 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.4 | ул. Ленина, 81а | 26.39 |  | 38 |  |  | 2.01 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.4 | ул. Восточная, 4 | 10.68 |  | 38 |  |  | 0.81 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | у.1 | 1.76 |  | 108 |  |  | 0.38 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.1 | у.1 | 7.85 |  | 108 |  |  | 1.70 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.1 | у.2 | 19.19 |  | 108 |  |  | 4.15 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Надземный | у.3 | у.4 | 175.69 |  | 76 |  |  | 26.70 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-10 | Подземный | у.4 | у.2 | 34.85 |  | 76 |  |  | 5.30 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | у.1 | 48.00 |  | 159 |  |  | 15.26 | 2022 | минеральная вата | 10 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК2 | ТК3 | 228.00 |  | 159 |  |  | 72.50 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК3 | ТК4 | 27.00 |  | 108 |  |  | 5.83 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК4 | ул. Горького, 51 | 11.00 |  | 89 |  |  | 1.96 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК4 | у.1 | 55.00 |  | 108 |  |  | 11.88 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.1 | ул. Горького, 47 | 23.00 |  | 57 |  |  | 2.62 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.1 | у.2 | 20.00 |  | 108 |  |  | 4.32 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.2 | ул. Горького, 47а | 14.00 |  | 57 |  |  | 1.60 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.2 | у.3 | 20.00 |  | 76 |  |  | 3.04 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.3 | ул. Горького, 49 | 16.00 |  | 57 |  |  | 1.82 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | у.1 | 45.00 |  | 159 |  |  | 14.31 | 2022 | минеральная вата | 10 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.4 | у.5 | 40.00 |  | 57 |  |  | 4.56 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.5 | ул. Горького, 55а | 6.00 |  | 57 |  |  | 0.68 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.5 | у.5.1 | 22.00 |  | 57 |  |  | 2.51 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.5.1 | ул. Горького, 57 | 2.00 |  | 57 |  |  | 0.23 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.5.1 | ул. Горького, 57 | 8.00 |  | 57 |  |  | 0.91 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.4 | у.6 | 30.00 |  | 133 |  |  | 7.98 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.6 | у.6-1 | 48.00 |  | 108 |  |  | 10.37 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.6 | ТК6-1 | 70.00 |  | 76 |  |  | 10.64 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.6-1 | ул. Бодрова, 17 | 84.00 |  | 57 |  |  | 9.58 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.6-1 | у.7 | 27.00 |  | 108 |  |  | 5.83 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.7 | у.8 | 8.00 |  | 89 |  |  | 1.42 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.8 | ул. Горького, 72 | 20.00 |  | 57 |  |  | 2.28 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.7 | у.9 | 118.00 |  | 108 |  |  | 25.49 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.9 | у.14 | 188.00 |  | 108 |  |  | 40.61 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.14 | ул. Ленина, 99 | 26.00 |  | 57 |  |  | 2.96 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.14 | ТК2 | 24.00 |  | 108 |  |  | 5.18 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК2 | ул. Ленина, 103 | 9.00 |  | 57 |  |  | 1.03 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК2 | ул. Ленина, 105 | 62.00 |  | 57 |  |  | 7.07 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Надземный | у.9 | у.10 | 27.00 |  | 76 |  |  | 4.10 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.10 | у.12-1 | 21.00 |  | 57 |  |  | 2.39 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.12-1 | у.13 | 6.58 |  | 57 |  |  | 0.75 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.13 | ул. Бодрова, 25 | 1.00 |  | 57 |  |  | 0.11 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.13 | ул. Бодрова, 27 | 18.40 |  | 57 |  |  | 2.10 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Надземный | у.10 | у.11 | 30.00 |  | 76 |  |  | 4.56 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.11 | ул. Бодрова, 27 | 32.00 |  | 57 |  |  | 3.65 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Надземный | у.11 | у.12 | 37.00 |  | 76 |  |  | 5.62 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.12 | ул. Горького, 80 | 3.00 |  | 57 |  |  | 0.34 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.12 | у.15 | 47.20 |  | 57 |  |  | 5.38 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.12-1 | ул. Горького, 78 | 2.00 |  | 57 |  |  | 0.23 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.4 | ул. Горького, 43 | 6.00 |  | 57 |  |  | 0.68 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.1 | у.4 | 149.00 |  | 57 |  |  | 16.99 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.1 | ТК2 | 72.00 |  | 159 |  |  | 22.90 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.1 | у.4 | 55.09 |  | 133 |  |  | 14.65 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК6-1 | ТК6-2 | 65.00 |  | 76 |  |  | 9.88 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК6-1 | ул. Бодрова, 11 | 71.00 |  | 45 |  |  | 6.39 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК6-2 | ТК6-3 | 28.00 |  | 45 |  |  | 2.52 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК6-3 | ул. Бодрова, 24 | 22.00 |  | 38 |  |  | 1.67 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | ТК6-2 | ул. Бодрова, 30 | 59.00 |  | 45 |  |  | 5.31 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Надземный | у.15 | у.16 | 24.42 |  | 57 |  |  | 2.78 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Надземный | у.13 | у.14 | 21.96 |  | 57 |  |  | 2.50 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.13 | ул. Горького, 78, в.2. | 2.00 |  | 57 |  |  | 0.23 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.14 | у.13 | 32.04 |  | 57 |  |  | 3.65 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-11 | Подземный | у.16 | ул. Бодрова, 29 | 61.58 |  | 57 |  |  | 7.02 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | у.2 | 49.00 |  | 108 |  |  | 10.58 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.2 | ул. Лазо, 26 | 2.00 |  | 45 |  |  | 0.18 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.2 | у.3 | 59.00 |  | 108 |  |  | 12.74 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.3 | у.4 | 24.00 |  | 108 |  |  | 5.18 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.4 | ул. Лазо, 28 | 18.00 |  | 45 |  |  | 1.62 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.4 | у.5 | 30.00 |  | 108 |  |  | 6.48 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.5 | ул. Лазо, 31 | 6.00 |  | 45 |  |  | 0.54 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.5 | у.6 | 30.00 |  | 108 |  |  | 6.48 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.6 | ул. Лазо, 33 | 6.00 |  | 45 |  |  | 0.54 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.6 | у.7 | 42.00 |  | 45 |  |  | 3.78 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО "Корякэнерго" | СЦТ-12 | Надземный | у.7 | ул. Лазо, 37 | 6.00 |  | 45 |  |  | 0.54 | 2000 | минеральная вата | 83 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ТК-1 | 38.4 |  | 108 |  |  | 8.29 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Надземная | ТК-1 | АДМ 24,а (Приставы) | 8.3 |  | 32 |  |  | 0.53 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | т.1 | 2.8 |  | 159 |  |  | 0.89 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.1 | ТК-2 | 21.9 |  | 159 |  |  | 6.96 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 53.3 |  | 159 |  |  | 16.95 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-3 | ул. Восточная 26 | 3.3 |  | 57 |  |  | 0.38 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-3 | ТК-4 | 48.9 |  | 159 |  |  | 15.55 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-4 | ул. Восточная, 28 | 6.4 |  | 57 |  |  | 0.73 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-4 | ТК-5 | 24 |  | 159 |  |  | 7.63 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-5 | ул. Восточная, 28а | 39.3 |  | 57 |  |  | 4.48 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-5 | ТК-6 | 2.5 |  | 57 |  |  | 0.29 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6 | ТК-6-1 | 27.2 |  | 108 |  |  | 5.88 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6-1 | ул. Восточная, 25а, 25б | 39.3 |  | 108 |  |  | 8.49 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6-1 | ул. Школьная, 25 | 21.5 |  | 57 |  |  | 2.45 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ул. Школьная, 25 | ул. Школьная, 27 | 20.2 |  | 57 |  |  | 2.30 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6 | т.6 | 15.1 |  | 89 |  |  | 2.69 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.6 | т.6-1 | 27.9 |  | 89 |  |  | 4.97 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.6-1 | т.6-2 | 0.3 |  | 89 |  |  | 0.05 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Надземная | т. 6-1 | ул. Школьная, 30 | 1.8 |  | 57 |  |  | 0.21 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т. 6-2 | т. 6-3 | 20.3 |  | 89 |  |  | 3.61 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т. 6-3 | ТК-6-2 | 29.3 |  | 89 |  |  | 5.22 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-12 | ул. Сибирская,5 | 7.6 |  | 32 |  |  | 0.49 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6-2 | ТК-12 | 95 |  | 65 |  |  | 12.35 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-12 | ул. Сибирская,10 | 15.6 |  | 32 |  |  | 1.00 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 11 |  | 89 |  |  | 1.96 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-6-3 | т.6-4 | 65.7 |  | 89 |  |  | 11.69 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.6-4 | т.6-5 | 23.3 |  | 65 |  |  | 3.03 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-7 | ул. Школьная, 30а | 9.1 |  | 32 |  |  | 0.58 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.6-5 | ТК-7 | 28 |  | 65 |  |  | 3.64 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-7 | ул. Школьная, 30б | 10.8 |  | 32 |  |  | 0.69 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.6-4 | ТК-8 | 46.9 |  | 89 |  |  | 8.35 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-8 | ул. Школьная, 29а | 14.2 |  | 57 |  |  | 1.62 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-8 | ТК-9 | 22.7 |  | 89 |  |  | 4.04 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-9 | ул. Школьная, 31 | 14.3 |  | 32 |  |  | 0.92 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-9 | ул. Школьная, 29 | 19 |  | 32 |  |  | 1.22 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-9 | т.9 | 43.2 |  | 57 |  |  | 4.92 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.9 | ул. Школьная, 33 | 15.8 |  | 57 |  |  | 1.80 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-2 | ТК-10 | 30.4 |  | 108 |  |  | 6.57 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-10 | ул. Свободная, 9 | 11 |  | 57 |  |  | 1.25 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-10 | ул. Свободная, 20 | 11.8 |  | 57 |  |  | 1.35 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-10 | ТК-11 | 46.6 |  | 108 |  |  | 10.07 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-11 | ул. Свободная, 11 | 7.2 |  | 57 |  |  | 0.82 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-11 | ТК-11-1 | 18 |  | 108 |  |  | 3.89 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-11-1 | Магазин | 13 |  | 57 |  |  | 1.48 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ТК-11-1 | т.11-1(ТК-12) | 41.9 |  | 108 |  |  | 9.05 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.11-1 | ул. Свободная, 13 | 7 |  | 57 |  |  | 0.80 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | т.12 | ул. Сибирская, 5а | 3 |  | 57 |  |  | 0.34 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 | Канальная | ул. Сибирская, 5 | т.12 | 5.6 |  | 57 |  |  | 0.64 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-1 | ул. Школьная, 7 | 11.5 |  | 57 |  |  | 1.31 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.1 | ТК-1 | 9.2 |  | 159 |  |  | 2.93 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-2 | т.1 | 12.2 |  | 159 |  |  | 3.88 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.1 | т.2 | 35 |  | 159 |  |  | 11.13 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.2 | т.3 | 42.6 |  | 159 |  |  | 13.55 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.3 | ТК-3 | 12.1 |  | 159 |  |  | 3.85 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-3 | ул. Школьная, 11 | 9.4 |  | 57 |  |  | 1.07 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-3 | т.104 | 34.9 |  | 57 |  |  | 3.98 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.104 | т.105 | 16.5 |  | 57 |  |  | 1.88 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.105 | ул. Школьная, 12 | 3.3 |  | 57 |  |  | 0.38 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-3 | ТК-4 | 23.8 |  | 159 |  |  | 7.57 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-4 | т.4 | 42.6 |  | 89 |  |  | 7.58 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4 | т.4-1 | 11.9 |  | 89 |  |  | 2.12 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-1 | т.4-2 | 17.7 |  | 89 |  |  | 3.15 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-2 | т.4-3 | 42.4 |  | 89 |  |  | 7.55 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-3 | ул. ул. Северная, 3 | 1.9 |  | 57 |  |  | 0.22 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-4 | т.4-5 | 26.9 |  | 89 |  |  | 4.79 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-5 | т.4-6 | 29.3 |  | 89 |  |  | 5.22 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-6 | ул. ул. Северная, 5 | 0.5 |  | 57 |  |  | 0.06 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.4-3 | т.4-4 | 6.2 |  | 89 |  |  | 1.10 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-4 | ТК-4/1 | 51.3 |  | 159 |  |  | 16.31 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-4/1 | ул. Школьная, 14/1 | 26.7 |  | 57 |  |  | 3.04 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-4/1 | ТК-7-1 | 51 |  | 219 |  |  | 22.34 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-7-1 | ТК-7-2 | 13.8 |  | 219 |  |  | 6.04 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-7-2 | ул. Школьная, 14/2 | 14.1 |  | 57 |  |  | 1.61 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-7-1 |  | 2.1 |  | 219 |  |  | 0.92 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-7-1 | ул. Школьная, 17 | 12 |  | 57 |  |  | 1.37 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-7-1 | ТК-8 | 31.9 |  | 219 |  |  | 13.97 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-8 | т.8 | 8.1 |  | 89 |  |  | 1.44 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.8 | ТК-9 | 45.2 |  | 89 |  |  | 8.05 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | ТК-9 | т.9-1 | 66 |  | 57 |  |  | 7.52 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.9-1 | т.9-2 | 10.5 |  | 57 |  |  | 1.20 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Надземная | т.9-2 | т.9-3 | 7.5 |  | 57 |  |  | 0.86 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.9-3 | ТК-13 | 35.2 |  | 57 |  |  | 4.01 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-13 | Речной тупик,7 | 3.1 |  | 32 |  |  | 0.20 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-13 | Крылова, 12 | 28 |  | 32 |  |  | 1.79 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-9 | ТК-10 | 62.9 |  | 89 |  |  | 11.20 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-10 | ТК-11 | 31.6 |  | 57 |  |  | 3.60 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-11 | ул. Школьная, 20 | 6 |  | 57 |  |  | 0.68 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-11 | ул. Школьная, 22 | 14 |  | 57 |  |  | 1.60 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-11 | ТК-12 | 78.9 |  | 57 |  |  | 8.99 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-12 | ул. Школьная, 22а | 10.5 |  | 57 |  |  | 1.20 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-12 | ул. Школьная, 20а | 9.1 |  | 57 |  |  | 1.04 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ТК-2 | 4.3 |  | 219 |  |  | 1.88 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.4-2/2 | т.4-2/3 | 4.3 |  | 57 |  |  | 0.49 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.4-2/3 | магазин | 12.3 |  | 57 |  |  | 1.40 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-8 | ТК-14 | 68.1 |  | 159 |  |  | 21.66 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | ТК-14 | т.14 | 20 |  | 65 |  |  | 2.60 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 | Канальная | т.14 | ул. Северная, 4а | 7.8 |  | 65 |  |  | 1.01 | 1991 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | КТТ № 3, п. Ключи, ул. Лесная, 1 | ТК-1 | 21.8 |  | 159 |  |  | 6.93 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | ТК-1 | ТК-2 | 45.5 |  | 108 |  |  | 9.83 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | ТК-2 | ТК-2-1 | 38.8 |  | 108 |  |  | 8.38 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | ТК-2-1 | т.2 | 23.4 |  | 89 |  |  | 4.17 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | т.2 | т.2-1 | 12.1 |  | 65 |  |  | 1.57 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | т.2-1 | ТК-3 | 16.4 |  | 65 |  |  | 2.13 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | ТК-3 | ул. Лесная, 6 | 20.3 |  | 57 |  |  | 2.31 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 | Канальная | ТК-3 | ул. Лесная, 4 | 5 |  | 57 |  |  | 0.57 | 1979 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-8 | ул. Советская, 6 | 3.8 |  | 89 |  |  | 0.68 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-8 | т.8 | 22.6 |  | 108 |  |  | 4.88 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.8 | т.7 | 57.3 |  | 108 |  |  | 12.38 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.7 | ТК-7 | 4.8 |  | 108 |  |  | 1.04 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-7 | ул. Кирова, 105/2 | 29.9 |  | 76 |  |  | 4.54 | 2023 | ППУ | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-7 | т.6 | 3.6 |  | 108 |  |  | 0.78 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.6 | ТК-1 | 69.5 |  | 108 |  |  | 15.01 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | ТК-1 | 5.8 |  | 219 |  |  | 2.54 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-1 | т.1 | 9.7 |  | 108 |  |  | 2.10 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Надземная | т.1 | т.1-1 | 7.7 |  | 108 |  |  | 1.66 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Надземная | т.1-1 | т.1-2 | 25.5 |  | 108 |  |  | 5.51 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Надземная | т.1-2 | ул. Кирова, 138 | 15.8 |  | 57 |  |  | 1.80 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-1 | ТК-2 | 10.5 |  | 219 |  |  | 4.60 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-2 | т.2 | 11.7 |  | 219 |  |  | 5.12 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | т.2 | 4.3 |  | 219 |  |  | 1.88 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 7.7 |  | 219 |  |  | 3.37 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-3 | ТК-10 | 14 |  | 57 |  |  | 1.60 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-10 | ТК-16 | 34 |  | 57 |  |  | 3.88 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-16 | ул. Партизанская, 13 | 3.5 |  | 32 |  |  | 0.22 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-3 | ТК-4 | 18.6 |  | 219 |  |  | 8.15 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-4 | ТК-15 | 42.5 |  | 108 |  |  | 9.18 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-15 | ул. Партизанская, 17 | 7.5 |  | 32 |  |  | 0.48 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-15 | ТК-16 | 53.6 |  | 89 |  |  | 9.54 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-16-1 | ул. Партизанская, 19 | 8 |  | 32 |  |  | 0.51 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-16-1 | ТК-17 | 54 |  | 65 |  |  | 7.02 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-17 | ул. Партизанская,21 | 7.5 |  | 32 |  |  | 0.48 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-4 | ТК-5-1 | 38.7 |  | 159 |  |  | 12.31 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-5-1 | ТК-5 | 25.6 |  | 159 |  |  | 8.14 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-5 | ТК-10 | 36 |  | 133 |  |  | 9.58 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-10 | ул. Партизанская, 18 | 9.6 |  | 32 |  |  | 0.61 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-10 | ТК-19 | 54.5 |  | 133 |  |  | 14.50 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-19 | ул. Партизанская, 20 | 11 |  | 32 |  |  | 0.70 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-19 | т.19 | 17.9 |  | 108 |  |  | 3.87 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.19 | ТК-21 | 28.8 |  | 65 |  |  | 3.74 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-21 | ул. Партизанская, 22 | 4.3 |  | 32 |  |  | 0.28 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.19 | т.20 | 30 |  | 89 |  |  | 5.34 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.20 | ТК-22 | 34.6 |  | 65 |  |  | 4.50 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-22 | ул. Партизанская, 24 | 5.1 |  | 32 |  |  | 0.33 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.20 | т.21 | 28.9 |  | 65 |  |  | 3.76 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.21 | ТК-23 | 34.2 |  | 65 |  |  | 4.45 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-23 | ул. Партизанская, 59 | 4.9 |  | 32 |  |  | 0.31 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-5 | т.5 | 3 |  | 133 |  |  | 0.80 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.5 | ТК-24 | 18.6 |  | 133 |  |  | 4.95 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-24 | ул. Партизанская, 16 | 8.2 |  | 32 |  |  | 0.52 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-24 | т.24 | 30.8 |  | 108 |  |  | 6.65 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.24 | ТК-25 | 15.5 |  | 108 |  |  | 3.35 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-25 | ул. Партизанская,14 | 2.6 |  | 32 |  |  | 0.17 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.24 | ТК-26 | 17.7 |  | 108 |  |  | 3.82 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-26 | ул. Партизанская, 11а | 12 |  | 32 |  |  | 0.77 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-26 | т.26 | 36.1 |  | 65 |  |  | 4.69 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.26 | т.26-1 | 25.9 |  | 65 |  |  | 3.37 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.26-1 | ТК-27 | 32.1 |  | 57 |  |  | 3.66 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-27 | ул. Нагорная, 15 | 2 |  | 32 |  |  | 0.13 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.26-1 | ТК-28 | 48 |  | 57 |  |  | 5.47 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-28 | ул. Рабочая,19 | 13.7 |  | 32 |  |  | 0.88 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-2 | т.12 | 23.8 |  | 159 |  |  | 7.57 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.12 | ТК-29 | 49.3 |  | 65 |  |  | 6.41 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-29 | т.29 | 16.7 |  | 57 |  |  | 1.90 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.29 | ул. Кирова, 148 | 2.3 |  | 57 |  |  | 0.26 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.12 | ТК-12 | 19.8 |  | 159 |  |  | 6.30 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-12 | ул. Кирова, 146 | 7.6 |  | 32 |  |  | 0.49 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-12 | т.13 | 33 |  | 159 |  |  | 10.49 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.13 | ТК-30 | 18.7 |  | 65 |  |  | 2.43 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-30 | ул. Кирова, 148 | 28.1 |  | 32 |  |  | 1.80 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-30 | т.30 | 12.4 |  | 32 |  |  | 0.79 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.30 | ул. Кирова, 150/1 (гараж) | 6.1 |  | 32 |  |  | 0.39 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.13 | ТК-13 | 20.5 |  | 159 |  |  | 6.52 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-13 | ул. Кирова, 148а | 6.4 |  | 32 |  |  | 0.41 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-13 | т.14 | 32.7 |  | 133 |  |  | 8.70 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.14 | ТК-31 | 39.9 |  | 89 |  |  | 7.10 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-31 | ул. Кирова, 150 | 13.6 |  | 57 |  |  | 1.55 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-31 | т.31 | 21.3 |  | 65 |  |  | 2.77 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.31 | ТК-32 | 50.1 |  | 65 |  |  | 6.51 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-32 | ул. Кирова, 119 | 22.5 |  | 65 |  |  | 2.93 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.14 | ТК-14 | 21.1 |  | 133 |  |  | 5.61 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-14 | ул. Кирова, 150а | 7 |  | 57 |  |  | 0.80 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-14 | ТК-33 | 113.9 |  | 108 |  |  | 24.60 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-33 | ул. Вулканостанция, 1а | 12.3 |  | 57 |  |  | 1.40 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-33 | ТК-34 | 33.9 |  | 108 |  |  | 7.32 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-34 | т.34 | 54.4 |  | 57 |  |  | 6.20 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.34 | гараж | 3.6 |  | 57 |  |  | 0.41 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-34 | ТК-35 | 13.4 |  | 89 |  |  | 2.39 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-35 | ТК-36 | 26.9 |  | 89 |  |  | 4.79 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-36 | ул. Вулканостанция, 6 | 74.8 |  | 57 |  |  | 8.53 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-36 | т.36 | 48 |  | 89 |  |  | 8.54 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.36 | ТК-37 | 30.8 |  | 89 |  |  | 5.48 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-37 | т.37-1 | 31.1 |  | 89 |  |  | 5.54 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.37-1 | ул. Вулканостанция,1 | 6.7 |  | 57 |  |  | 0.76 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-37 | ТК-39 | 29.6 |  | 89 |  |  | 5.27 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-39 | т.39 | 24.9 |  | 57 |  |  | 2.84 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.39 | ул. Вулканостанция,7 | 15 |  | 57 |  |  | 1.71 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.39 | ул. Вулканостанция,2 | 7.6 |  | 57 |  |  | 0.87 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-39 | ул. Вулканостанция,3 | 25.5 |  | 57 |  |  | 2.91 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-39 | ул. Вулканостанция,5 | 15.5 |  | 57 |  |  | 1.77 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-39 | ТК-40 | 87.3 |  | 65 |  |  | 11.35 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-40 | ул. Вулканостанция,9 | 15 |  | 57 |  |  | 1.71 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-40 | т.40 | 40.3 |  | 57 |  |  | 4.59 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.40 | ул. Вулканостанция, 5/1 | 19 |  | 45 |  |  | 1.71 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | т.40 | ул. Вулканостанция, 5/1 | 11.4 |  | 45 |  |  | 1.03 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 | Канальная | ТК-40 | ул. Вулканостанция,8 | 71.9 |  | 45 |  |  | 6.47 | 1985 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | Кабакова, 2 | т.1-9 | 9.5 |  | 57 |  |  | 1.08 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-9 | т.1-8 | 48.4 |  | 57 |  |  | 5.52 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-8 | ул. Кабакова, 3 | 24.2 |  | 57 |  |  | 2.76 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-8 | т.1-7 | 12.4 |  | 57 |  |  | 1.41 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-7 | ул. Кабакова, 4 | 12.3 |  | 57 |  |  | 1.40 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-7 | т.1-6 | 27.8 |  | 57 |  |  | 3.17 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-6 | ул. Кабакова, 5 | 23.3 |  | 57 |  |  | 2.66 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-6 | т.1-5 | 22.3 |  | 57 |  |  | 2.54 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-5 | ул. Кабакова, 6б | 14.1 |  | 57 |  |  | 1.61 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-5 | т.1-4 | 35.6 |  | 57 |  |  | 4.06 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-4 | ул. Кабакова, 7 | 20.8 |  | 57 |  |  | 2.37 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-4 | т.1-3 | 18.7 |  | 57 |  |  | 2.13 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-3 | ул. Кабакова, 9 | 12.4 |  | 57 |  |  | 1.41 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-3 | т.1-2 | 26.2 |  | 57 |  |  | 2.99 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-2 | ул. Кабакова, 9 | 23.5 |  | 57 |  |  | 2.68 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-2 | т.1-1 | 11.8 |  | 65 |  |  | 1.53 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-1 | ул. Кабакова, 10 | 10.9 |  | 57 |  |  | 1.24 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.1-1 | ТК-1 | 29.4 |  | 133 |  |  | 7.82 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-1 | т.2 | 16.4 |  | 133 |  |  | 4.36 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.2 | ул. Кабакова, 14 | 13.6 |  | 57 |  |  | 1.55 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.2 | ТК-1-1 | 12.5 |  | 133 |  |  | 3.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-1-1 | ул. Кабакова, 13 | 17.5 |  | 57 |  |  | 2.00 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-1-1 | ТК-2 | 108.8 |  | 133 |  |  | 28.94 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-2 | ул. Кабакова, 15 | 43.3 |  | 65 |  |  | 5.63 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 15.8 |  | 108 |  |  | 3.41 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-3 | т.7 | 13.6 |  | 89 |  |  | 2.42 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.7 | т.7-1 | 60.4 |  | 89 |  |  | 10.75 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.7-1 | т.7-2 | 18.9 |  | 89 |  |  | 3.36 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.7-2 | ул. 23-го Партсъезда, 11а | 4 |  | 57 |  |  | 0.46 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.7-1 | ТК-7 | 22.5 |  | 89 |  |  | 4.01 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-7 | ул. 23-го Партсъезда, 9 | 10.5 |  | 57 |  |  | 1.20 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-7 | ТК-8 | 30 |  | 65 |  |  | 3.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-8 | ул. 23-го Партсъезда, 11 | 7.5 |  | 57 |  |  | 0.86 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-3 | ТК-4-1 | 26.9 |  | 108 |  |  | 5.81 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-4-1 | ул. Кабакова, 20а | 14.5 |  | 57 |  |  | 1.65 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-4-1 | ТК-4 | 61 |  | 108 |  |  | 13.18 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-4 | ул. Кабакова, 19 | 14.5 |  | 57 |  |  | 1.65 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-4 | ул. Кабакова, 22 | 16.2 |  | 57 |  |  | 1.85 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-4 | ТК-5 | 22.2 |  | 108 |  |  | 4.80 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-5 | т.5-1 | 50.6 |  | 65 |  |  | 6.58 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.5-1 | т.5-2 | 40.4 |  | 65 |  |  | 5.25 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.5-2 | т.5-3 | 20 |  | 65 |  |  | 2.60 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.5-3 | ул. 23-го Партсъезда, 13а | 4.9 |  | 65 |  |  | 0.64 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-5 | т.55 | 26.1 |  | 89 |  |  | 4.65 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.55 | ТК-13-1 | 33.4 |  | 89 |  |  | 5.95 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-13-1 | ТК-13 | 14.5 |  | 89 |  |  | 2.58 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-13 | т.55/1 | 24.4 |  | 89 |  |  | 4.34 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.55/1 | т.55/2 | 34.9 |  | 89 |  |  | 6.21 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.55/2 | т.55/3 | 39.5 |  | 89 |  |  | 7.03 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.55/3 | ул. 23-го Партсъезда, 15б | 5.4 |  | 57 |  |  | 0.62 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.55/2 | ул. 23-го Партсъезда, 15а | 9.1 |  | 57 |  |  | 1.04 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-5 | ТК-6 | 27.3 |  | 89 |  |  | 4.86 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-6 | ул. Кабакова, 21 | 9.9 |  | 57 |  |  | 1.13 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-6 | т.6-1 | 28.8 |  | 57 |  |  | 3.28 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-1 | т.6-2 | 74.4 |  | 57 |  |  | 8.48 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-2 | т.6-3 | 16.4 |  | 57 |  |  | 1.87 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-3 | ул. Кабакова, 23а | 7.3 |  | 57 |  |  | 0.83 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-2 | т.6-4 | 16.2 |  | 57 |  |  | 1.85 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-4 | ул. Кабакова, 21а | 7 |  | 57 |  |  | 0.80 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.6-1 | т.66 | 25.6 |  | 89 |  |  | 4.56 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66 | ул. Кабакова, 23 | 9.8 |  | 45 |  |  | 0.88 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66 | т.66/1 | 14.1 |  | 45 |  |  | 1.27 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/1 | ул. Кабакова, 26 | 17.3 |  | 45 |  |  | 1.56 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/1 | т.66/2 | 43.3 |  | 45 |  |  | 3.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/2 | ул. Кабакова, 28 | 20.6 |  | 45 |  |  | 1.85 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/2 | т.66/3 | 31.2 |  | 45 |  |  | 2.81 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/3 | ул. Кабакова, 23б | 9.9 |  | 45 |  |  | 0.89 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/3 | т.66/4 | 10.9 |  | 45 |  |  | 0.98 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.66/4 | ул. Кабакова, 28а | 21.6 |  | 45 |  |  | 1.94 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-1 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. ул. Колхозная, 4а | 105.3 |  | 159 |  |  | 33.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | т. 22 | 53.5 |  | 108 |  |  | 11.56 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22 | т.22/1 | 48.3 |  | 108 |  |  | 10.43 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/1 | т.22/2 | 9.3 |  | 108 |  |  | 2.01 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/2 | ТК-1-1 | 8.5 |  | 108 |  |  | 1.84 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-1-1 | ул. Колхозная, 3 | 1.5 |  | 57 |  |  | 0.17 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/2 | т.22/3 | 60.2 |  | 57 |  |  | 6.86 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/3 | ул. Колхозная, 5 | 6.4 |  | 57 |  |  | 0.73 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/3 | т.22/4 | 12.6 |  | 89 |  |  | 2.24 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.22/4 | ТК-11 | 44.1 |  | 89 |  |  | 7.85 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-11 | ул. Колхозная, 14 | 7.8 |  | 57 |  |  | 0.89 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | ТК-11 | т.11 | 70 |  | 89 |  |  | 12.46 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.11 | ул. Колхозная, 18 | 8.1 |  | 57 |  |  | 0.92 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.11 | т.11-1 | 25.7 |  | 89 |  |  | 4.57 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.11-1 | ул. Колхозная, 20 | 7.4 |  | 57 |  |  | 0.84 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.11-1 | т.11-2 | 16.2 |  | 57 |  |  | 1.85 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 | Канальная | т.11-2 | ул. Колхозная, 22 | 8.2 |  | 57 |  |  | 0.93 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | ул. Школьная, 34 | т.3 | 7 |  | 57 |  |  | 0.80 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | т.3 | ТК-3 | 43.18 |  | 57 |  |  | 4.92 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | ТК-3 | ТК-2 | 30.34 |  | 108 |  |  | 6.55 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | ТК-2 | т.2 | 42.5 |  | 57 |  |  | 4.85 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | т.2 | ул. Школьная,32а | 3.7 |  | 57 |  |  | 0.42 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | ТК-2 | ТК-1 | 64.86 |  | 57 |  |  | 7.39 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 | Канальная | КТТ № 8, п. Ключи, ул. Школьная, 32б | ТК-1 | 3.54 |  | 57 |  |  | 0.40 | 1988 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | Речной тупик, 37 | т.1-3 | 10 |  | 63 |  |  | 1.26 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.1-3 | т.1-2 | 46.3 |  | 63 |  |  | 5.83 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.1-2 | т.1-1 | 42.5 |  | 63 |  |  | 5.36 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.1-1 | т.1 | 24.2 |  | 63 |  |  | 3.05 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.1 | ТК-1 | 8 |  | 63 |  |  | 1.01 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ТК-1 | 3.8 |  | 108 |  |  | 0.82 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-1 | ТК-1-1 | 37 |  | 108 |  |  | 7.99 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-1-1 | Ангар | 4.7 |  | 65 |  |  | 0.61 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-1-1 | Гараж | 5.5 |  | 65 |  |  | 0.72 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Надземная | ТК-1-1 | т.9 | 43.8 |  | 108 |  |  | 9.46 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.9 | т.10 | 9.1 |  | 108 |  |  | 1.97 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | т.10 | ТК-2 | 6.8 |  | 108 |  |  | 1.47 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-2 | Контора РСУ | 17 |  | 57 |  |  | 1.94 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 47 |  | 159 |  |  | 14.95 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 | Канальная | ТК-3 | Мастерская | 16.5 |  | 45 |  |  | 1.49 | 1990 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ул. 23-го Партсъезда, 1а | ТК-15 | 15.4 |  | 57 |  |  | 1.76 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-15 | ТК-14 | 64.9 |  | 108 |  |  | 14.02 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-14 | ул. 23-го Партсъезда, 1 | 17.4 |  | 57 |  |  | 1.98 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-14 | ул. 23-го Партсъезда, 2,2а | 13.2 |  | 57 |  |  | 1.50 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-14 | т.13 | 51.8 |  | 108 |  |  | 11.19 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.13 | ул. 23-го Партсъезда, 3 | 16.4 |  | 57 |  |  | 1.87 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.13 | ул. 23-го Партсъезда, 4 | 11.6 |  | 57 |  |  | 1.32 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.13 | т.12 | 41.1 |  | 108 |  |  | 8.88 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.12 | ул. 23-го Партсъезда, 5 | 16 |  | 57 |  |  | 1.82 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.12 | ул. 23-го Партсъезда, 6 | 11.7 |  | 57 |  |  | 1.33 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.12 | ТК-11-1 | 15.9 |  | 108 |  |  | 3.43 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-11-1 | ТК-11 | 27.8 |  | 108 |  |  | 6.00 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-11 | ул. 23-го Партсъезда, 7 | 16 |  | 57 |  |  | 1.82 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-11 | ул. 23-го Партсъезда, 8 | 11.2 |  | 57 |  |  | 1.28 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-11 | ТК-10 | 53 |  | 108 |  |  | 11.45 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-10 | ул. 23-го Партсъезда, 9 | 16.8 |  | 57 |  |  | 1.92 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-10 | ул. 23-го Партсъезда, 10 | 10.5 |  | 57 |  |  | 1.20 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-10 | ТК-9 | 29.4 |  | 108 |  |  | 6.35 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-9 | т.9 | 87.2 |  | 108 |  |  | 18.84 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.9 | т.9-1 | 44.8 |  | 108 |  |  | 9.68 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | т.9-1 | 158.5 |  | 89 |  |  | 28.21 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | т.1 | 15.7 |  | 159 |  |  | 4.99 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.1 | т.1-1 | 70.3 |  | 133 |  |  | 18.70 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.1-1 | ТК-1 | 43.4 |  | 133 |  |  | 11.54 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-1 | ТК-3 | 2.9 |  | 57 |  |  | 0.33 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-3 | АЗС | 24.3 |  | 57 |  |  | 2.77 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-3 | т.3-1 | 32.3 |  | 57 |  |  | 3.68 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-1 | т.3-2 | 19 |  | 57 |  |  | 2.17 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-2 | т.3-3 | 19.6 |  | 57 |  |  | 2.23 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-3 | т.3-4 | 30.8 |  | 57 |  |  | 3.51 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-4 | т.3-5 | 21.6 |  | 57 |  |  | 2.46 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-5 | т.3-6 | 20.8 |  | 57 |  |  | 2.37 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-6 | ул. 8 Марта,2б | 11.3 |  | 57 |  |  | 1.29 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-6 | т.3-7 | 37 |  | 57 |  |  | 4.22 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-7 | ул. 8 Марта, 2а | 12.2 |  | 57 |  |  | 1.39 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-7 | т.3-8 | 37.7 |  | 57 |  |  | 4.30 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.3-8 | ул. 8 Марта, 2в | 13.7 |  | 57 |  |  | 1.56 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.1 | ТК-4 | 86.8 |  | 108 |  |  | 18.75 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-4 | гараж Агрофирмы | 6.5 |  | 57 |  |  | 0.74 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-4 | ТК-6 | 72 |  | 89 |  |  | 12.82 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-4 | ул. 23-го Партсъезда, 14 | 41.8 |  | 57 |  |  | 4.77 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-6 | ТК-7 | 28.4 |  | 108 |  |  | 6.13 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-7 | ул. 23-го Партсъезда, 13 | 57.8 |  | 76 |  |  | 8.79 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ул. 23-го Партсъезда, 13 | ул. 23-го Партсъезда, 13б | 15.3 |  | 57 |  |  | 1.74 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-7 | т.7 | 9.7 |  | 65 |  |  | 1.26 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7 | т.7-1 | 20.7 |  | 65 |  |  | 2.69 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-1 | ул. 23-го Партсъезда, 12 | 9.8 |  | 57 |  |  | 1.12 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-1 | т.7-2 | 11 |  | 65 |  |  | 1.43 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-2 | т.7-3 | 35.7 |  | 65 |  |  | 4.64 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-3 | ул. 23-го Партсъезда, 16 | 10.3 |  | 57 |  |  | 1.17 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-3 | ТК-8 | 152.1 |  | 65 |  |  | 19.77 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-8 | ул. 23-го Партсъезда, 21 | 31.3 |  | 57 |  |  | 3.57 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-8 | т.8 | 46 |  | 57 |  |  | 5.24 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.8 | ул. 23-го Партсъезда, 23 | 18.3 |  | 57 |  |  | 2.09 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.8 | т. 8-1 | 42 |  | 57 |  |  | 4.79 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.8-1 | ул. 23-го Партсъезда, 25 | 14.7 |  | 57 |  |  | 1.68 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | т.7-2 | ТК-6 | 48.6 |  | 65 |  |  | 6.32 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 | Канальная | ТК-6 | ул. 23-го Партсъезда, 19 | 122 |  | 57 |  |  | 13.91 | 1987 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ул. Строительная, 6а | ТК-9 | 10 |  | 57 |  |  | 1.14 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-9 | ТК-8 | 71 |  | 108 |  |  | 15.34 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-8 | ул. Строительная, 6 | 38.9 |  | 65 |  |  | 5.06 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-8 | ул. Строительная, 4 | 6.6 |  | 57 |  |  | 0.75 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-8 | ТК-7 | 6.5 |  | 108 |  |  | 1.40 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-7 | ТК-10 | 26.1 |  | 89 |  |  | 4.65 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-10 | ул. Строительная, 3 | 17.2 |  | 57 |  |  | 1.96 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-10 | ТК-11 | 48 |  | 65 |  |  | 6.24 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-11 | ул. Строительная, 1 | 16.9 |  | 57 |  |  | 1.93 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-11 | ул. Строительная, 2 | 12.1 |  | 57 |  |  | 1.38 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-7 | ТК-6 | 29.9 |  | 108 |  |  | 6.46 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-6 | ТК-2 | 70.9 |  | 108 |  |  | 15.31 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-2 | ТК-1 | 101.7 |  | 89 |  |  | 18.10 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ТК-1 | 4.7 |  | 89 |  |  | 0.84 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 30.5 |  | 57 |  |  | 3.48 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-3 | ул. Строительная, 15 | 1.5 |  | 57 |  |  | 0.17 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-3 | ТК-4 | 28.8 |  | 57 |  |  | 3.28 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-4 | Отд. Милиции | 55 |  | 57 |  |  | 6.27 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-4 | ТК-5 | 22.2 |  | 57 |  |  | 2.53 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-5 | КПЗУ | 9.7 |  | 57 |  |  | 1.11 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-5 | гараж | 19.5 |  | 57 |  |  | 2.22 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | ТК-4 | т.4 | 17.6 |  | 57 |  |  | 2.01 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | т.4 | ул. Строительная, 17 | 19.9 |  | 57 |  |  | 2.27 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | т.4 | т.5 | 100.3 |  | 57 |  |  | 11.43 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 | Канальная | т.5 | ул. Строительная, 10 | 6.4 |  | 57 |  |  | 0.73 | 1975 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ул. Кирова,93 | т.3-1 | 10.4 |  | 89 |  |  | 1.85 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.3-1 | ТК-3-1 | 51.4 |  | 219 |  |  | 22.51 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-3-1 | т.3 | 40.5 |  | 219 |  |  | 17.74 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.3 | ТК-3 | 23.9 |  | 219 |  |  | 10.47 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-3 | ул. Кирова, 128 | 24.4 |  | 89 |  |  | 4.34 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-3 | ул. Красноармейская, 2 | 9.9 |  | 108 |  |  | 2.14 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.3 | т.5 | 40 |  | 219 |  |  | 17.52 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.5 | ул. Кирова,132 | 18.7 |  | 159 |  |  | 5.95 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.5 | т.6 | 8.1 |  | 219 |  |  | 3.55 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.6 | ТК-5-1 | 12.3 |  | 219 |  |  | 5.39 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-5-1 | ТК-5-2 | 59.3 |  | 159 |  |  | 18.86 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-5-2 | ТК-14 | 33.3 |  | 159 |  |  | 10.59 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-14 | ТК-14-1 | 27.4 |  | 159 |  |  | 8.71 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-14-1 | ТК-15 | 13.6 |  | 108 |  |  | 2.94 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-15 | ул. Партизанская,2 | 8.2 |  | 57 |  |  | 0.93 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-14-1 | ТК-18 | 13.6 |  | 89 |  |  | 2.42 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-18 | ул. Партизанская,4а | 5.6 |  | 57 |  |  | 0.64 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-18 | ул. Рабочая,5 | 53.3 |  | 57 |  |  | 6.08 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.6 | т.7 | 83.2 |  | 133 |  |  | 22.13 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.7 | Красноармейская,4 | 35.2 |  | 89 |  |  | 6.27 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.7 | ТК-7 | 64.9 |  | 159 |  |  | 20.64 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-7 | Красноармейская,5а | 48.2 |  | 108 |  |  | 10.41 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Надземная | ТК-3-1 | т.1 | 49.2 |  | 159 |  |  | 15.65 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.1 | ТК-1 | 20.6 |  | 159 |  |  | 6.55 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Надземная | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ТК-1 | 29.9 |  | 219 |  |  | 13.10 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-8-1 | т.8-1 | 25.2 |  | 108 |  |  | 5.44 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.8-1 | ул. Кирова, 95 | 1.4 |  | 89 |  |  | 0.25 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-1 | ТК-8-1 | 13.3 |  | 159 |  |  | 4.23 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-8-1 | Спортзал ул. Кирова, 97 | 12.7 |  | 89 |  |  | 2.26 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-1 | ТК-8 | 35.6 |  | 159 |  |  | 11.32 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-8 | ТК-9-1 | 107.6 |  | 159 |  |  | 34.22 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Надземная | ТК-9-1 | ул. Партизанская,1 | 23.8 |  | 89 |  |  | 4.24 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-8 | т.10 | 118 |  | 159 |  |  | 37.52 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.10 | ТК-10 | 21.5 |  | 159 |  |  | 6.84 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-10 | ул. Кирова, 134 | 1.8 |  | 57 |  |  | 0.21 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.10 | т.12 | 50.8 |  | 159 |  |  | 16.15 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.12 | ТК-12 | 8.6 |  | 159 |  |  | 2.73 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-12 | ул. Кирова, 136 | 16.2 |  | 57 |  |  | 1.85 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | т.12 | ТК-13-1 | 137.9 |  | 108 |  |  | 29.79 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 | Канальная | ТК-13-1 | ул. Советская, 1А | 8.5 |  | 57 |  |  | 0.97 | 1978 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | ул. Пионерская, 9 | ТК-1 | 2.8 |  | 57 |  |  | 0.32 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | ТК-1 | ТК-2 | 44.8 |  | 108 |  |  | 9.68 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | ТК-2 | ул. Кирова, 118 | 8.7 |  | 32 |  |  | 0.56 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Надземная | ТК-2 | т.2 | 0.7 |  | 108 |  |  | 0.15 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | т.2 | ТК-3 | 54.3 |  | 108 |  |  | 11.73 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | ТК-3 | ул. Кирова, 120 | 8.9 |  | 32 |  |  | 0.57 | 2023 | минеральная вата | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | ТК-3 | ТК-4 | 36.8 |  | 108 |  |  | 7.95 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Надземная | ТК-4 | ул. Кирова, 122 | 11.2 |  | 133 |  |  | 2.98 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Надземная | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | т.5 | 16.7 |  | 108 |  |  | 3.61 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Канальная | т.5 | ул. Пионерская, 10 | 16.8 |  | 108 |  |  | 3.63 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 | Надземная | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | т.2 | 14.8 |  | 89 |  |  | 2.63 | 2023 | ППУ | 7 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | Красноармейская,20а | ТК-1 | 7.6 |  | 57 |  |  | 0.87 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-1 | ТК-1-1 (КЖТ №3) | 35.4 |  | 108 |  |  | 7.65 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-1-1 | ТК-2 | 28.4 |  | 108 |  |  | 6.13 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-2 | ТК-3 | 34.4 |  | 65 |  |  | 4.47 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-3 | ул. Красноармейская, 20 | 2.7 |  | 57 |  |  | 0.31 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-3 | ул. Северная, 8 | 34.3 |  | 57 |  |  | 3.91 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-2 | Красноармейская,22 | 10.5 |  | 57 |  |  | 1.20 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-2 | ТК-6-1 | 34.7 |  | 133 |  |  | 9.23 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-6-1 | ТК-6 | 19.4 |  | 133 |  |  | 5.16 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-6 | ул. Чкалова, 2 | 6.6 |  | 57 |  |  | 0.75 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 | Канальная | ТК-6-1 | ул. Красноармейская, 3 | 45.2 |  | 57 |  |  | 5.15 | 1962 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-25 | Канальная | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ул. ул. Колхозная, 46 | 11.5 |  | 45 |  |  | 1.04 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-26 | Канальная | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | т.1 | 0.6 |  | 57 |  |  | 0.07 | 1997 | минеральная вата | 93 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-26 | Канальная | т.1 | ТК-1 | 3.9 |  | 57 |  |  | 0.44 | 1997 | минеральная вата | 93 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-26 | Канальная | ТК-1 | ТК-2 | 43.2 |  | 32 |  |  | 2.76 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-26 | Канальная | ТК-2 | пер. Дорожный, 3 | 26.3 |  | 32 |  |  | 1.68 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-26 | Канальная | ТК-2 | пер. Дорожный, 4 | 28.2 |  | 32 |  |  | 1.80 | 2024 | минеральная вата | 3 |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК2 | ул. Ленинская, 56 | 26.00 |  | 38 |  |  | 1.98 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.4 | у.5 | 18.49 |  | 108 |  |  | 3.99 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК2 | ул. Ленинская, 54 | 27.70 |  | 57 |  |  | 3.16 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.5 | ул. Советская, 67 | 17.99 |  | 38 |  |  | 1.37 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ТК3 | 4.19 |  | 108 |  |  | 0.91 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК3 | ул. Советская, 65 | 19.26 |  | 57 |  |  | 2.20 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК3 | у.8 | 32.53 |  | 76 |  |  | 4.94 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.5 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 42.13 |  | 108 |  |  | 9.10 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ТК1 | 11.00 |  | 108 |  |  | 2.38 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК1 | ул. Ленинская, 60 | 48.00 |  | 57 |  |  | 5.47 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | ТК1 | у.7 | 47.00 |  | 108 |  |  | 10.15 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.7 | 2-й Рабочий пер., 7 | 15.00 |  | 57 |  |  | 1.71 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.8 | ул. Советская, 63 | 10.77 |  | 57 |  |  | 1.23 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.8 | ул. Советская, 62 | 88.97 |  | 57 |  |  | 10.14 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-27 | Подземный | у.7 | ТК2 | 67.00 |  | 76 |  |  | 10.18 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.3 | у.4 | 169.91 |  | 108 |  |  | 36.70 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.1 | у.3 | 16.32 |  | 159 |  |  | 5.19 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.11 | ул. Чехова, 2б | 54.00 |  | 57 |  |  | 6.16 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.11 | ул. Чехова, 1 | 7.62 |  | 38 |  |  | 0.58 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.10 | у.11 | 73.00 |  | 76 |  |  | 11.10 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.10 | ул. Ленинская, 80 | 18.40 |  | 38 |  |  | 1.40 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.10 | ул. Ленинская, 62 | 17.96 |  | 57 |  |  | 2.05 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.9 | у.10 | 55.00 |  | 108 |  |  | 11.88 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.9 | ул. Советская, 71 | 24.49 |  | 57 |  |  | 2.79 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.3 | у.9 | 40.54 |  | 108 |  |  | 8.76 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.1 | ул. Комсомольская, 55 | 321.85 |  | 76 |  |  | 48.92 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | ул. Комсомольская, 55 | 3-й Рабочий пер., 21 | 31.67 |  | 57 |  |  | 3.61 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.6 | 3-й Рабочий пер., 15 | 133.69 |  | 57 |  |  | 15.24 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.6 | ул. Советская, 66 | 42.00 |  | 57 |  |  | 4.79 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | у.4 | у.6 | 21.00 |  | 76 |  |  | 3.19 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-28 | Подземный | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | у.1 | 6.68 |  | 219 |  |  | 2.93 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | ул. Ленинская, 6а | ул. Ленинская, 8 | 29.49 |  | 38 |  |  | 2.24 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.5 | ул. Советская, 13 | 29.00 |  | 38 |  |  | 2.20 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.5 | ул. Советская, 9 | 29.00 |  | 38 |  |  | 2.20 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.4 | у.5 | 24.00 |  | 57 |  |  | 2.74 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.4 | ул. Советская, 15 | 6.77 |  | 38 |  |  | 0.51 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.3 | у.4 | 27.00 |  | 76 |  |  | 4.10 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.3 | ул. Советская, 11 | 37.00 |  | 38 |  |  | 2.81 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.2 | у.3 | 57.00 |  | 76 |  |  | 8.66 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | Гараж | ул. Ленинская, 6а | 46.00 |  | 57 |  |  | 5.24 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.1 | у.2 | 35.00 |  | 108 |  |  | 7.56 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.1 | ул. Ленинская, 6а | 25.00 |  | 38 |  |  | 1.90 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | у.1 | 35.00 |  | 108 |  |  | 7.56 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.2 | Гараж | 18.00 |  | 57 |  |  | 2.05 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-29 | Подземный | у.5 | ул. Советская, 7 | 49.00 |  | 38 |  |  | 3.72 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ул. Белинского, 7 | ул. Белинского | 56.00 |  | 38 |  |  | 4.26 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 41.00 |  | 57 |  |  | 4.67 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 64.50 |  | 57 |  |  | 7.35 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ТК1 | 5.92 |  | 108 |  |  | 1.28 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 129.00 |  | 38 |  |  | 9.80 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 46.00 |  | 76 |  |  | 6.99 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-30 | Подземный | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 20.00 |  | 76 |  |  | 3.04 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.4 | ул. Октябрьская, 32 | 17.72 |  | 57 |  |  | 2.02 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | у.1 | 27.38 |  | 108 |  |  | 5.91 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.1 | ул. Октябрьская | 5.69 |  | 38 |  |  | 0.43 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.2 | у.3 | 13.46 |  | 108 |  |  | 2.91 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.3 | у.4 | 48.33 |  | 76 |  |  | 7.35 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.2 | ул. Новая | 7.48 |  | 38 |  |  | 0.57 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.4 | ул. Октябрьская, 32 | 24.34 |  | 57 |  |  | 2.77 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.3 | ул. Октябрьская, 32 | 6.46 |  | 57 |  |  | 0.74 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.3 | ул. Новая | 31.45 |  | 38 |  |  | 2.39 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Гараж | 45.99 |  | 38 |  |  | 3.50 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ул. Октябрьская, 30 | 64.00 |  | 57 |  |  | 7.30 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| МУП "Тепловодхоз" | СЦТ-31 | Подземный | у.1 | у.2 | 30.22 |  | 108 |  |  | 6.53 | 1965 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Интэко» | СЦТ-33 | Подземный | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | у.1 | 4.05 |  | 57 |  |  | 0.46 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| ООО «Интэко» | СЦТ-33 | Подземный | у.1 | у.2 | 24.02 |  | 57 |  |  | 2.74 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| ООО «Интэко» | СЦТ-33 | Подземный | у.2 | ул. Ленина, 3 | 16.24 |  | 57 |  |  | 1.85 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| ООО «Интэко» | СЦТ-33 | Подземный | у.2 | ул. Ленина, 3б | 67.69 |  | 25 |  |  | 3.38 | 2001 | минеральная вата | 80 |
| ООО «Интэко» | СЦТ-34 | Подземный | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ул. Лазо, 2а | 22.00 |  | 57 |  |  | 2.51 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Интэко» | СЦТ-35 | Подземный | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 3.00 |  | 57 |  |  | 0.34 | 1989 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Интэко» | СЦТ-36 | Подземный | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ул. Лесная, 50а | 3.00 |  | 57 |  |  | 0.34 | 1993 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-37 | Надземный | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ул. Кооперативная, 5а | 14.00 |  | 57 |  |  | 1.60 | 2002 | минеральная вата | 77 |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | у.1 | 25.60 |  | 65 |  |  | 3.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.1 | у.2 | 18.61 |  | 65 |  |  | 2.42 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.2 | ул. Горького, 18 | 8.04 |  | 25 |  |  | 0.40 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.2 | у.3 | 35.17 |  | 65 |  |  | 4.57 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.3 | ул. Горького, 16 | 7.44 |  | 25 |  |  | 0.37 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.3 | у.4 | 29.56 |  | 65 |  |  | 3.84 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.4 | ул. Горького, 14 | 7.44 |  | 25 |  |  | 0.37 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.4 | у.5 | 29.49 |  | 65 |  |  | 3.83 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.5 | ул. Горького, 12 | 8.09 |  | 25 |  |  | 0.40 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.5 | у.6 | 30.47 |  | 65 |  |  | 3.96 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.6 | ул. Горького, 10 | 7.44 |  | 25 |  |  | 0.37 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.6 | у.7 | 30.54 |  | 65 |  |  | 3.97 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.7 | ул. Горького, 8 | 8.09 |  | 25 |  |  | 0.40 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.7 | у.8 | 29.56 |  | 65 |  |  | 3.84 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.8 | ул. Горького, 6 | 7.11 |  | 25 |  |  | 0.36 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.8 | у.9 | 31.45 |  | 65 |  |  | 4.09 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.9 | ул. Горького, 4 | 9.08 |  | 25 |  |  | 0.45 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.9 | у.10 | 31.91 |  | 65 |  |  | 4.15 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.10 | ул. Горького, 2 | 8.71 |  | 25 |  |  | 0.44 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.1 | у.11 | 82.47 |  | 65 |  |  | 10.72 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.11 | ул. Крашенникова, 18 | 9.82 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.11 | ул. Крашенникова, 17 | 8.25 |  | 25 |  |  | 0.41 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.11 | у.12 | 30.02 |  | 65 |  |  | 3.90 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.12 | ул. Крашенникова, 15 | 7.76 |  | 25 |  |  | 0.39 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.12 | ул. Крашенникова, 16 | 10.15 |  | 25 |  |  | 0.51 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.12 | у.13 | 29.43 |  | 65 |  |  | 3.83 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.13 | ул. Крашенникова, 13 | 9.59 |  | 25 |  |  | 0.48 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.13 | ул. Крашенникова, 14 | 10.70 |  | 25 |  |  | 0.54 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.13 | у.14 | 32.29 |  | 65 |  |  | 4.20 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.14 | ул. Крашенникова, 11 | 8.42 |  | 25 |  |  | 0.42 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.14 | ул. Крашенникова, 12 | 9.82 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.14 | у.15 | 29.89 |  | 65 |  |  | 3.89 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.15 | ул. Крашенникова, 10 | 9.74 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.15 | ул. Крашенникова, 9 | 9.84 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.15 | у.16 | 31.58 |  | 65 |  |  | 4.11 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.16 | ул. Крашенникова, 8 | 8.76 |  | 25 |  |  | 0.44 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.16 | ул. Крашенникова, 7 | 8.04 |  | 25 |  |  | 0.40 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.16 | у.17 | 33.12 |  | 65 |  |  | 4.31 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.17 | ул. Крашенникова, 6 | 9.93 |  | 25 |  |  | 0.50 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.17 | ул. Крашенникова, 5 | 6.63 |  | 25 |  |  | 0.33 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.17 | у.18 | 30.05 |  | 65 |  |  | 3.91 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.18 | ул. Крашенникова, 4 | 9.80 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.18 | ул. Крашенникова, 3 | 7.87 |  | 25 |  |  | 0.39 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.18 | у.19 | 31.62 |  | 65 |  |  | 4.11 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.19 | ул. Крашенникова, 2 | 9.73 |  | 25 |  |  | 0.49 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Норд Фиш» | СЦТ-38 | Подземный | у.19 | ул. Крашенникова, 1 | 6.95 |  | 25 |  |  | 0.35 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-39 | Подземный | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ул. Советская, 1 | 22.00 |  | 45 |  |  | 1.98 | 1993 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Надземный | у.1 | ул. Лазо, 16б | 28.69 |  | 45 |  |  | 2.58 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Надземный | у.1 | ул. Лазо, 16б в.2 | 14.79 |  | 65 |  |  | 1.92 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Подземный | у.3 | ул. Чехова, 7 | 29.00 |  | 65 |  |  | 3.77 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Надземный | у.1 | ул. Лазо, 16б, в.2 | 76.27 |  | 45 |  |  | 6.86 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Надземный | у.0 | у.2 | 14.81 |  | 65 |  |  | 1.93 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Надземный | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | у.0 | 2.00 |  | 65 |  |  | 0.26 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-40 | Подземный | у.2 | у.3 | 30.44 |  | 65 |  |  | 3.96 | 1986 | минеральная вата | более 80% |
| ООО «Гермес» | СЦТ-41 | Надземный | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ул. Аэрофлотская, 1 | 10.00 |  | 57 |  |  | 1.14 | 1999 | минеральная вата | 87 |
| ООО «Гермес» | СЦТ-42 | Подземный | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ул. Новая, 4а | 14.00 |  | 57 |  |  | 1.60 | 1999 | минеральная вата | 87 |
| ООО «Гермес» | СЦТ-42 | Подземный | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ул. Новая, 3 | 13.00 |  | 57 |  |  | 1.48 | 1999 | минеральная вата | 87 |

Приложение 3 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П3.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Номер СЦТ | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр трубы (d), м | Длина участка (L), км | Параметр потока отказов участка (ω), 1/ч | Среднее время восстановления (z^в) | Интенсивность восстановления участка теплопровода | Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети | Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ-1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.125 | 0.030 | 0.000000044 | 7.929732429 | 0.126107660 | 1.000000293 | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК1 | у.1 | 0.1 | 0.078 | 0.000000114 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-1 | у.1 | ул. 60 лет Октября, 6 | 0.1 | 0.030 | 0.000000044 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | у.1 | ул. 60 лет Октября, 7 | 0.07 | 0.010 | 0.000000015 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК1 | ТК2 | 0.125 | 0.028 | 0.000000041 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 5 | 0.1 | 0.064 | 0.000000094 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-1 | ул. 60 лет Октября, 5 | ТК5 | 0.032 | 0.040 | 0.000000058 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-1 | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 1 | 0.032 | 0.010 | 0.000000015 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-1 | ТК2 | ТК2/1 | 0.1 | 0.026 | 0.000000038 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК2/1 | ТК3 | 0.1 | 0.030 | 0.000000044 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | ТК3 | ТК4 | 0.1 | 0.044 | 0.000000064 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-1 | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 22 | 0.1 | 0.028 | 0.000000041 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, | 0.025 | 0.036 | 0.000000053 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.15 | 0.02 | 0.000000029 | 9.156755753 | 0.109208985 | 1.000000197 | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 11 | 0.08 | 0.01 | 0.000000012 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК1 | ТК2 | 0.15 | 0.07 | 0.000000101 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-2 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 2а | 0.025 | 0.02 | 0.000000035 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК2 | ТК3 | 0.15 | 0.05 | 0.000000073 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-2 | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 4а | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-2 | ТК3 | ТК4 | 0.1 | 0.03 | 0.000000041 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 4б | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-2 | ТК4 | ТК5 | 0.1 | 0.03 | 0.000000047 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-2 | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 3 | 0.04 | 0.01 | 0.000000015 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-2 | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 21 | 0.04 | 0.03 | 0.000000037 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-2 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 2 | 0.05 | 0.02 | 0.000000034 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.15 | 0.04 | 0.000000058 | 9.156755753 | 0.109208985 | 1.000000294 | 0.0000005 |
| СЦТ-3 | ТК1 | ТК2 | 0.1 | 0.02 | 0.000000026 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-3 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 24 | 0.05 | 0.04 | 0.000000056 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-3 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 16 | 0.05 | 0.02 | 0.000000029 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-3 | ТК1 | ТК3 | 0.125 | 0.08 | 0.000000117 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-3 | ТК3 | ТК4 | 0.1 | 0.03 | 0.000000047 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-3 | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 15 | 0.08 | 0.01 | 0.000000018 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-3 | ТК4 | ТК5 | 0.08 | 0.05 | 0.000000067 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-3 | ТК5 | ул. 60 лет Октября, 19 | 0.08 | 0.01 | 0.000000018 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000038 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.00000022 | 0.0000003 |
| СЦТ-4 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 13 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-4 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 14 | 0.05 | 0.01 | 0.000000009 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-4 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 25 | 0.05 | 0.11 | 0.000000158 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-4 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 13 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ул. 60 лет Октября, 8 | 0.1 | 0.03 | 0.000000041 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.000001297 | 0.0000003 |
| СЦТ-5 | ул. 60 лет Октября, 8 | ул. 60 лет Октября, 9 | 0.1 | 0.02 | 0.000000029 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-5 | ул. 60 лет Октября, 9 | ул. 60 лет Октября, 10 | 0.07 | 0.07 | 0.000000098 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.08 | 0.01 | 0.000000020 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-5 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 35 | 0.07 | 0.01 | 0.000000010 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-5 | ТК1 | ТК2 | 0.07 | 0.05 | 0.000000079 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-5 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 35а | 0.07 | 0.01 | 0.000000010 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-5 | ТК1 | ТК3 | 0.05 | 0.05 | 0.000000075 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-5 | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 36 | 0.05 | 0.03 | 0.000001767 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000081 |
| СЦТ-6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ТК1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000015 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.000000199 | 0.0000001 |
| СЦТ-6 | ТК1 | ул. 60 лет Октября, 20 | 0.04 | 0.01 | 0.000000010 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-6 | ТК1 | ТК2 | 0.1 | 0.04 | 0.000000064 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-6 | ТК2 | ул. 60 лет Октября, 18 | 0.07 | 0.01 | 0.000000010 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-6 | ТК2 | у.1 | 0.1 | 0.04 | 0.000000061 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-6 | у.1 | ул. 60 лет Октября, 28 | 0.07 | 0.01 | 0.000000010 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-6 | у.1 | ул. 60 лет Октября, 27 | 0.05 | 0.01 | 0.000000012 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-6 | у.1 | ул. 60 лет Октября | 0.032 | 0.10 | 0.000000152 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-6 | ТК1 | ТК3 | 0.07 | 0.03 | 0.000000047 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-6 | ТК3 | ул. 60 лет Октября, 12 | 0.04 | 0.01 | 0.000000015 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-6 | ТК3 | ТК4 | 0.07 | 0.04 | 0.000000064 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-6 | ТК4 | ул. 60 лет Октября, 17 | 0.04 | 0.01 | 0.000000012 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ТК1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000044 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.000000276 | 0.0000003 |
| СЦТ-7 | ТК1 | ул. Советская, 1а | 0.04 | 0.04 | 0.000000053 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-7 | ТК1 | ул. Советская, 2а | 0.1 | 0.01 | 0.000000009 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-7 | ул. Советская, 2а | у.1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000044 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-7 | ТК1 | ул. Советская, 2б | 0.05 | 0.01 | 0.000000009 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-7 | ТК1 | у.2 | 0.1 | 0.09 | 0.000000132 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-7 | у.1 | ул. Советская, 3 | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-7 | у.2 | ул. Советская, 2 | 0.07 | 0.06 | 0.000000094 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ТК1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000037 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.00000561 | 0.0000002 |
| СЦТ-8 | ТК1 | ТК2 | 0.1 | 0.05 | 0.000000073 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-8 | ТК2 | ул. Советская, 4 | 0.1 | 0.02 | 0.000000022 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-8 | ТК1 | ТК3 | 0.07 | 0.12 | 0.000003448 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000187 |
| СЦТ-8 | ТК3 | ул. Советская, 9 | 0.05 | 0.12 | 0.000003448 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000158 |
| СЦТ-8 | ТК3 | ТК4 | 0.05 | 0.02 | 0.000000627 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000029 |
| СЦТ-8 | ТК4 | ул. Советская, 9а | 0.05 | 0.01 | 0.000000142 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-8 | ТК4 | ул. Советская, 9б | 0.05 | 0.02 | 0.000000627 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000029 |
| СЦТ-9 | у.3 | у.4 | 0.07 | 0.04 | 0.000000530 | 5.414545131 | 0.184687721 | 1.000002004 | 0.0000029 |
| СЦТ-9 | у.4 | ул. Ленина, 73 | 0.04 | 0.01 | 0.000000178 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-9 | у.4 | ул. Ленина, 75 | 0.04 | 0.04 | 0.000000530 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000022 |
| СЦТ-9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | у.1 | 0.1 | 0.00 | 0.000000030 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-9 | у.1 | у.2 | 0.1 | 0.11 | 0.000001562 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000105 |
| СЦТ-9 | у.2 | у.5 | 0.08 | 0.02 | 0.000000254 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-9 | у.2 | у.7 | 0.07 | 0.17 | 0.000002413 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000131 |
| СЦТ-9 | у.2 | у.3 | 0.07 | 0.02 | 0.000000353 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000019 |
| СЦТ-9 | у.3 | ул. Ленина, 69 | 0.04 | 0.01 | 0.000000162 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-9 | у.5 | у.6 | 0.08 | 0.01 | 0.000000185 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-9 | у.6 | ул. Ленина, 70 | 0.032 | 0.01 | 0.000000030 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-9 | у.5 | ул. Ленина, 68 | 0.032 | 0.02 | 0.000000037 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-9 | у.5 | ул. Ленина, 66 | 0.032 | 0.07 | 0.000000158 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-9 | у.7 | ул. Ленина, 64 | 0.05 | 0.01 | 0.000000030 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-9 | у.7 | ул. Ленина, 62 | 0.04 | 0.01 | 0.000000032 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-9 | у.6 | ул. Ленина, 74 | 0.032 | 0.13 | 0.000000316 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-10 | у.2 | у.3 | 0.08 | 0.03 | 0.000000486 | 5.849364532 | 0.170958742 | 1.000001329 | 0.0000028 |
| СЦТ-10 | у.2 | у.3 | 0.05 | 0.06 | 0.000000789 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000036 |
| СЦТ-10 | у.2 | у.4 | 0.08 | 0.10 | 0.000001474 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000086 |
| СЦТ-10 | у.3 | ул. Ленина, 77 | 0.032 | 0.02 | 0.000000039 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-10 | у.3 | ул. Ленина, 79 | 0.032 | 0.01 | 0.000000025 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-10 | у.4 | ул. Ленина, 81 | 0.05 | 0.00 | 0.000000012 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-10 | у.4 | ул. Ленина, 81а | 0.032 | 0.03 | 0.000000063 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-10 | у.4 | ул. Восточная, 4 | 0.032 | 0.01 | 0.000000025 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | у.1 | 0.1 | 0.00 | 0.000000004 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-10 | у.1 | у.1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000019 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-10 | у.1 | у.2 | 0.1 | 0.02 | 0.000000046 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-10 | у.3 | у.4 | 0.07 | 0.18 | 0.000000417 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000023 |
| СЦТ-10 | у.4 | у.2 | 0.07 | 0.03 | 0.000000083 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | у.1 | 0.15 | 0.05 | 0.000000912 | 9.156755753 | 0.109208985 | 1.000001247 | 0.0000084 |
| СЦТ-11 | ТК2 | ТК3 | 0.15 | 0.23 | 0.000000520 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000048 |
| СЦТ-11 | ТК3 | ТК4 | 0.1 | 0.03 | 0.000000062 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | ТК4 | ул. Горького, 51 | 0.08 | 0.01 | 0.000000025 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | ТК4 | у.1 | 0.1 | 0.06 | 0.000000125 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-11 | у.1 | ул. Горького, 47 | 0.05 | 0.02 | 0.000000052 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.1 | у.2 | 0.1 | 0.02 | 0.000000046 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.2 | ул. Горького, 47а | 0.05 | 0.01 | 0.000000032 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.2 | у.3 | 0.07 | 0.02 | 0.000000046 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.3 | ул. Горького, 49 | 0.05 | 0.02 | 0.000000036 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | у.1 | 0.15 | 0.05 | 0.000000855 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000078 |
| СЦТ-11 | у.4 | у.5 | 0.05 | 0.04 | 0.000000091 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | у.5 | ул. Горького, 55а | 0.05 | 0.01 | 0.000000014 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.5 | у.5.1 | 0.05 | 0.02 | 0.000000050 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.5.1 | ул. Горького, 57 | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-11 | у.5.1 | ул. Горького, 57 | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.4 | у.6 | 0.125 | 0.03 | 0.000000068 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-11 | у.6 | у.6-1 | 0.1 | 0.05 | 0.000000109 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-11 | у.6 | ТК6-1 | 0.07 | 0.07 | 0.000000160 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-11 | у.6-1 | ул. Бодрова, 17 | 0.05 | 0.08 | 0.000000192 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-11 | у.6-1 | у.7 | 0.1 | 0.03 | 0.000000062 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | у.7 | у.8 | 0.08 | 0.01 | 0.000000018 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.8 | ул. Горького, 72 | 0.05 | 0.02 | 0.000000046 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.7 | у.9 | 0.1 | 0.12 | 0.000000269 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-11 | у.9 | у.14 | 0.1 | 0.19 | 0.000000429 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000029 |
| СЦТ-11 | у.14 | ул. Ленина, 99 | 0.05 | 0.03 | 0.000000059 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.14 | ТК2 | 0.1 | 0.02 | 0.000000055 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | ТК2 | ул. Ленина, 103 | 0.05 | 0.01 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | ТК2 | ул. Ленина, 105 | 0.05 | 0.06 | 0.000000141 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-11 | у.9 | у.10 | 0.07 | 0.03 | 0.000000062 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.10 | у.12-1 | 0.05 | 0.02 | 0.000000048 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.12-1 | у.13 | 0.05 | 0.01 | 0.000000015 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.13 | ул. Бодрова, 25 | 0.05 | 0.00 | 0.000000002 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-11 | у.13 | ул. Бодрова, 27 | 0.05 | 0.02 | 0.000000042 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.10 | у.11 | 0.07 | 0.03 | 0.000000068 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-11 | у.11 | ул. Бодрова, 27 | 0.05 | 0.03 | 0.000000073 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.11 | у.12 | 0.07 | 0.04 | 0.000000084 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-11 | у.12 | ул. Горького, 80 | 0.05 | 0.00 | 0.000000007 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-11 | у.12 | у.15 | 0.05 | 0.05 | 0.000000108 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-11 | у.12-1 | ул. Горького, 78 | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-11 | у.4 | ул. Горького, 43 | 0.05 | 0.01 | 0.000000014 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-11 | у.1 | у.4 | 0.05 | 0.15 | 0.000000340 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000016 |
| СЦТ-11 | у.1 | ТК2 | 0.15 | 0.07 | 0.000000164 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-11 | у.1 | у.4 | 0.125 | 0.06 | 0.000000126 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-11 | ТК6-1 | ТК6-2 | 0.07 | 0.07 | 0.000001852 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000100 |
| СЦТ-11 | ТК6-1 | ул. Бодрова, 11 | 0.04 | 0.07 | 0.000002023 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000085 |
| СЦТ-11 | ТК6-2 | ТК6-3 | 0.04 | 0.03 | 0.000000798 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000033 |
| СЦТ-11 | ТК6-3 | ул. Бодрова, 24 | 0.032 | 0.02 | 0.000000627 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000024 |
| СЦТ-11 | ТК6-2 | ул. Бодрова, 30 | 0.04 | 0.06 | 0.000001681 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000070 |
| СЦТ-11 | у.15 | у.16 | 0.05 | 0.02 | 0.000000056 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.13 | у.14 | 0.05 | 0.02 | 0.000000050 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-11 | у.13 | ул. Горького, 78, в.2. | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-11 | у.14 | у.13 | 0.05 | 0.03 | 0.000000073 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-11 | у.16 | ул. Бодрова, 29 | 0.05 | 0.06 | 0.000000140 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | у.2 | 0.1 | 0.05 | 0.000000112 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.000000285 | 0.0000008 |
| СЦТ-12 | у.2 | ул. Лазо, 26 | 0.04 | 0.00 | 0.000000005 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-12 | у.2 | у.3 | 0.1 | 0.06 | 0.000000135 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-12 | у.3 | у.4 | 0.1 | 0.02 | 0.000000055 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-12 | у.4 | ул. Лазо, 28 | 0.04 | 0.02 | 0.000000041 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-12 | у.4 | у.5 | 0.1 | 0.03 | 0.000000068 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-12 | у.5 | ул. Лазо, 31 | 0.04 | 0.01 | 0.000000014 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-12 | у.5 | у.6 | 0.1 | 0.03 | 0.000000068 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-12 | у.6 | ул. Лазо, 33 | 0.04 | 0.01 | 0.000000014 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-12 | у.6 | у.7 | 0.04 | 0.04 | 0.000000096 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-12 | у.7 | ул. Лазо, 37 | 0.04 | 0.01 | 0.000000014 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ТК-1 | 0.1 | 0.04 | 0.000000064 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.00000214 | 0.0000004 |
| СЦТ-13 | ТК-1 | АДМ 24,а (Приставы) | 0.032 | 0.01 | 0.000000014 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | т.1 | 0.15 | 0.00 | 0.000000005 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | т.1 | ТК-2 | 0.15 | 0.02 | 0.000000037 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | ТК-2 | ТК-3 | 0.15 | 0.05 | 0.000000089 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-13 | ТК-3 | ул. Восточная 26 | 0.05 | 0.00 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | ТК-3 | ТК-4 | 0.15 | 0.05 | 0.000000082 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-13 | ТК-4 | ул. Восточная, 28 | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | ТК-4 | ТК-5 | 0.15 | 0.02 | 0.000000040 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-13 | ТК-5 | ул. Восточная, 28а | 0.05 | 0.04 | 0.000000066 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | ТК-5 | ТК-6 | 0.05 | 0.00 | 0.000000004 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | ТК-6 | ТК-6-1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000046 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | ТК-6-1 | ул. Восточная, 25а, 25б | 0.1 | 0.04 | 0.000000066 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-13 | ТК-6-1 | ул. Школьная, 25 | 0.05 | 0.02 | 0.000000036 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-13 | ул. Школьная, 25 | ул. Школьная, 27 | 0.05 | 0.02 | 0.000000034 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-13 | ТК-6 | т.6 | 0.08 | 0.02 | 0.000000025 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | т.6 | т.6-1 | 0.08 | 0.03 | 0.000000047 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | т.6-1 | т.6-2 | 0.08 | 0.00 | 0.000000001 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | т. 6-1 | ул. Школьная, 30 | 0.05 | 0.00 | 0.000000003 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | т. 6-2 | т. 6-3 | 0.08 | 0.02 | 0.000000034 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-13 | т. 6-3 | ТК-6-2 | 0.08 | 0.03 | 0.000000049 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | ТК-12 | ул. Сибирская,5 | 0.032 | 0.01 | 0.000000013 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | ТК-6-2 | ТК-12 | 0.06 | 0.10 | 0.000000159 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-13 | ТК-12 | ул. Сибирская,10 | 0.032 | 0.02 | 0.000000026 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | ТК-6-2 | ТК-6-3 | 0.08 | 0.01 | 0.000000627 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000037 |
| СЦТ-13 | ТК-6-3 | т.6-4 | 0.08 | 0.07 | 0.000003745 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000219 |
| СЦТ-13 | т.6-4 | т.6-5 | 0.06 | 0.02 | 0.000001328 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000066 |
| СЦТ-13 | ТК-7 | ул. Школьная, 30а | 0.032 | 0.01 | 0.000000519 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000020 |
| СЦТ-13 | т.6-5 | ТК-7 | 0.06 | 0.03 | 0.000001596 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000080 |
| СЦТ-13 | ТК-7 | ул. Школьная, 30б | 0.032 | 0.01 | 0.000000616 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000024 |
| СЦТ-13 | т.6-4 | ТК-8 | 0.08 | 0.05 | 0.000002673 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000156 |
| СЦТ-13 | ТК-8 | ул. Школьная, 29а | 0.05 | 0.01 | 0.000000809 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000037 |
| СЦТ-13 | ТК-8 | ТК-9 | 0.08 | 0.02 | 0.000001294 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000076 |
| СЦТ-13 | ТК-9 | ул. Школьная, 31 | 0.032 | 0.01 | 0.000000815 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000032 |
| СЦТ-13 | ТК-9 | ул. Школьная, 29 | 0.032 | 0.02 | 0.000001083 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000042 |
| СЦТ-13 | ТК-9 | т.9 | 0.05 | 0.04 | 0.000002462 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000113 |
| СЦТ-13 | т.9 | ул. Школьная, 33 | 0.05 | 0.02 | 0.000000901 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000041 |
| СЦТ-13 | ТК-2 | ТК-10 | 0.1 | 0.03 | 0.000000051 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-13 | ТК-10 | ул. Свободная, 9 | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | ТК-10 | ул. Свободная, 20 | 0.05 | 0.01 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | ТК-10 | ТК-11 | 0.1 | 0.05 | 0.000000078 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-13 | ТК-11 | ул. Свободная, 11 | 0.05 | 0.01 | 0.000000012 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | ТК-11 | ТК-11-1 | 0.1 | 0.02 | 0.000000030 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-13 | ТК-11-1 | Магазин | 0.05 | 0.01 | 0.000000022 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | ТК-11-1 | т.11-1(ТК-12) | 0.1 | 0.04 | 0.000000070 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-13 | т.11-1 | ул. Свободная, 13 | 0.05 | 0.01 | 0.000000012 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-13 | т.12 | ул. Сибирская, 5а | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-13 | ул. Сибирская, 5 | т.12 | 0.05 | 0.01 | 0.000000009 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | ТК-1 | ул. Школьная, 7 | 0.05 | 0.01 | 0.000000019 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000581 | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.1 | ТК-1 | 0.15 | 0.01 | 0.000000015 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-2 | т.1 | 0.15 | 0.01 | 0.000000020 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | т.1 | т.2 | 0.15 | 0.04 | 0.000000059 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-14 | т.2 | т.3 | 0.15 | 0.04 | 0.000000071 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-14 | т.3 | ТК-3 | 0.15 | 0.01 | 0.000000020 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | ТК-3 | ул. Школьная, 11 | 0.05 | 0.01 | 0.000000016 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-3 | т.104 | 0.05 | 0.03 | 0.000000059 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-14 | т.104 | т.105 | 0.05 | 0.02 | 0.000000028 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.105 | ул. Школьная, 12 | 0.05 | 0.00 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | ТК-3 | ТК-4 | 0.15 | 0.02 | 0.000000040 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-14 | ТК-4 | т.4 | 0.08 | 0.04 | 0.000000071 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-14 | т.4 | т.4-1 | 0.08 | 0.01 | 0.000000020 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.4-1 | т.4-2 | 0.08 | 0.02 | 0.000000030 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | т.4-2 | т.4-3 | 0.08 | 0.04 | 0.000000071 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-14 | т.4-3 | ул. ул. Северная, 3 | 0.05 | 0.00 | 0.000000003 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | т.4-4 | т.4-5 | 0.08 | 0.03 | 0.000000045 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-14 | т.4-5 | т.4-6 | 0.08 | 0.03 | 0.000000049 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-14 | т.4-6 | ул. ул. Северная, 5 | 0.05 | 0.00 | 0.000000001 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | т.4-3 | т.4-4 | 0.08 | 0.01 | 0.000000010 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-4 | ТК-4/1 | 0.15 | 0.05 | 0.000000086 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-14 | ТК-4/1 | ул. Школьная, 14/1 | 0.05 | 0.03 | 0.000000045 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | ТК-4/1 | ТК-7-1 | 0.2 | 0.05 | 0.000000086 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-14 | ТК-7-1 | ТК-7-2 | 0.2 | 0.01 | 0.000000023 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-14 | ТК-7-2 | ул. Школьная, 14/2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000024 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-7-1 |  | 0.2 | 0.00 | 0.000000004 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | ТК-7-1 | ул. Школьная, 17 | 0.05 | 0.01 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-7-1 | ТК-8 | 0.2 | 0.03 | 0.000000053 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-14 | ТК-8 | т.8 | 0.08 | 0.01 | 0.000000014 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.8 | ТК-9 | 0.08 | 0.05 | 0.000000076 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-14 | ТК-9 | т.9-1 | 0.05 | 0.07 | 0.000000111 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-14 | т.9-1 | т.9-2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.9-2 | т.9-3 | 0.05 | 0.01 | 0.000000013 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.9-3 | ТК-13 | 0.05 | 0.04 | 0.000000059 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-14 | ТК-13 | Речной тупик,7 | 0.032 | 0.00 | 0.000000005 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | ТК-13 | Крылова, 12 | 0.032 | 0.03 | 0.000000047 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | ТК-9 | ТК-10 | 0.08 | 0.06 | 0.000000105 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-14 | ТК-10 | ТК-11 | 0.05 | 0.03 | 0.000000053 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | ТК-11 | ул. Школьная, 20 | 0.05 | 0.01 | 0.000000171 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-14 | ТК-11 | ул. Школьная, 22 | 0.05 | 0.01 | 0.000000399 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-14 | ТК-11 | ТК-12 | 0.05 | 0.08 | 0.000002249 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000103 |
| СЦТ-14 | ТК-12 | ул. Школьная, 22а | 0.05 | 0.01 | 0.000000299 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-14 | ТК-12 | ул. Школьная, 20а | 0.05 | 0.01 | 0.000000259 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-14 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ТК-2 | 0.2 | 0.00 | 0.000000007 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | т.4-2/2 | т.4-2/3 | 0.05 | 0.00 | 0.000000007 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-14 | т.4-2/3 | магазин | 0.05 | 0.01 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-14 | ТК-8 | ТК-14 | 0.15 | 0.07 | 0.000000114 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-14 | ТК-14 | т.14 | 0.06 | 0.02 | 0.000000034 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-14 | т.14 | ул. Северная, 4а | 0.06 | 0.01 | 0.000000013 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-15 | КТТ № 3, п. Ключи, ул. Лесная, 1 | ТК-1 | 0.15 | 0.02 | 0.000000027 | 9.156755753 | 0.109208985 | 1.000000161 | 0.0000002 |
| СЦТ-15 | ТК-1 | ТК-2 | 0.1 | 0.05 | 0.000000056 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-15 | ТК-2 | ТК-2-1 | 0.1 | 0.04 | 0.000000048 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-15 | ТК-2-1 | т.2 | 0.08 | 0.02 | 0.000000029 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-15 | т.2 | т.2-1 | 0.06 | 0.01 | 0.000000015 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-15 | т.2-1 | ТК-3 | 0.06 | 0.02 | 0.000000020 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-15 | ТК-3 | ул. Лесная, 6 | 0.05 | 0.02 | 0.000000025 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-15 | ТК-3 | ул. Лесная, 4 | 0.05 | 0.01 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-8 | ул. Советская, 6 | 0.08 | 0.00 | 0.000000005 | 5.849364532 | 0.170958742 | 1.000000758 | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-8 | т.8 | 0.1 | 0.02 | 0.000000032 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.8 | т.7 | 0.1 | 0.06 | 0.000000082 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-16 | т.7 | ТК-7 | 0.1 | 0.00 | 0.000000007 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-7 | ул. Кирова, 105/2 | 0.07 | 0.03 | 0.000000852 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000046 |
| СЦТ-16 | ТК-7 | т.6 | 0.1 | 0.00 | 0.000000005 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.6 | ТК-1 | 0.1 | 0.07 | 0.000000099 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-16 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | ТК-1 | 0.2 | 0.01 | 0.000000008 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-1 | т.1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000014 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | т.1 | т.1-1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000011 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | т.1-1 | т.1-2 | 0.1 | 0.03 | 0.000000036 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.1-2 | ул. Кирова, 138 | 0.05 | 0.02 | 0.000000023 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-1 | ТК-2 | 0.2 | 0.01 | 0.000000015 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-2 | т.2 | 0.2 | 0.01 | 0.000000017 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | т.2 | 0.2 | 0.00 | 0.000000006 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-2 | ТК-3 | 0.2 | 0.01 | 0.000000011 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-3 | ТК-10 | 0.05 | 0.01 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-10 | ТК-16 | 0.05 | 0.03 | 0.000000048 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-16 | ул. Партизанская, 13 | 0.032 | 0.00 | 0.000000005 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-3 | ТК-4 | 0.2 | 0.02 | 0.000000027 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-4 | ТК-15 | 0.1 | 0.04 | 0.000000061 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | ТК-15 | ул. Партизанская, 17 | 0.032 | 0.01 | 0.000000011 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-15 | ТК-16 | 0.08 | 0.05 | 0.000000076 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | ТК-16-1 | ул. Партизанская, 19 | 0.032 | 0.01 | 0.000000011 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-16-1 | ТК-17 | 0.06 | 0.05 | 0.000000077 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | ТК-17 | ул. Партизанская,21 | 0.032 | 0.01 | 0.000000011 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-4 | ТК-5-1 | 0.15 | 0.04 | 0.000000055 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-16 | ТК-5-1 | ТК-5 | 0.15 | 0.03 | 0.000000036 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-5 | ТК-10 | 0.125 | 0.04 | 0.000000051 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | ТК-10 | ул. Партизанская, 18 | 0.032 | 0.01 | 0.000000014 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-10 | ТК-19 | 0.125 | 0.05 | 0.000000078 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-16 | ТК-19 | ул. Партизанская, 20 | 0.032 | 0.01 | 0.000000016 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-19 | т.19 | 0.1 | 0.02 | 0.000000026 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.19 | ТК-21 | 0.06 | 0.03 | 0.000000041 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-21 | ул. Партизанская, 22 | 0.032 | 0.00 | 0.000000006 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.19 | т.20 | 0.08 | 0.03 | 0.000000043 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.20 | ТК-22 | 0.06 | 0.03 | 0.000000049 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-22 | ул. Партизанская, 24 | 0.032 | 0.01 | 0.000000007 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.20 | т.21 | 0.06 | 0.03 | 0.000000041 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.21 | ТК-23 | 0.06 | 0.03 | 0.000000049 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-23 | ул. Партизанская, 59 | 0.032 | 0.00 | 0.000000007 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-5 | т.5 | 0.125 | 0.00 | 0.000000004 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.5 | ТК-24 | 0.125 | 0.02 | 0.000000027 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-24 | ул. Партизанская, 16 | 0.032 | 0.01 | 0.000000012 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-24 | т.24 | 0.1 | 0.03 | 0.000000044 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.24 | ТК-25 | 0.1 | 0.02 | 0.000000022 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-25 | ул. Партизанская,14 | 0.032 | 0.00 | 0.000000004 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.24 | ТК-26 | 0.1 | 0.02 | 0.000000025 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-26 | ул. Партизанская, 11а | 0.032 | 0.01 | 0.000000017 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-26 | т.26 | 0.06 | 0.04 | 0.000000051 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.26 | т.26-1 | 0.06 | 0.03 | 0.000000037 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.26-1 | ТК-27 | 0.05 | 0.03 | 0.000000046 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-27 | ул. Нагорная, 15 | 0.032 | 0.00 | 0.000000003 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.26-1 | ТК-28 | 0.05 | 0.05 | 0.000000068 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-28 | ул. Рабочая,19 | 0.032 | 0.01 | 0.000000020 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-2 | т.12 | 0.15 | 0.02 | 0.000000034 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.12 | ТК-29 | 0.06 | 0.05 | 0.000002810 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000140 |
| СЦТ-16 | ТК-29 | т.29 | 0.05 | 0.02 | 0.000000952 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000044 |
| СЦТ-16 | т.29 | ул. Кирова, 148 | 0.05 | 0.00 | 0.000000131 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-16 | т.12 | ТК-12 | 0.15 | 0.02 | 0.000000028 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-12 | ул. Кирова, 146 | 0.032 | 0.01 | 0.000000011 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-12 | т.13 | 0.15 | 0.03 | 0.000000047 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | т.13 | ТК-30 | 0.06 | 0.02 | 0.000000027 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-30 | ул. Кирова, 148 | 0.032 | 0.03 | 0.000000040 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-30 | т.30 | 0.032 | 0.01 | 0.000000018 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | т.30 | ул. Кирова, 150/1 (гараж) | 0.032 | 0.01 | 0.000000009 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | т.13 | ТК-13 | 0.15 | 0.02 | 0.000000029 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-13 | ул. Кирова, 148а | 0.032 | 0.01 | 0.000000009 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-13 | т.14 | 0.125 | 0.03 | 0.000000047 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | т.14 | ТК-31 | 0.08 | 0.04 | 0.000002274 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000133 |
| СЦТ-16 | ТК-31 | ул. Кирова, 150 | 0.05 | 0.01 | 0.000000775 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000036 |
| СЦТ-16 | ТК-31 | т.31 | 0.06 | 0.02 | 0.000000030 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.31 | ТК-32 | 0.06 | 0.05 | 0.000000071 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | ТК-32 | ул. Кирова, 119 | 0.06 | 0.02 | 0.000000032 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.14 | ТК-14 | 0.125 | 0.02 | 0.000000030 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-14 | ул. Кирова, 150а | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-14 | ТК-33 | 0.1 | 0.11 | 0.000000162 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-16 | ТК-33 | ул. Вулканостанция, 1а | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-33 | ТК-34 | 0.1 | 0.03 | 0.000000048 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-34 | т.34 | 0.05 | 0.05 | 0.000003101 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000142 |
| СЦТ-16 | т.34 | гараж | 0.05 | 0.00 | 0.000000205 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-16 | ТК-34 | ТК-35 | 0.08 | 0.01 | 0.000000019 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-35 | ТК-36 | 0.08 | 0.03 | 0.000000038 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-36 | ул. Вулканостанция, 6 | 0.05 | 0.07 | 0.000000107 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-16 | ТК-36 | т.36 | 0.08 | 0.05 | 0.000000068 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-16 | т.36 | ТК-37 | 0.08 | 0.03 | 0.000000044 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | ТК-37 | т.37-1 | 0.08 | 0.03 | 0.000000044 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.37-1 | ул. Вулканостанция,1 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-37 | ТК-39 | 0.08 | 0.03 | 0.000000042 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-39 | т.39 | 0.05 | 0.02 | 0.000000035 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | т.39 | ул. Вулканостанция,7 | 0.05 | 0.02 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | т.39 | ул. Вулканостанция,2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-16 | ТК-39 | ул. Вулканостанция,3 | 0.05 | 0.03 | 0.000000036 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-16 | ТК-39 | ул. Вулканостанция,5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000022 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-39 | ТК-40 | 0.06 | 0.09 | 0.000000124 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-16 | ТК-40 | ул. Вулканостанция,9 | 0.05 | 0.02 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-40 | т.40 | 0.05 | 0.04 | 0.000000057 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-16 | т.40 | ул. Вулканостанция, 5/1 | 0.04 | 0.02 | 0.000000027 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | т.40 | ул. Вулканостанция, 5/1 | 0.04 | 0.01 | 0.000000016 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-16 | ТК-40 | ул. Вулканостанция,8 | 0.04 | 0.07 | 0.000000102 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-17 | Кабакова, 2 | т.1-9 | 0.05 | 0.01 | 0.000000271 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000001607 | 0.0000012 |
| СЦТ-17 | т.1-9 | т.1-8 | 0.05 | 0.05 | 0.000001379 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000063 |
| СЦТ-17 | т.1-8 | ул. Кабакова, 3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000690 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000032 |
| СЦТ-17 | т.1-8 | т.1-7 | 0.05 | 0.01 | 0.000000353 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000016 |
| СЦТ-17 | т.1-7 | ул. Кабакова, 4 | 0.05 | 0.01 | 0.000000351 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000016 |
| СЦТ-17 | т.1-7 | т.1-6 | 0.05 | 0.03 | 0.000000792 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000036 |
| СЦТ-17 | т.1-6 | ул. Кабакова, 5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000664 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000030 |
| СЦТ-17 | т.1-6 | т.1-5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000636 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000029 |
| СЦТ-17 | т.1-5 | ул. Кабакова, 6б | 0.05 | 0.01 | 0.000000402 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-17 | т.1-5 | т.1-4 | 0.05 | 0.04 | 0.000001015 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000047 |
| СЦТ-17 | т.1-4 | ул. Кабакова, 7 | 0.05 | 0.02 | 0.000000593 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000027 |
| СЦТ-17 | т.1-4 | т.1-3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000533 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000024 |
| СЦТ-17 | т.1-3 | ул. Кабакова, 9 | 0.05 | 0.01 | 0.000000353 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000016 |
| СЦТ-17 | т.1-3 | т.1-2 | 0.05 | 0.03 | 0.000000747 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000034 |
| СЦТ-17 | т.1-2 | ул. Кабакова, 9 | 0.05 | 0.02 | 0.000000670 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000031 |
| СЦТ-17 | т.1-2 | т.1-1 | 0.06 | 0.01 | 0.000000336 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000017 |
| СЦТ-17 | т.1-1 | ул. Кабакова, 10 | 0.05 | 0.01 | 0.000000311 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-17 | т.1-1 | ТК-1 | 0.125 | 0.03 | 0.000000838 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000066 |
| СЦТ-17 | ТК-1 | т.2 | 0.125 | 0.02 | 0.000000024 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.2 | ул. Кабакова, 14 | 0.05 | 0.01 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.2 | ТК-1-1 | 0.125 | 0.01 | 0.000000018 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-1-1 | ул. Кабакова, 13 | 0.05 | 0.02 | 0.000000026 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-1-1 | ТК-2 | 0.125 | 0.11 | 0.000000159 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000013 |
| СЦТ-17 | ТК-2 | ул. Кабакова, 15 | 0.06 | 0.04 | 0.000000063 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | ТК-2 | ТК-3 | 0.1 | 0.02 | 0.000000023 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | ТК-3 | т.7 | 0.08 | 0.01 | 0.000000020 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.7 | т.7-1 | 0.08 | 0.06 | 0.000000088 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-17 | т.7-1 | т.7-2 | 0.08 | 0.02 | 0.000000028 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.7-2 | ул. 23-го Партсъезда, 11а | 0.05 | 0.00 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-17 | т.7-1 | ТК-7 | 0.08 | 0.02 | 0.000000033 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | ТК-7 | ул. 23-го Партсъезда, 9 | 0.05 | 0.01 | 0.000000015 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-7 | ТК-8 | 0.06 | 0.03 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | ТК-8 | ул. 23-го Партсъезда, 11 | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-3 | ТК-4-1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000039 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | ТК-4-1 | ул. Кабакова, 20а | 0.05 | 0.01 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-4-1 | ТК-4 | 0.1 | 0.06 | 0.000000089 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-17 | ТК-4 | ул. Кабакова, 19 | 0.05 | 0.01 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-4 | ул. Кабакова, 22 | 0.05 | 0.02 | 0.000000024 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-4 | ТК-5 | 0.1 | 0.02 | 0.000000032 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | ТК-5 | т.5-1 | 0.06 | 0.05 | 0.000002884 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000144 |
| СЦТ-17 | т.5-1 | т.5-2 | 0.06 | 0.04 | 0.000002303 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000115 |
| СЦТ-17 | т.5-2 | т.5-3 | 0.06 | 0.02 | 0.000001140 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000057 |
| СЦТ-17 | т.5-3 | ул. 23-го Партсъезда, 13а | 0.06 | 0.00 | 0.000000279 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-17 | ТК-5 | т.55 | 0.08 | 0.03 | 0.000000038 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.55 | ТК-13-1 | 0.08 | 0.03 | 0.000000049 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | ТК-13-1 | ТК-13 | 0.08 | 0.01 | 0.000000021 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-13 | т.55/1 | 0.08 | 0.02 | 0.000000036 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.55/1 | т.55/2 | 0.08 | 0.03 | 0.000000051 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | т.55/2 | т.55/3 | 0.08 | 0.04 | 0.000000058 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | т.55/3 | ул. 23-го Партсъезда, 15б | 0.05 | 0.01 | 0.000000008 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-17 | т.55/2 | ул. 23-го Партсъезда, 15а | 0.05 | 0.01 | 0.000000013 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-5 | ТК-6 | 0.08 | 0.03 | 0.000000040 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | ТК-6 | ул. Кабакова, 21 | 0.05 | 0.01 | 0.000000014 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-6 | т.6-1 | 0.05 | 0.03 | 0.000000042 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.6-1 | т.6-2 | 0.05 | 0.07 | 0.000000109 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-17 | т.6-2 | т.6-3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000024 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.6-3 | ул. Кабакова, 23а | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-17 | т.6-2 | т.6-4 | 0.05 | 0.02 | 0.000000024 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.6-4 | ул. Кабакова, 21а | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-17 | т.6-1 | т.66 | 0.08 | 0.03 | 0.000000037 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.66 | ул. Кабакова, 23 | 0.04 | 0.01 | 0.000000014 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66 | т.66/1 | 0.04 | 0.01 | 0.000000021 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66/1 | ул. Кабакова, 26 | 0.04 | 0.02 | 0.000000025 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66/1 | т.66/2 | 0.04 | 0.04 | 0.000000063 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-17 | т.66/2 | ул. Кабакова, 28 | 0.04 | 0.02 | 0.000000030 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66/2 | т.66/3 | 0.04 | 0.03 | 0.000000046 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-17 | т.66/3 | ул. Кабакова, 23б | 0.04 | 0.01 | 0.000000014 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66/3 | т.66/4 | 0.04 | 0.01 | 0.000000016 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | т.66/4 | ул. Кабакова, 28а | 0.04 | 0.02 | 0.000000032 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-1 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. ул. Колхозная, 4а | 0.15 | 0.11 | 0.000000154 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-17 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | т. 22 | 0.1 | 0.05 | 0.000000078 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-17 | т.22 | т.22/1 | 0.1 | 0.05 | 0.000000071 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-17 | т.22/1 | т.22/2 | 0.1 | 0.01 | 0.000000265 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000018 |
| СЦТ-17 | т.22/2 | ТК-1-1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000012 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-17 | ТК-1-1 | ул. Колхозная, 3 | 0.05 | 0.00 | 0.000000002 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-17 | т.22/2 | т.22/3 | 0.05 | 0.06 | 0.000001716 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000079 |
| СЦТ-17 | т.22/3 | ул. Колхозная, 5 | 0.05 | 0.01 | 0.000000182 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-17 | т.22/3 | т.22/4 | 0.08 | 0.01 | 0.000000359 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000021 |
| СЦТ-17 | т.22/4 | ТК-11 | 0.08 | 0.04 | 0.000001257 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000074 |
| СЦТ-17 | ТК-11 | ул. Колхозная, 14 | 0.05 | 0.01 | 0.000000222 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-17 | ТК-11 | т.11 | 0.08 | 0.07 | 0.000001995 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000117 |
| СЦТ-17 | т.11 | ул. Колхозная, 18 | 0.05 | 0.01 | 0.000000231 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-17 | т.11 | т.11-1 | 0.08 | 0.03 | 0.000000732 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000043 |
| СЦТ-17 | т.11-1 | ул. Колхозная, 20 | 0.05 | 0.01 | 0.000000211 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-17 | т.11-1 | т.11-2 | 0.05 | 0.02 | 0.000000462 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000021 |
| СЦТ-17 | т.11-2 | ул. Колхозная, 22 | 0.05 | 0.01 | 0.000000234 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-18 | ул. Школьная, 34 | т.3 | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000206 | 0.0000000 |
| СЦТ-18 | т.3 | ТК-3 | 0.05 | 0.04 | 0.000000067 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-18 | ТК-3 | ТК-2 | 0.1 | 0.03 | 0.000000047 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-18 | ТК-2 | т.2 | 0.05 | 0.04 | 0.000000065 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-18 | т.2 | ул. Школьная,32а | 0.05 | 0.00 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-18 | ТК-2 | ТК-1 | 0.05 | 0.06 | 0.000000100 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-18 | КТТ № 8, п. Ключи, ул. Школьная, 32б | ТК-1 | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-19 | Речной тупик, 37 | т.1-3 | 0.06 | 0.01 | 0.000000016 | 4.992010579 | 0.200320088 | 1.000000194 | 0.0000001 |
| СЦТ-19 | т.1-3 | т.1-2 | 0.06 | 0.05 | 0.000000075 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-19 | т.1-2 | т.1-1 | 0.06 | 0.04 | 0.000000069 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-19 | т.1-1 | т.1 | 0.06 | 0.02 | 0.000000039 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-19 | т.1 | ТК-1 | 0.06 | 0.01 | 0.000000013 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-19 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ТК-1 | 0.1 | 0.00 | 0.000000006 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-19 | ТК-1 | ТК-1-1 | 0.1 | 0.04 | 0.000000060 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-19 | ТК-1-1 | Ангар | 0.06 | 0.00 | 0.000000008 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-19 | ТК-1-1 | Гараж | 0.06 | 0.01 | 0.000000009 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-19 | ТК-1-1 | т.9 | 0.1 | 0.04 | 0.000000071 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-19 | т.9 | т.10 | 0.1 | 0.01 | 0.000000015 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-19 | т.10 | ТК-2 | 0.1 | 0.01 | 0.000000011 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-19 | ТК-2 | Контора РСУ | 0.05 | 0.02 | 0.000000028 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-19 | ТК-2 | ТК-3 | 0.15 | 0.05 | 0.000000077 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-19 | ТК-3 | Мастерская | 0.04 | 0.02 | 0.000000027 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | ул. 23-го Партсъезда, 1а | ТК-15 | 0.05 | 0.02 | 0.000000439 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000004099 | 0.0000020 |
| СЦТ-20 | ТК-15 | ТК-14 | 0.1 | 0.06 | 0.000001850 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000125 |
| СЦТ-20 | ТК-14 | ул. 23-го Партсъезда, 1 | 0.05 | 0.02 | 0.000000496 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000023 |
| СЦТ-20 | ТК-14 | ул. 23-го Партсъезда, 2,2а | 0.05 | 0.01 | 0.000000376 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000017 |
| СЦТ-20 | ТК-14 | т.13 | 0.1 | 0.05 | 0.000001476 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000100 |
| СЦТ-20 | т.13 | ул. 23-го Партсъезда, 3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000467 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000021 |
| СЦТ-20 | т.13 | ул. 23-го Партсъезда, 4 | 0.05 | 0.01 | 0.000000331 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-20 | т.13 | т.12 | 0.1 | 0.04 | 0.000001171 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000079 |
| СЦТ-20 | т.12 | ул. 23-го Партсъезда, 5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000456 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000021 |
| СЦТ-20 | т.12 | ул. 23-го Партсъезда, 6 | 0.05 | 0.01 | 0.000000333 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-20 | т.12 | ТК-11-1 | 0.1 | 0.02 | 0.000000453 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000031 |
| СЦТ-20 | ТК-11-1 | ТК-11 | 0.1 | 0.03 | 0.000000792 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000053 |
| СЦТ-20 | ТК-11 | ул. 23-го Партсъезда, 7 | 0.05 | 0.02 | 0.000000456 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000021 |
| СЦТ-20 | ТК-11 | ул. 23-го Партсъезда, 8 | 0.05 | 0.01 | 0.000000319 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000015 |
| СЦТ-20 | ТК-11 | ТК-10 | 0.1 | 0.05 | 0.000001510 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000102 |
| СЦТ-20 | ТК-10 | ул. 23-го Партсъезда, 9 | 0.05 | 0.02 | 0.000000479 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000022 |
| СЦТ-20 | ТК-10 | ул. 23-го Партсъезда, 10 | 0.05 | 0.01 | 0.000000299 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-20 | ТК-10 | ТК-9 | 0.1 | 0.03 | 0.000000838 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000057 |
| СЦТ-20 | ТК-9 | т.9 | 0.1 | 0.09 | 0.000004970 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000336 |
| СЦТ-20 | т.9 | т.9-1 | 0.1 | 0.04 | 0.000002554 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000172 |
| СЦТ-20 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | т.9-1 | 0.08 | 0.16 | 0.000000238 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000014 |
| СЦТ-20 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | т.1 | 0.15 | 0.02 | 0.000000024 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-20 | т.1 | т.1-1 | 0.125 | 0.07 | 0.000000105 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-20 | т.1-1 | ТК-1 | 0.125 | 0.04 | 0.000000065 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-20 | ТК-1 | ТК-3 | 0.05 | 0.00 | 0.000000004 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-20 | ТК-3 | АЗС | 0.05 | 0.02 | 0.000000036 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-20 | ТК-3 | т.3-1 | 0.05 | 0.03 | 0.000000048 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-20 | т.3-1 | т.3-2 | 0.05 | 0.02 | 0.000000029 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-2 | т.3-3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000029 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-3 | т.3-4 | 0.05 | 0.03 | 0.000000046 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-20 | т.3-4 | т.3-5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000032 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-5 | т.3-6 | 0.05 | 0.02 | 0.000000031 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-6 | ул. 8 Марта,2б | 0.05 | 0.01 | 0.000000017 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-6 | т.3-7 | 0.05 | 0.04 | 0.000000056 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | т.3-7 | ул. 8 Марта, 2а | 0.05 | 0.01 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.3-7 | т.3-8 | 0.05 | 0.04 | 0.000000057 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | т.3-8 | ул. 8 Марта, 2в | 0.05 | 0.01 | 0.000000021 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.1 | ТК-4 | 0.1 | 0.09 | 0.000000130 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000009 |
| СЦТ-20 | ТК-4 | гараж Агрофирмы | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-20 | ТК-4 | ТК-6 | 0.08 | 0.07 | 0.000004104 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000240 |
| СЦТ-20 | ТК-4 | ул. 23-го Партсъезда, 14 | 0.05 | 0.04 | 0.000000063 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | ТК-6 | ТК-7 | 0.1 | 0.03 | 0.000000043 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | ТК-7 | ул. 23-го Партсъезда, 13 | 0.07 | 0.06 | 0.000003295 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000178 |
| СЦТ-20 | ул. 23-го Партсъезда, 13 | ул. 23-го Партсъезда, 13б | 0.05 | 0.02 | 0.000000872 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000040 |
| СЦТ-20 | ТК-7 | т.7 | 0.06 | 0.01 | 0.000000553 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000028 |
| СЦТ-20 | т.7 | т.7-1 | 0.06 | 0.02 | 0.000001180 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000059 |
| СЦТ-20 | т.7-1 | ул. 23-го Партсъезда, 12 | 0.05 | 0.01 | 0.000000015 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.7-1 | т.7-2 | 0.06 | 0.01 | 0.000000017 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.7-2 | т.7-3 | 0.06 | 0.04 | 0.000000054 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | т.7-3 | ул. 23-го Партсъезда, 16 | 0.05 | 0.01 | 0.000000015 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-20 | т.7-3 | ТК-8 | 0.06 | 0.15 | 0.000008670 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000433 |
| СЦТ-20 | ТК-8 | ул. 23-го Партсъезда, 21 | 0.05 | 0.03 | 0.000001784 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000082 |
| СЦТ-20 | ТК-8 | т.8 | 0.05 | 0.05 | 0.000002622 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000120 |
| СЦТ-20 | т.8 | ул. 23-го Партсъезда, 23 | 0.05 | 0.02 | 0.000001043 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000048 |
| СЦТ-20 | т.8 | т. 8-1 | 0.05 | 0.04 | 0.000000063 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-20 | т.8-1 | ул. 23-го Партсъезда, 25 | 0.05 | 0.01 | 0.000000838 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000038 |
| СЦТ-20 | т.7-2 | ТК-6 | 0.06 | 0.05 | 0.000000073 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-20 | ТК-6 | ул. 23-го Партсъезда, 19 | 0.05 | 0.12 | 0.000000183 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-21 | ул. Строительная, 6а | ТК-9 | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000002581 | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-9 | ТК-8 | 0.1 | 0.07 | 0.000000081 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-21 | ТК-8 | ул. Строительная, 6 | 0.06 | 0.04 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-21 | ТК-8 | ул. Строительная, 4 | 0.05 | 0.01 | 0.000000008 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-21 | ТК-8 | ТК-7 | 0.1 | 0.01 | 0.000000007 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-7 | ТК-10 | 0.08 | 0.03 | 0.000000030 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-21 | ТК-10 | ул. Строительная, 3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-10 | ТК-11 | 0.06 | 0.05 | 0.000000055 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-21 | ТК-11 | ул. Строительная, 1 | 0.05 | 0.02 | 0.000000019 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-11 | ул. Строительная, 2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000014 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-7 | ТК-6 | 0.1 | 0.03 | 0.000001704 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000115 |
| СЦТ-21 | ТК-6 | ТК-2 | 0.1 | 0.07 | 0.000004041 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000273 |
| СЦТ-21 | ТК-2 | ТК-1 | 0.08 | 0.10 | 0.000000116 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-21 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ТК-1 | 0.08 | 0.00 | 0.000000005 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-21 | ТК-2 | ТК-3 | 0.05 | 0.03 | 0.000001738 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000080 |
| СЦТ-21 | ТК-3 | ул. Строительная, 15 | 0.05 | 0.00 | 0.000000002 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-21 | ТК-3 | ТК-4 | 0.05 | 0.03 | 0.000001642 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000075 |
| СЦТ-21 | ТК-4 | Отд. Милиции | 0.05 | 0.06 | 0.000003135 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000144 |
| СЦТ-21 | ТК-4 | ТК-5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000025 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-5 | КПЗУ | 0.05 | 0.01 | 0.000000011 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-5 | гараж | 0.05 | 0.02 | 0.000000022 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | ТК-4 | т.4 | 0.05 | 0.02 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | т.4 | ул. Строительная, 17 | 0.05 | 0.02 | 0.000000023 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-21 | т.4 | т.5 | 0.05 | 0.10 | 0.000000114 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-21 | т.5 | ул. Строительная, 10 | 0.05 | 0.01 | 0.000000007 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-22 | ул. Кирова,93 | т.3-1 | 0.08 | 0.01 | 0.000000013 | 5.849364532 | 0.170958742 | 1.000000706 | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | т.3-1 | ТК-3-1 | 0.2 | 0.05 | 0.000000062 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-22 | ТК-3-1 | т.3 | 0.2 | 0.04 | 0.000000049 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-22 | т.3 | ТК-3 | 0.2 | 0.02 | 0.000000681 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000080 |
| СЦТ-22 | ТК-3 | ул. Кирова, 128 | 0.08 | 0.02 | 0.000000695 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000041 |
| СЦТ-22 | ТК-3 | ул. Красноармейская, 2 | 0.1 | 0.01 | 0.000000282 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000019 |
| СЦТ-22 | т.3 | т.5 | 0.2 | 0.04 | 0.000000049 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-22 | т.5 | ул. Кирова,132 | 0.15 | 0.02 | 0.000000023 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | т.5 | т.6 | 0.2 | 0.01 | 0.000000010 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | т.6 | ТК-5-1 | 0.2 | 0.01 | 0.000000015 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | ТК-5-1 | ТК-5-2 | 0.15 | 0.06 | 0.000000072 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-22 | ТК-5-2 | ТК-14 | 0.15 | 0.03 | 0.000000040 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-22 | ТК-14 | ТК-14-1 | 0.15 | 0.03 | 0.000000033 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-22 | ТК-14-1 | ТК-15 | 0.1 | 0.01 | 0.000000016 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | ТК-15 | ул. Партизанская,2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-22 | ТК-14-1 | ТК-18 | 0.08 | 0.01 | 0.000000016 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | ТК-18 | ул. Партизанская,4а | 0.05 | 0.01 | 0.000000007 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-22 | ТК-18 | ул. Рабочая,5 | 0.05 | 0.05 | 0.000000065 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-22 | т.6 | т.7 | 0.125 | 0.08 | 0.000000101 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000008 |
| СЦТ-22 | т.7 | Красноармейская,4 | 0.08 | 0.04 | 0.000000043 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | т.7 | ТК-7 | 0.15 | 0.06 | 0.000000079 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000007 |
| СЦТ-22 | ТК-7 | Красноармейская,5а | 0.1 | 0.05 | 0.000000058 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-22 | ТК-3-1 | т.1 | 0.15 | 0.05 | 0.000000060 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-22 | т.1 | ТК-1 | 0.15 | 0.02 | 0.000000025 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ТК-1 | 0.2 | 0.03 | 0.000000036 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-22 | ТК-8-1 | т.8-1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000031 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | т.8-1 | ул. Кирова, 95 | 0.08 | 0.00 | 0.000000002 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-22 | ТК-1 | ТК-8-1 | 0.15 | 0.01 | 0.000000016 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | ТК-8-1 | Спортзал ул. Кирова, 97 | 0.08 | 0.01 | 0.000000015 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | ТК-1 | ТК-8 | 0.15 | 0.04 | 0.000000043 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-22 | ТК-8 | ТК-9-1 | 0.15 | 0.11 | 0.000000130 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000012 |
| СЦТ-22 | ТК-9-1 | ул. Партизанская,1 | 0.08 | 0.02 | 0.000000029 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | ТК-8 | т.10 | 0.15 | 0.12 | 0.000000143 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000013 |
| СЦТ-22 | т.10 | ТК-10 | 0.15 | 0.02 | 0.000000613 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000056 |
| СЦТ-22 | ТК-10 | ул. Кирова, 134 | 0.05 | 0.00 | 0.000000051 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-22 | т.10 | т.12 | 0.15 | 0.05 | 0.000000062 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-22 | т.12 | ТК-12 | 0.15 | 0.01 | 0.000000010 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | ТК-12 | ул. Кирова, 136 | 0.05 | 0.02 | 0.000000020 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-22 | т.12 | ТК-13-1 | 0.1 | 0.14 | 0.000000167 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000011 |
| СЦТ-22 | ТК-13-1 | ул. Советская, 1А | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-23 | ул. Пионерская, 9 | ТК-1 | 0.05 | 0.00 | 0.000000003 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.00000136 | 0.0000000 |
| СЦТ-23 | ТК-1 | ТК-2 | 0.1 | 0.04 | 0.000000041 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-23 | ТК-2 | ул. Кирова, 118 | 0.032 | 0.01 | 0.000000248 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-23 | ТК-2 | т.2 | 0.1 | 0.00 | 0.000000020 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-23 | т.2 | ТК-3 | 0.1 | 0.05 | 0.000001548 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000104 |
| СЦТ-23 | ТК-3 | ул. Кирова, 120 | 0.032 | 0.01 | 0.000000254 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000010 |
| СЦТ-23 | ТК-3 | ТК-4 | 0.1 | 0.04 | 0.000000033 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-23 | ТК-4 | ул. Кирова, 122 | 0.125 | 0.01 | 0.000000010 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-23 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | т.5 | 0.1 | 0.02 | 0.000000015 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-23 | т.5 | ул. Пионерская, 10 | 0.1 | 0.02 | 0.000000015 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-23 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | т.2 | 0.08 | 0.01 | 0.000000422 | 5.849364532 | 0.170958742 |  | 0.0000025 |
| СЦТ-24 | Красноармейская,20а | ТК-1 | 0.05 | 0.01 | 0.000000007 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000114 | 0.0000000 |
| СЦТ-24 | ТК-1 | ТК-1-1 (КЖТ №3) | 0.1 | 0.04 | 0.000000032 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-24 | ТК-1-1 | ТК-2 | 0.1 | 0.03 | 0.000000026 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-24 | ТК-2 | ТК-3 | 0.06 | 0.03 | 0.000000031 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-24 | ТК-3 | ул. Красноармейская, 20 | 0.05 | 0.00 | 0.000000002 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-24 | ТК-3 | ул. Северная, 8 | 0.05 | 0.03 | 0.000000031 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-24 | ТК-2 | Красноармейская,22 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-24 | ТК-2 | ТК-6-1 | 0.125 | 0.03 | 0.000000031 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-24 | ТК-6-1 | ТК-6 | 0.125 | 0.02 | 0.000000018 | 7.929732429 | 0.126107660 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-24 | ТК-6 | ул. Чкалова, 2 | 0.05 | 0.01 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-24 | ТК-6-1 | ул. Красноармейская, 3 | 0.05 | 0.05 | 0.000000041 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-25 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ул. ул. Колхозная, 46 | 0.04 | 0.01 | 0.000000017 | 4.190878842 | 0.238613436 | 1.00000007 | 0.0000001 |
| СЦТ-26 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | т.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000000001 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.00000462 | 0.0000000 |
| СЦТ-26 | т.1 | ТК-1 | 0.05 | 0.00 | 0.000000008 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-26 | ТК-1 | ТК-2 | 0.032 | 0.04 | 0.000002462 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000096 |
| СЦТ-26 | ТК-2 | пер. Дорожный, 3 | 0.032 | 0.03 | 0.000001499 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000058 |
| СЦТ-26 | ТК-2 | пер. Дорожный, 4 | 0.032 | 0.03 | 0.000001607 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000063 |
| СЦТ-27 | ТК2 | ул. Ленинская, 56 | 0.032 | 0.03 | 0.000000025 | 3.890578912 | 0.257031157 | 1.000000154 | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | у.4 | у.5 | 0.1 | 0.02 | 0.000000018 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | ТК2 | ул. Ленинская, 54 | 0.05 | 0.03 | 0.000000026 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | у.5 | ул. Советская, 67 | 0.032 | 0.02 | 0.000000017 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ТК3 | 0.1 | 0.00 | 0.000000004 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-27 | ТК3 | ул. Советская, 65 | 0.05 | 0.02 | 0.000000018 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | ТК3 | у.8 | 0.07 | 0.03 | 0.000000031 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-27 | у.5 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 0.1 | 0.04 | 0.000000040 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-27 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ТК1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000010 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | ТК1 | ул. Ленинская, 60 | 0.05 | 0.05 | 0.000000046 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-27 | ТК1 | у.7 | 0.1 | 0.05 | 0.000000045 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-27 | у.7 | 2-й Рабочий пер., 7 | 0.05 | 0.02 | 0.000000014 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-27 | у.8 | ул. Советская, 63 | 0.05 | 0.01 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-27 | у.8 | ул. Советская, 62 | 0.05 | 0.09 | 0.000000085 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-27 | у.7 | ТК2 | 0.07 | 0.07 | 0.000000064 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-28 | у.3 | у.4 | 0.1 | 0.17 | 0.000000161 | 6.751108491 | 0.148123823 | 1.000000326 | 0.0000011 |
| СЦТ-28 | у.1 | у.3 | 0.15 | 0.02 | 0.000000016 | 9.156755753 | 0.109208985 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | у.11 | ул. Чехова, 2б | 0.05 | 0.05 | 0.000000051 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-28 | у.11 | ул. Чехова, 1 | 0.032 | 0.01 | 0.000000007 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-28 | у.10 | у.11 | 0.07 | 0.07 | 0.000000069 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-28 | у.10 | ул. Ленинская, 80 | 0.032 | 0.02 | 0.000000017 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | у.10 | ул. Ленинская, 62 | 0.05 | 0.02 | 0.000000017 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | у.9 | у.10 | 0.1 | 0.06 | 0.000000052 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000004 |
| СЦТ-28 | у.9 | ул. Советская, 71 | 0.05 | 0.02 | 0.000000023 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | у.3 | у.9 | 0.1 | 0.04 | 0.000000039 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-28 | у.1 | ул. Комсомольская, 55 | 0.07 | 0.32 | 0.000000306 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000017 |
| СЦТ-28 | ул. Комсомольская, 55 | 3-й Рабочий пер., 21 | 0.05 | 0.03 | 0.000000030 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | у.6 | 3-й Рабочий пер., 15 | 0.05 | 0.13 | 0.000000127 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-28 | у.6 | ул. Советская, 66 | 0.05 | 0.04 | 0.000000040 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-28 | у.4 | у.6 | 0.07 | 0.02 | 0.000000020 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-28 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | у.1 | 0.2 | 0.01 | 0.000000006 | 11.731227704 | 0.085242570 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | ул. Ленинская, 6а | ул. Ленинская, 8 | 0.032 | 0.03 | 0.000000028 | 3.890578912 | 0.257031157 | 1.000000136 | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.5 | ул. Советская, 13 | 0.032 | 0.03 | 0.000000028 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.5 | ул. Советская, 9 | 0.032 | 0.03 | 0.000000028 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.4 | у.5 | 0.05 | 0.02 | 0.000000023 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.4 | ул. Советская, 15 | 0.032 | 0.01 | 0.000000006 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-29 | у.3 | у.4 | 0.07 | 0.03 | 0.000000026 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.3 | ул. Советская, 11 | 0.032 | 0.04 | 0.000000035 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.2 | у.3 | 0.07 | 0.06 | 0.000000054 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-29 | Гараж | ул. Ленинская, 6а | 0.05 | 0.05 | 0.000000044 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-29 | у.1 | у.2 | 0.1 | 0.04 | 0.000000033 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-29 | у.1 | ул. Ленинская, 6а | 0.032 | 0.03 | 0.000000024 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | у.1 | 0.1 | 0.04 | 0.000000033 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-29 | у.2 | Гараж | 0.05 | 0.02 | 0.000000017 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-29 | у.5 | ул. Советская, 7 | 0.032 | 0.05 | 0.000000047 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-30 | ул. Белинского, 7 | ул. Белинского | 0.032 | 0.06 | 0.000000053 | 3.890578912 | 0.257031157 | 1.000000235 | 0.0000002 |
| СЦТ-30 | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 0.05 | 0.04 | 0.000000039 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-30 | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 0.05 | 0.06 | 0.000000061 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-30 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ТК1 | 0.1 | 0.01 | 0.000000006 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-30 | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 0.032 | 0.13 | 0.000000123 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-30 | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 0.07 | 0.05 | 0.000000044 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-30 | ТК1 | ул. Белинского, 7 | 0.07 | 0.02 | 0.000000019 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-31 | у.4 | ул. Октябрьская, 32 | 0.05 | 0.02 | 0.000000017 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000121 | 0.0000001 |
| СЦТ-31 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | у.1 | 0.1 | 0.03 | 0.000000026 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-31 | у.1 | ул. Октябрьская | 0.032 | 0.01 | 0.000000005 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-31 | у.2 | у.3 | 0.1 | 0.01 | 0.000000013 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-31 | у.3 | у.4 | 0.07 | 0.05 | 0.000000046 | 5.414545131 | 0.184687721 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-31 | у.2 | ул. Новая | 0.032 | 0.01 | 0.000000007 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-31 | у.4 | ул. Октябрьская, 32 | 0.05 | 0.02 | 0.000000023 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-31 | у.3 | ул. Октябрьская, 32 | 0.05 | 0.01 | 0.000000006 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-31 | у.3 | ул. Новая | 0.032 | 0.03 | 0.000000030 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-31 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Гараж | 0.032 | 0.05 | 0.000000044 | 3.890578912 | 0.257031157 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-31 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ул. Октябрьская, 30 | 0.05 | 0.06 | 0.000000061 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-31 | у.1 | у.2 | 0.1 | 0.03 | 0.000000029 | 6.751108491 | 0.148123823 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-33 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | у.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000000010 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000286 | 0.0000000 |
| СЦТ-33 | у.1 | у.2 | 0.05 | 0.02 | 0.000000057 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-33 | у.2 | ул. Ленина, 3 | 0.05 | 0.02 | 0.000000039 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-33 | у.2 | ул. Ленина, 3б | 0.025 | 0.07 | 0.000000161 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-34 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ул. Лазо, 2а | 0.05 | 0.02 | 0.000000032 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000147 | 0.0000001 |
| СЦТ-35 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000022 | 0.0000000 |
| СЦТ-36 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ул. Лесная, 50а | 0.05 | 0.00 | 0.000000005 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000024 | 0.0000000 |
| СЦТ-37 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ул. Кооперативная, 5а | 0.05 | 0.01 | 0.000000035 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000159 | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | у.1 | 0.06 | 0.03 | 0.000000037 | 4.992010579 | 0.200320088 | 1.000000111 | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.1 | у.2 | 0.06 | 0.02 | 0.000000027 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.2 | ул. Горького, 18 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.2 | у.3 | 0.06 | 0.04 | 0.000000051 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000003 |
| СЦТ-38 | у.3 | ул. Горького, 16 | 0.025 | 0.01 | 0.000000011 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.3 | у.4 | 0.06 | 0.03 | 0.000000043 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.4 | ул. Горького, 14 | 0.025 | 0.01 | 0.000000011 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.4 | у.5 | 0.06 | 0.03 | 0.000000043 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.5 | ул. Горького, 12 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.5 | у.6 | 0.06 | 0.03 | 0.000000045 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.6 | ул. Горького, 10 | 0.025 | 0.01 | 0.000000011 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.6 | у.7 | 0.06 | 0.03 | 0.000000045 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.7 | ул. Горького, 8 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.7 | у.8 | 0.06 | 0.03 | 0.000000043 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.8 | ул. Горького, 6 | 0.025 | 0.01 | 0.000000010 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.8 | у.9 | 0.06 | 0.03 | 0.000000046 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.9 | ул. Горького, 4 | 0.025 | 0.01 | 0.000000013 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.9 | у.10 | 0.06 | 0.03 | 0.000000047 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.10 | ул. Горького, 2 | 0.025 | 0.01 | 0.000000013 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.1 | у.11 | 0.06 | 0.08 | 0.000000121 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000006 |
| СЦТ-38 | у.11 | ул. Крашенникова, 18 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.11 | ул. Крашенникова, 17 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.11 | у.12 | 0.06 | 0.03 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.12 | ул. Крашенникова, 15 | 0.025 | 0.01 | 0.000000011 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.12 | ул. Крашенникова, 16 | 0.025 | 0.01 | 0.000000015 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.12 | у.13 | 0.06 | 0.03 | 0.000000043 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.13 | ул. Крашенникова, 13 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.13 | ул. Крашенникова, 14 | 0.025 | 0.01 | 0.000000016 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.13 | у.14 | 0.06 | 0.03 | 0.000000047 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.14 | ул. Крашенникова, 11 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.14 | ул. Крашенникова, 12 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.14 | у.15 | 0.06 | 0.03 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.15 | ул. Крашенникова, 10 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.15 | ул. Крашенникова, 9 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.15 | у.16 | 0.06 | 0.03 | 0.000000046 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.16 | ул. Крашенникова, 8 | 0.025 | 0.01 | 0.000000013 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.16 | ул. Крашенникова, 7 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.16 | у.17 | 0.06 | 0.03 | 0.000000048 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.17 | ул. Крашенникова, 6 | 0.025 | 0.01 | 0.000000015 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.17 | ул. Крашенникова, 5 | 0.025 | 0.01 | 0.000000010 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.17 | у.18 | 0.06 | 0.03 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.18 | ул. Крашенникова, 4 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.18 | ул. Крашенникова, 3 | 0.025 | 0.01 | 0.000000012 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-38 | у.18 | у.19 | 0.06 | 0.03 | 0.000000046 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-38 | у.19 | ул. Крашенникова, 2 | 0.025 | 0.01 | 0.000000014 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-38 | у.19 | ул. Крашенникова, 1 | 0.025 | 0.01 | 0.000000010 | 3.639829549 | 0.274738140 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-39 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ул. Советская, 1 | 0.04 | 0.02 | 0.000000039 | 4.190878842 | 0.238613436 | 1.000000164 | 0.0000002 |
| СЦТ-40 | у.1 | ул. Лазо, 16б | 0.04 | 0.03 | 0.000000042 | 4.190878842 | 0.238613436 | 1.000000194 | 0.0000002 |
| СЦТ-40 | у.1 | ул. Лазо, 16б в.2 | 0.06 | 0.01 | 0.000000022 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-40 | у.3 | ул. Чехова, 7 | 0.06 | 0.03 | 0.000000042 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-40 | у.1 | ул. Лазо, 16б, в.2 | 0.04 | 0.08 | 0.000000111 | 4.190878842 | 0.238613436 |  | 0.0000005 |
| СЦТ-40 | у.0 | у.2 | 0.06 | 0.01 | 0.000000022 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000001 |
| СЦТ-40 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | у.0 | 0.06 | 0.00 | 0.000000003 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000000 |
| СЦТ-40 | у.2 | у.3 | 0.06 | 0.03 | 0.000000044 | 4.992010579 | 0.200320088 |  | 0.0000002 |
| СЦТ-41 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ул. Аэрофлотская, 1 | 0.05 | 0.01 | 0.000000022 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.0000001 | 0.0000001 |
| СЦТ-42 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ул. Новая, 4а | 0.05 | 0.01 | 0.000000031 | 4.583385698 | 0.218179325 | 1.000000136 | 0.0000001 |
| СЦТ-42 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ул. Новая, 3 | 0.05 | 0.01 | 0.000000029 | 4.583385698 | 0.218179325 |  | 0.0000001 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01 - Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 55666.67 | 302002.02 | 652008.75 | 193115.34 | 307596.47 | 269287.17 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 10633.33 | 59396.40 | 130141.75 | 37584.87 | 61019.29 | 51292.03 |
| Всего стоимость проекта | 66300.00 | 361398.42 | 782150.50 | 230700.21 | 368615.76 | 320579.21 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 66300.00 | 427698.43 | 1209848.93 | 1440549.14 | 1809164.90 | 2129744.11 |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.001.001. Строительство котельной №1 микрорайон Погодный |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 53166.67 | 53083.33 | 53025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 10633.33 | 10616.67 | 10605.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 63800.00 | 63700.00 | 63630.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 63800.00 | 127500.00 | 191130.72 | 191130.72 | 191130.72 | 191130.72 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.001.001. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 128982.70 | 306820.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 25796.54 | 61364.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 154779.24 | 368184.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 154779.24 | 522963.63 | 522963.63 | 522963.63 | 522963.63 |
| 002.01.001.002. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Здания Котельной № 6 (КТТ №6) и Здания Котельной № 11 (КТТ №11) с тепловыми сетями |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 114915.99 | 273997.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 22983.20 | 54799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 137899.18 | 328797.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 137899.18 | 466696.76 | 466696.76 | 466696.76 | 466696.76 |
| 002.01.001.003. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 16864.85 | 158444.24 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 3372.97 | 31688.85 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 20237.83 | 190133.09 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 20237.83 | 210370.92 | 210370.92 | 210370.92 |
| 002.01.001.004. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17610.25 | 165539.20 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3522.05 | 33107.84 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21132.30 | 198647.04 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21132.30 | 219779.34 | 219779.34 |
| 002.01.001.005. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11869.85 | 111578.46 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2373.97 | 22315.69 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14243.81 | 133894.15 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14243.81 | 148137.97 | 148137.97 |
| 002.01.001.006. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13755.29 | 126031.75 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2751.06 | 25206.35 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16506.35 | 151238.10 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16506.35 | 167744.45 |
| 002.01.001.007. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14223.52 | 130428.42 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2844.70 | 26085.68 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17068.22 | 156514.11 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17068.22 | 173582.33 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.001.001. Замена котлового оборудования в котельной №1, п. Козыревск, ул. Советская аналогичной мощности |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 3069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 3069.00 | 3069.00 | 3069.00 | 3069.00 | 3069.00 |
| 003.01.001.002. Замена котлового оборудования в котельной №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 аналогичной мощности |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4850.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4850.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4850.00 |
| 003.01.001.003. Замена котлового оборудования в котельной №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 аналогичной мощности |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 |
| 003.01.001.004. Замена котлового оборудования в котельной №7, п. Козыревск, ул. Белинского аналогичной мощности |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3540.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3540.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3540.00 |
| 003.01.001.005. Замена котлового оборудования в котельной №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская аналогичной мощности |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3980.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3980.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3980.00 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |
| 004.01.001.001. Строительство мини-котельной №24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| 004.01.002.001. Монтаж оборудования новой мини-котельной №24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
| 004.01.001.002. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №25 новым - закупка материалов |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 004.01.002.002. Закупка мини-котельной №25-закупка материалов |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 004.01.003.002. Строительство мини-котельной №25-закупка материалов |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1541.00 | 1541.00 | 1541.00 |
| 004.01.001.003. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №35 новым - закупка материалов |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 004.01.002.003. Замена передвижной мини-котельной №35 - закупка материалов |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| 004.01.003.003. Строительство мини-котельной №35 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| 004.01.004.003. Монтаж оборудования новой мини-котельной №35 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. рублей

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 43250.00 | 18041.67 | 42484.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 3750.00 | 3608.33 | 3596.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 22500.00 | 21650.00 | 46081.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22500.00 | 44150.00 | 90231.45 | 90231.45 | 90231.45 | 90231.45 |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.001.001. Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 18750.00 | 18041.67 | 17984.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 3750.00 | 3608.33 | 3596.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 22500.00 | 21650.00 | 21581.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22500.00 | 44150.00 | 65731.45 | 65731.45 | 65731.45 | 65731.45 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |
| 003.02.001.001. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в СЦТ-27. 28 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |