СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Том 1.

Шифр E05_ 1254100000330 _41_1

2026год

Оглавление

Аннотация	23

Термины	25

Список сокращений	28

Единицы измерения	28

Часть 1. Схема теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края	29

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	29

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов	29

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	29

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	29

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	49

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	49

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	49

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	52

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	52

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	52

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	55

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	55

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа	55

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	55

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	57

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	59

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа	59

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	59

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	59

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	60

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока	60

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	60

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	60

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	60

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	61

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	63

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	63

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	63

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	63

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	64

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	65

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	65

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	65

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	65

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	65

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	65

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	65

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	66

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	66

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	66

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	66

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	66

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	66

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период	66

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	66

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	66

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	67

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	67

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	67

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	67

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	69

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	69

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа	70

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	70

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	70

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	70

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	70

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	70

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	71

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	71

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края	72

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	72

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения	72

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	72

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО	87

Поскольку теплоснабжающая и теплосетевая деятельность объединены в одном юридическом лице, внутренние договорные отношения между функциями теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии отсутствуют в классическом договорном виде.	87

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	87

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии	87

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	87

Подраздел 2 Источники тепловой энергии	87

1.2.1. Источники тепловой энергии АО «Корякэнерго»	87

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	87

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	87

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	87

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	88

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	88

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	96

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	96

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	96

1.2.1.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	97

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	97

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	97

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	100

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	100

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	100

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	101

1.2.2. Источники тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис»	101

1.2.2.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	101

1.2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	101

1.2.2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	101

1.2.2.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	101

1.2.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	101

1.2.2.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	109

1.2.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	109

1.2.2.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	110

1.2.2.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	111

1.2.2.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	111

1.2.2.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	114

1.2.2.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	114

1.2.2.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	114

1.2.2.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	114

1.2.2.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	115

1.2.3. Источники тепловой энергии МУП «Тепловодхоз»	115

1.2.3.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	115

1.2.3.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	115

1.2.3.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	115

1.2.3.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	116

1.2.3.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	116

1.2.3.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	116

1.2.3.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	116

1.2.3.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	121

1.2.3.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	121

1.2.3.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	121

1.2.3.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	122

1.2.3.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	122

1.2.3.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	122

1.2.3.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	122

1.2.3.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	122

1.2.4. Источники тепловой энергии ООО «Интэко»	126

1.2.4.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	126

1.2.4.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	126

1.2.4.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	126

1.2.4.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	126

1.2.4.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	126

1.2.4.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	130

1.2.4.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	130

1.2.4.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	130

1.2.4.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	131

1.2.4.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	131

1.2.4.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	131

1.2.4.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	131

1.2.4.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	131

1.2.4.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	133

1.2.4.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	133

1.2.5. Источники тепловой энергии ООО «НОРД ФИШ»	133

1.2.5.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	133

1.2.5.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	133

1.2.5.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	133

1.2.5.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	133

1.2.5.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	133

1.2.5.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	138

1.2.5.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	138

1.2.5.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	138

1.2.5.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	139

1.2.5.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	139

1.2.5.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	139

1.2.5.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	139

1.2.5.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	139

1.2.5.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	139

1.2.5.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	139

1.2.6. Источники тепловой энергии ООО «Строй-Альянс»	142

1.2.6.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	142

1.2.6.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	142

1.2.6.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	142

1.2.6.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	143

1.2.6.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	143

1.2.6.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	143

1.2.6.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	143

1.2.6.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	146

1.2.6.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	146

1.2.6.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	146

1.2.6.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	146

1.2.6.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	146

1.2.6.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	148

1.2.6.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	148

1.2.6.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	148

1.2.7. Источники тепловой энергии ООО «Гермес»	149

1.2.7.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	149

1.2.7.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	150

1.2.7.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	150

1.2.7.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии	150

1.2.7.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	150

1.2.7.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии	150

1.2.7.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии	150

1.2.7.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети	153

1.2.7.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии	153

1.2.7.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	153

1.2.7.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии	153

1.2.7.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии	153

1.2.7.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии	155

1.2.7.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде	155

1.2.7.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	155

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них	157

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	157

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	173

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	173

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	173

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	173

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	174

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	178

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	178

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)	179

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	182

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	182

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	183

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	183

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	184

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	195

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	196

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	197

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	197

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	197

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	198

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	198

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	198

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии	198

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период	198

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального округа	198

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	201

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	201

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	201

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	210

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	212

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	212

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	216

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	216

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	219

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	219

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	219

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	223

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	223

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	229

Подраздел 7 Балансы теплоносителя	229

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	229

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	229

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	229

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	229

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	242

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	242

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	243

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	243

1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	246

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	246

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения	246

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях	246

1.9.2 Частота отключений потребителей	246

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	247

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	247

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	247

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	247

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	247

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	249

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	253

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	253

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	254

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	254

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	254

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	254

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа	254

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	254

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа	254

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	255

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	255

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	255

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	255

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	255

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	257

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	258

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	265

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	265

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	265

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа	265

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	265

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	265

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	342

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	342

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа	342

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа	342

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа	344

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	345

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	346

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	347

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	347

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	347

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	347

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	347

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	348

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	348

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения	348

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	435

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	435

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	435

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	435

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	436

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	436

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	436

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	436

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	436

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа	438

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа	438

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	439

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа	439

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	439

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	439

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	441

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа	441

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	442

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии	442

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	443

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	443

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	443

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	443

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	443

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	443

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	443

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	443

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	443

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	443

9.6. Предложения по источникам инвестиций	443

Раздел 10. Перспективные топливные балансы	444

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	444

10.2. Результаты расчетов нормативных запасов топлива	444

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	444

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	449

10.5. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	449

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	477

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения	477

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	477

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	477

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	478

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	479

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	479

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	480

11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	487

11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	487

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	487

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	487

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	487

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	490

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	490

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз	490

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	490

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	574

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	574

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	574

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей	574

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	574

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	574

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	576

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	578

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	603

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	603

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	603

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	603

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	603

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	606

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	606

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения	606

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	606

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	607

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	607

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 4 приложениями:

Книга 1. Утверждаемая часть

Книга 2. Обосновывающие материалы

Схема теплоснабжения муниципального округа выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для разработки схемы теплоснабжения являются следующие документы:

Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные теплоснабжающими организациями:

Теплоснабжение Усть-Камчатского муниципального округа осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями:

АО «Корякэнерго» (далее ТСО №01);

АО «Камчатэнергосервис» (далее ТСО №02)

МУП «Тепловодхоз» (далее ТСО №03)

ООО «Интэко» (далее ТСО №04);

ООО «НОРД ФИШ» (далее ТСО №05);

ООО «Строй-Альянс» (далее ТСО №06);

ООО «Гермес» (далее ТСО №07).

, в том числе следующие документы и источники:

Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих организаций;

Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории муниципального округа.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе концессионных соглашений и утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения муниципального округа, муниципального округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

водоподготовительной установки – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

СЦТ- система централизованного теплоснабжения

СТ. – станция

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

Ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

Единицы измерения

единиц – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/час - гигакалория в час

оС – оС

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

тыс.куб. м – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб. м – килокалория на кубический метр

Часть 1. Схема теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов в муниципальном округе представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 290.665 | 292.273 | 290.030 | 294.073 | 294.073 | 288.12 |
| жилые здания | 182.873 | 184.481 | 182.238 | 186.281 | 186.281 | 180.33 |
| общественно-деловая застройка | 107.792 | 107.792 | 107.792 | 107.792 | 107.792 | 107.79 |
| Изменение общей отапливаемой площади, в том числе: | -0.512 | 1.608 | -2.243 | 4.043 | 4.043 | -5.950 |
| жилые здания | -0.512 | 1.608 | -2.243 | 4.043 | 4.043 | -5.950 |
| общественно-деловая застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 290.665 | 292.273 | 290.030 | 294.073 | 294.073 | 288.12 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя представлены в таблицах 1.2.1.-1.2.4.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизованные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.

Таблица 1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) АО «Корякэнерго»

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2031-2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4085,87 | 4694,01 | 4694,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 47,92 | 52,99 | 52,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 4037,95 | 4641,02 | 4641,02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 620,84 | 684,45 | 684,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3417,11 | 3956,57 | 3956,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 2908,74 | 3367,94 | 3367,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 508,37 | 588,63 | 588,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3935,66 | 4522,70 | 4522,70 | 4522,70 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 46,16 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 3889,50 | 4471,64 | 4471,64 | 4471,64 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 598,02 | 659,47 | 659,47 | 659,47 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3291,48 | 3812,17 | 3812,17 | 3812,17 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 2801,80 | 3245,03 | 3245,03 | 3245,03 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 489,68 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3184,58 | 3666,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 37,35 | 41,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 3147,23 | 3624,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 483,89 | 534,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2663,34 | 3090,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 2267,11 | 2630,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 396,23 | 459,73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1952,81 | 2261,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 22,90 | 25,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1929,90 | 2235,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 296,73 | 329,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1633,18 | 1906,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 1390,21 | 1622,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 242,97 | 283,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2974,28 | 3426,28 | 3426,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 34,88 | 38,68 | 38,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 2939,39 | 3387,61 | 3387,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 451,94 | 499,60 | 499,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2487,46 | 2888,01 | 2888,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 2117,39 | 2458,35 | 2458,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 370,06 | 429,65 | 429,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3064,41 | 3460,55 | 3460,55 | 3460,55 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 35,94 | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 3028,47 | 3421,48 | 3421,48 | 3421,48 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 465,63 | 504,60 | 504,60 | 504,60 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2562,83 | 2916,89 | 2916,89 | 2916,89 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 2181,56 | 2482,94 | 2482,94 | 2482,94 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 381,28 | 433,95 | 433,95 | 433,95 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2283,28 | 2569,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 26,78 | 29,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 2256,50 | 2540,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 346,94 | 374,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1909,56 | 2166,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 1625,47 | 1843,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 284,09 | 322,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Выработка тепловой энергии, Гкал | 841,21 | 993,62 | 993,62 | 993,62 | 993,62 | 0.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 9,87 | 11,22 | 11,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 831,34 | 982,41 | 982,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 127,82 | 144,88 | 144,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 703,52 | 837,52 | 837,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на отопление, Гкал | 598,86 | 712,92 | 712,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | на ГВС, Гкал | 104,66 | 124,60 | 124,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1141,64 | 1336,25 | 1336,25 | 1336,25 | 1336,25 | 1336,25 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 13,39 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1128,25 | 1321,17 | 1321,17 | 1321,17 | 1321,17 | 1321,17 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 173,47 | 194,84 | 194,84 | 194,84 | 194,84 | 194,84 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 954,78 | 1126,32 | 1126,32 | 1126,32 | 1126,32 | 1126,32 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1081,55 | 1233,46 | 1233,46 | 1233,46 | 1233,46 | 1233,46 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 12,68 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1068,87 | 1219,54 | 1219,54 | 1219,54 | 1219,54 | 1219,54 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 164,34 | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 179,86 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 904,53 | 1039,68 | 1039,68 | 1039,68 | 1039,68 | 1039,68 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3515,05 | 4043,02 | 4043,02 | 4043,02 | 4043,02 | 4043,02 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 41,22 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 3473,83 | 3997,37 | 3997,37 | 3997,37 | 3997,37 | 3997,37 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 534,11 | 589,53 | 589,53 | 589,53 | 589,53 | 589,53 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2939,72 | 3407,85 | 3407,85 | 3407,85 | 3407,85 | 3407,85 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1772,55 | 2055,77 | 2055,77 | 2055,77 | 2055,77 | 2055,77 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 20,79 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1751,76 | 2032,56 | 2032,56 | 2032,56 | 2032,56 | 2032,56 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 269,34 | 299,76 | 299,76 | 299,76 | 299,76 | 299,76 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1482,42 | 1732,80 | 1732,80 | 1732,80 | 1732,80 | 1732,80 |
| Планируемая котельная №1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 0.00 | 0.00 | 25795,8 | 25795,8 | 25795,8 | 25795,8 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 612,3 | 612,3 | 612,3 | 612,3 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 0.00 | 0.00 | 25183,5 | 25183,5 | 25183,5 | 25183,5 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 5193,8 | 5193,8 | 5193,8 | 5193,8 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 0.00 | 0.00 | 19989,7 | 19989,7 | 19989,7 | 19989,7 |

Таблица 1.2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2666,30 | 2666,30 | 2666,30 | 2666,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 169,32 | 169,32 | 169,32 | 169,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 2496,98 | 2496,98 | 2496,98 | 2496,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 338,44 | 338,44 | 338,44 | 338,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2158,54 | 2158,54 | 2158,54 | 2158,54 | 0,00 | 0,00 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3032,87 | 3032,87 | 3032,87 | 3032,87 | 3032,87 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 172,39 | 172,39 | 172,39 | 172,39 | 172,39 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 2860,48 | 2860,48 | 2860,48 | 2860,48 | 2860,48 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 362,71 | 362,71 | 362,71 | 362,71 | 362,71 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2497,77 | 2497,77 | 2497,77 | 2497,77 | 2497,77 | 0,00 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1627,70 | 1627,70 | 1627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 223,17 | 223,17 | 223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1404,53 | 1404,53 | 1404,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 1404,53 | 1404,53 | 1404,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3370,57 | 3370,57 | 3370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 168,84 | 168,84 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 3201,73 | 3201,73 | 3201,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 984,50 | 984,50 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2217,22 | 2217,22 | 2217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 101,73 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 0,00 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1244,15 | 1244,15 | 1244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 277,20 | 277,20 | 277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 966,95 | 966,95 | 966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 966,95 | 966,95 | 966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | # Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | # Выработка тепловой энергии, Гкал | # 1743,60 | # 1743,60 | # 1743,60 | # 1743,60 | # 1743,60 | # 1743,60 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1586,51 | 1586,51 | 1586,51 | 1586,51 | 1586,51 | 1586,51 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 425,91 | 425,91 | 425,91 | 425,91 | 425,91 | 425,91 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1160,60 | 1160,60 | 1160,60 | 1160,60 | 1160,60 | 1160,60 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 4731,57 | 4731,57 | 4731,57 | 1188,85 | 1188,85 | 1188,85 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 215,55 | 215,55 | 215,55 | 215,55 | 215,55 | 215,55 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 4516,01 | 4516,01 | 4516,01 | 973,29 | 973,29 | 973,29 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 973,29 | 973,29 | 973,29 | 973,29 | 973,29 | 973,29 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 3542,72 | 3542,72 | 3542,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1297,15 | 1297,15 | 1297,15 | 1297,15 | 1297,15 | 1297,15 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1176,86 | 1176,86 | 1176,86 | 1176,86 | 1176,86 | 1176,86 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 1085,33 | ## 1085,33 | ## 1085,33 | ## 1085,33 | ## 1085,33 | ## 1085,33 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 1061,86 | ## 1061,86 | ## 1061,86 | ## 1061,86 | ## 1061,86 | ## 1061,86 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 100,75 | ## 100,75 | ## 100,75 | ## 100,75 | ## 100,75 | ## 100,75 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 961,11 | ## 961,11 | ## 961,11 | ## 961,11 | ## 961,11 | ## 961,11 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 150,47 | ## 150,47 | ## 150,47 | ## 150,47 | ## 150,47 | ## 150,47 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 810,64 | ## 810,64 | ## 810,64 | ## 810,64 | ## 810,64 | ## 810,64 |
| ## КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 291,59 | ## 291,59 | ## 291,59 | ## 291,59 | ## 291,59 | ## 291,59 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 36,32 | ## 36,32 | ## 36,32 | ## 36,32 | ## 36,32 | ## 36,32 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 255,28 | ## 255,28 | ## 255,28 | ## 255,28 | ## 255,28 | ## 255,28 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 5,04 | ## 5,04 | ## 5,04 | ## 5,04 | ## 5,04 | ## 5,04 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 250,24 | ## 250,24 | ## 250,24 | ## 250,24 | ## 250,24 | ## 250,24 |
| ## КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 141,44 | ## 141,44 | ## 141,44 | ## 141,44 | ## 141,44 | ## 141,44 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 16,12 | ## 16,12 | ## 16,12 | ## 16,12 | ## 16,12 | ## 16,12 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 125,33 | ## 125,33 | ## 125,33 | ## 125,33 | ## 125,33 | ## 125,33 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 17,36 | ## 17,36 | ## 17,36 | ## 17,36 | ## 17,36 | ## 17,36 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 107,96 | ## 107,96 | ## 107,96 | ## 107,96 | ## 107,96 | ## 107,96 |
| ### Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | ### Выработка тепловой энергии, Гкал | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 6359,27 | ### 6359,27 | ### 6359,27 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 438,72 | ### 438,72 | ### 438,72 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 5920,55 | ## 5920,55 | ## 5920,55 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2377,83 | ## 2377,83 | ## 2377,83 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 3542,72 | ## 3542,72 | ## 3542,72 |
| ## Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 4614,72 | ## 4614,72 | ## 4614,72 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 446,05 | ## 446,05 | ## 446,05 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 4168,67 | ## 4168,67 | ## 4168,67 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 1951,45 | ## 1951,45 | ## 1951,45 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2217,22 | ## 2217,22 | ## 2217,22 |
| ## Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2666,30 | ## 2666,30 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 169,32 | ## 169,32 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2496,98 | ## 2496,98 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 338,44 | ## 338,44 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2158,54 | ## 2158,54 |
| ## Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 3032,87 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 172,39 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2860,48 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 362,71 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 2497,77 |
| ## Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 154,11 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 23,85 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 130,26 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 101,73 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 28,53 |

Таблица 1.2.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) МУП «Тепловодхоз»

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2544.00 | 2544.00 | 2151.69 | 2487.53 | 2487.53 | 2487.53 | 2487.53 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 2483.00 | 2483.00 | 2090.69 | 2426.53 | 2426.53 | 2426.53 | 2426.53 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 447.00 | 447.00 | 423.71 | 479.60 | 479.60 | 479.60 | 479.60 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 2036.00 | 2036.00 | 1666.98 | 1946.93 | 1946.93 | 1946.93 | 1946.93 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 976.00 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Выработка тепловой энергии, Гкал | 789.00 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | 789.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Выработка тепловой энергии, Гкал | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 82.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |

Таблица 1.2.4. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 187.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 187.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 187.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 187.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 30.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 30.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 157.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 157.00 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 214.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 214.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 214.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 214.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 18.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 196.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 196.00 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 252.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 252.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 252.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 252.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 251.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 251.00 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Выработка тепловой энергии, Гкал | 183.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 183.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 183.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 183.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 182.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 182.00 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 194.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 194.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 194.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 194.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 189.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 189.00 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1440.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1440.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1440.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1470.00 | 1440.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 255.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 255.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1185.00 | 1197.00 | 1197.00 | 1197.00 | 1197.00 | 1197.00 | 1185.00 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 684.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 684.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 684.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 684.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 674.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 674.00 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Выработка тепловой энергии, Гкал | 451.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 451.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 451.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 451.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 79.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 79.00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 372.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 372.00 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 | 1069.00 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 1064.00 | ## 1064.00 | ## 1064.00 | ## 1064.00 | ## 1064.00 | ## 1064.00 | ## 1064.00 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## Выработка тепловой энергии, Гкал | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 | ## 0.00 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 | ## 228.00 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал | ## 11.00 | ## 11.00 | ## 11.00 | ## 11.00 | ## 11.00 | ## 11.00 | ## 11.00 |
|  | ## Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | ## 217.00 | ## 217.00 | ## 217.00 | ## 217.00 | ## 217.00 | ## 217.00 | ## 217.00 |

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице 1.4.1.

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в муниципальном округе осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 мая 2026г. можно выделить 40 технологические зоны:

Технологическая зона №1 представлена мини-котельной №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 1, 7, 6, 5, 22.

Технологическая зона №2 представлена мини-котельной №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 11, 2, 2А, 2, 4б, 4а, 3, 21.

Технологическая зона №3 представлена мини-котельной №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 24, 16, 15, 19.

Технологическая зона №4 представлена мини-котельной №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 25, 14, 13.

Технологическая зона №5 представлена мини-котельной №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 35, 35, 8, 9, 10, 36.

Технологическая зона №6 представлена мини-котельной №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 27, 28, 18, 20, 12, 17, Покровская церковь.

Технологическая зона №7 представлена мини-котельной №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская, 1А, 2А, 2Б, 3, 2.

Технологическая зона №8 представлена мини-котельной №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская, 9, 9А, 9Б, 4

Технологическая зона №9 представлена мини-котельной №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Ленина, 77, 79, 81, 81а

Технологическая зона №10 представлена мини-котельной №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина 69, 73,75, 70, 74, 66, 68, 64, 62.

Технологическая зона №11 представлена мини-котельной №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина 99, 103, 105, Бодрова 11, 17, 24, 25, 27, 29, 30, Горького 51, 47, 47А, 49, 43, 78, 80, 72.

Технологическая зона №12 представлена мини-котельной №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лазо, 26, 28, 31, 33, 37.

Технологическая зона №13 представлена КТТ №1, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Свободная, 9, 11, 13, 14, 20; Сибирская, 5, 5А, 10; Школьная, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 30Б, 31, 33 в п. Ключи.

Технологическая зона №14 представлена КТТ №2, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Крылова, 12; Речной тупик, 7; Северная, 3, 4А, 5, 5А, 6; Школьная, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 17, 20, 20А, 22А в п. Ключи.

Технологическая зона №16 представлена КТТ №5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Вулканостанция, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова, 105/2, 105/3, 138, 146А, 148, 148А, 150, 150А; Нагорная, 11А, 15; Партизанская, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; Рабочая, 17, 19; Советская, 6 в п. Ключи.

Технологическая зона №17 представлена КТТ №6, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 23 Партсъезда, 9А, 11, 11А, 13А, 15А, 15Б; Кабакова, 2, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 8, 13, 14, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23А, 23Б, 26, 28; Колхозная, 3, 5, 14, 18А, 20, 22. в п. Ключи.

Технологическая зона №19 представлена КТТ №10, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Ключевская, 37 в п. Ключи.

Технологическая зона №20 представлена КТТ №11, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 23 Партсъезда, 1, 1А, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13Б, 14, 16, 17, 19, 21, 25; 8 Марта, 2Б, 2В, 2Г в п. Ключи.

Технологическая зона №21 представлена КТТ №12, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Строительная, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 13 в п. Ключи.

Технологическая зона №22 представлена КЖТ №1, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 93, 95, 97, 130, 134; Красноармейская, 1, 2, 5А; Партизанская, 1, 2, 4/1, 4/2, 4А; Рабочая, 5; Советская, 1А в п. Ключи.

Технологическая зона №23 представлена КЖТ №2, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 118, 120, 122; Пионерская, 9, 10 в п. Ключи.

Технологическая зона №24 представлена КЖТ №3, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Красноармейская, 3, 20, 20А, 22 в п. Ключи.

Технологическая зона №25 представлена КЖТ №4, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 70А; Колхозная, 46, 51 в п. Ключи.

Технологическая зона №26 представлена КЖТ №5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Дорожный, пер, 3, 4 в п. Ключи.

Технологическая зона №27 представлена Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 2-й Рабочий, 7; 3-й Рабочий, 15; Ленинская, 54, 56, 60; Советская, 62, 63, 65, 66, 67.

Технологическая зона №28 представлена Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 3-й Рабочий, 21; Комсомольская, 55; Ленинская, 62, 80; Советская, 71; Чехова, 1, 2б.

Технологическая зона №29 представлена Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Ленинская, 6а, 8; Советская, 7, 9, 11, 13, 15.

Технологическая зона №30 представлена Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Белинского, 7.

Технологическая зона №31 представлена Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Октябрьская, 30, 32, 34.

Технологическая зона №32 представлена котельной №9, с. Майское, ул. Советская, 1 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская

Технологическая зона №33 представлена мини-котельной №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина, 3, 3Б.

Технологическая зона №34 представлена мини-котельной №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лазо, 2А

Технологическая зона №35 представлена мини-котельной №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Ленина, 16.

Технологическая зона №36 представлена мини-котельной №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лесная, 50А

Технологическая зона №37 представлена мини-котельной №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Кооперативная, 5А.

Технологическая зона №38 представлена мини-котельной №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Крашенинникова, 1-18.

Технологическая зона №39 представлена мини-котельной №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Советская, 1А.

Технологическая зона №40 представлена мини-котельной №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Лазо, 16б, Чехова, 7.

Технологическая зона №41 представлена мини-котельной №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Аэрофлотская, 1.

Технологическая зона №42 представлена мини-котельной №32, с. Крутоберегово, ул. Новая осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Новая4, 4А

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории муниципального округа.

Планируется строительство Котельной №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, которая объединит 10 технологических зон.

Планируется строительство котельной ЖТ №6 в п. Ключи, теплоснабжение от которой обеспечит объединение технологических зон котельных КТТ №5 и КЖТ №1 в единую систему.

Также запланировано строительство котельной ЖТ №7, система теплоснабжения которой объединит технологические зоны КТТ №6 и КТТ №11, обеспечив централизованное теплоснабжение указанных участков.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии применяются, как правило, в индивидуальных жилых домах, а также в отдельно стоящих зданиях коммерческого назначения, не относящихся к многоквартирной застройке.

К ним относятся:

отопительные печи на твёрдом топливе;

электроводонагреватели.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах одного муниципального округа.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, метров |
| --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября (отопление) | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 266.88 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 151.12 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 162.31 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 412.04 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 246.00 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 375.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 358.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 458.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 484.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 124.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 487.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 219.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 241.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 110.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 75.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 92.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 53.000 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 105.000 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 249.000 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 130.000 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 131.000 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 119.000 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 64.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 22.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 3.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 3.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 14.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 288.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 22.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 71.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 10.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 20.000 |

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 6.4.1-6.4.4 Обосновывающих материалов.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблицах 6.5.1-6.5.4 Обосновывающих материалов.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованность с планами и программами развития округа.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки округа осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

капитальный ремонт или замена основного оборудования на источниках тепловой энергии №№1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8 в п. Усть-Камчатск, а также капитальный ремонт участков тепловых сетей от в п. Усть-Камчатск мкр. Погодный;

капитальный ремонт или замена основного оборудования на источниках тепловой энергии №№15,17,18,20 в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих КТТ №6 и КТТ №11 с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) в п. Ключи;

приобретение специализированной техники для объектов теплоснабжения п. Ключи;

замена определённых участков тепловой сети в п. Козыревск;

замена котлоагрегатов котельных №1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск.

Вариант № 2

Данный вариант мастер-плана базируется на выполнении мероприятий утвержденных концессионных соглашений и инвестиционных программ АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», ООО «Интэко» в которых планируется:

в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный строительство Котельной №1 с переводом тепловых нагрузок с мини-котельных №№1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, а также строительство тепловых сетей и сетей ГВС, а также капитальный ремонт участков тепловых сетей от в п. Усть-Камчатск мкр. Погодный;

капитальный ремонт или замена основного оборудования на источниках тепловой энергии №№15,17,18,20 в п. Усть-Камчатск мкр. Новый

в п. Ключи планируется вывод восьми котельных на твердом топливе:

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих КТТ №6 и КТТ №11 с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) в п. Ключи;

приобретение специализированной техники для объектов теплоснабжения п. Ключи;

замена котлоагрегатов котельных №1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск;

замена определённых участков тепловой сети в п. Козыревск;

замена изношенного оборудования в мини-котельной №24, 25, 35.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

При анализе сценариев развития системы теплоснабжения муниципального округа была выполнена сравнительная оценка двух альтернатив (Вариант № 1 и Вариант № 2) по ключевым критериям: финансированию и инвестиционной обеспеченности, технической реализуемости, эксплуатационно-техническим показателям, экологической безопасности, надёжности функционирования, социально-организационным аспектам и управлению рисками.

По результатам накопленного технико-экономического анализа Вариант № 2 признан приоритетным по следующим основаниям:

Финансово-инвестиционная обеспеченность:

Наличие утверждённых концессионных и инвестиционных программ

Вариант № 2 базируется на инвестиционных обязательствах АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис» и ООО «Интэко», в рамках которых предусмотрено финансирование проектирования, строительства, модернизации и вывода из эксплуатации соответствующих объектов теплоснабжения.

Закреплённое на уровне концессионных соглашений финансирование позволяет снизить административные издержки на подготовительно-согласовательные процедуры и минимизировать риск дефицита бюджетных средств.

В отличие от Варианта № 1, где требовалось инициировать отдельные проекты капитального ремонта/замены оборудования для восьми котельных в п. Усть-Камчатске и проектировать новые котельные в п. Ключах «с нуля», Вариант № 2 опирается на уже разработанные и согласованные технико-экономические обоснования (ТЭО) в рамках концессионных договоров.

Оптимизация капитальных вложений:

В рамках Варианта № 2 условия концессионных соглашений предусматривают поэтапное финансирование (проект → строительно-монтажные работы → ввод в эксплуатацию) с привязкой к фактическому выполнению работ и этапному финансированию.

Консолидация проектов под едиными концессионерами позволяет добиться экономии масштаба (объём закупок котельного оборудования, систем автоматизации, строительных материалов формируется одним лотом), что дополнительно сокращает капитальные затраты и повышает прозрачность расходования средств.

Технологическая унификация и упрощение эксплуатации:

Типизация оборудования дизельных котельных

Вариант № 2 предусматривает разработку единого технического решения для нового парка дизельных котельных в п. Ключи: все вновь проектируемые объекты (замена КТТ № 5+КЖТ № 1, КТТ № 6+КТТ № 11, КТТ № 1, КТТ № 2, КТТ № 10, КЖТ № 2, КЖТ № 3) будут оснащены типовыми дизель-агрегатами одинаковой модели, идентичной системой автоматизации и единой топливной инфраструктурой.

Типизация котельного оборудования снижает разнообразие запасных частей, упрощает логистику технического обслуживания и ремонта, а также позволяет стандартизировать программу техобслуживания (ТО) и руководства по эксплуатации.

Единство технического парка дизельных котлов обеспечивает экономию штатного персонала: операторы и слесари обслуживают типовые блоки с одинаковыми регламентными интервалами, повышая производительность труда и снижая вероятность ошибок при эксплуатации.

Модернизация котлоагрегатов и сетевых участков в п. Козыревск и п. Усть-Камчатск

В Варианте № 2 предусмотрено замещение изношенных котлоагрегатов котельных № 1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск с установкой более высокоэффективных котловых блоков (КПД ≥ 86 %) и интеграцией современных систем учёта теплоэнергии.

В п. Усть-Камчатск осуществляется проектирование и строительство Котельной № 1 (фактически централизованная дизельная котельная), которая берет на себя нагрузку от мини-котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Замена разрозненных котельных на одну типовую котельную с АСУ ТП и автоматизированными тепловыми узлами (АТУ) повышает управляемость и оперативность регулирования тепловых потоков, минимизирует теплотехнические потери в магистральных сетях.

Надёжность функционирования

Проектируемая Котельная № 1 в п. Усть-Камчатск рассчитана на высокие сезонные пики нагрузки (с учётом резервного коэффициента ≥ 25 %). В её составе проектируется дизельные котлоагрегаты с резервом «N+1», резервный дизель-генератор для электропитания циркуляционных насосов при аварии внешней сети, а также двухступенчатая система аварийного питания (резервный дизель → аккумуляторные батареи).

По сравнению с Вариантом № 1, где сохраняется эксплуатация восьми маломощных «точечных» котельных, централизованный источник значительно упрощает управление тепловыми потоками, снижает операционные риски и повышает оперативную готовность системы в случае форс-мажорных ситуаций (падение температуры ниже –45 °C, аварии теплосетей).

На основании проведённого комплексного анализа Вариант № 2 соответствует требованиям надёжности, экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной защищённости населения. Он обеспечивает более высокие эксплуатационно-технические показатели и минимизирует риски финансовых и организационных сбоев, что делает его приоритетным для реализации в рамках мастер-плана муниципального округа.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа

Предусматривается в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный строительство Котельной №1, а также строительство тепловых сетей и сетей ГВС.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не рассматриваются.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не представлены.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории муниципального округа планируется вывод следующих котельных:

Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября

Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская

Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская

КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а

КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10

КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а

КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а

КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30

КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13

КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлены в Подразделе 2 Обосновывающих материалов.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлен в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Срок ввода |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Вывод из эксплуатации | - |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.876 | - |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1.290 | - |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2.580 | - |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.860 | - |
| Планируемая котельная №1 | 19.350 | 2027-2029 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Вывод из эксплуатации | - |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 1.436 | - |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Вывод из эксплуатации | - |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0.645 | 2030 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0.430 | 2030 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0.104 | - |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0.078 | - |
| Планируемая КЖТ №6 | 5.160 | 2028 |
| Планируемая КЖТ №7 | 1.445 | 2030 |
| Планируемая КЖТ №8 | 0.172 | 2030 |
| Планируемая КЖТ №9 | 1.445 | 2030 |
| Планируемая КЖТ №10 | 0.172 | 2030 |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1.10 | - |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.98 | - |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1.46 | - |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.688 | - |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 0.860 | - |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.110 | - |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.100 | - |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.100 | - |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.140 | - |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.140 | - |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.100 | - |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.600 | - |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.400 | - |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.400 | - |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.400 | - |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.200 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Не предусматривается.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную застройку представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование начала участки | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая котельная №1 | - | 12-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 24-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 30-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 76 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 12-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Котельная №2 | - | п. Козыревск ул.Ленинская 62 | - | 2027 | 57 | подземная канальная |

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматриваются.

Для подключения существующих потребителей мини-котельных №1,2,4,5,6,7,8,10 в мкр. Погодный п. Усть-Камчатск к строящейся котельной №1, необходимо выполнить строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный. Завершение строительства определено на 2029год, по мере строительства планируется подключать потребителей в следующей очерёдности:

Первая очередь 2027год:

Потребители от котельных №4,5,8.

Вторая очередь 2028год:

Потребители от котельных №6,10,1.

Третья очередь 2029год:

Потребители от котельных №2,7.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в приложении 4 обосновывающих материалов.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в приложении 4 обосновывающих материалов.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе представлен в таблицах 10.1.13.-10.1.16 Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является дизельное топливо и топливные дрова.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлено в Разделе 10 Обосновывающих материалов.

8.4. Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающий в муниципальном округе вид топлива – дизельное топливо.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Развитие топливного баланса муниципального округа не предусматривается.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 16 Обосновывающих материалов.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 16 Обосновывающих материалов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Не предусматривается.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Не предусматривается.

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

Данные не предоставлены.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального округа установлен статус ЕТО для:

АО «Корякэнерго»

АО «Камчатэнергосервис»

МУП «Тепловодхоз»

ООО «Интэко»

ООО «НОРД ФИШ»

ООО «Строй-Альянс»

ООО «Гермес»

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № Зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | АО «Корякэнерго» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный по улицам 60 лет Октября, Советская. в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улицам Лазо, Горького, Ленина, Бодрова, Восточная |
| 02 | АО «Камчатэнергосервис» | в п. Ключи |
| 03 | МУП «Тепловодхоз» | в п. Козыревск |
| 04 | ООО «Интэко» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улице Лазо, 2а, Ленина, 16, Лесная, 50а, |
| 05 | ООО «НОРД ФИШ» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улицам Чехова, Крашенинникова, Горького, Кооперативная |
| 06 | ООО «Строй-Альянс» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный по ул. Советская, 1 и мкр. Новый по ул. Лазо, 16, ул. Чехова, 7 |
| 07 | ООО «Гермес» | в с. Крутоберегово по ул. Аэрофлотская, 1, Новая. |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

владение на праве концессионного соглашения или договора хозяйственного ведения;

размер собственного капитала.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование и адрес источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные объекты не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В Распоряжении Правительства Камчатского края от 14 апреля 2025года №109-РП отсутствует информация о перспективном газоснабжении муниципального округа.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение отсутствует.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В Распоряжении Правительства Камчатского края от 14 апреля 2025года №109-РП отсутствует информация о перспективном газоснабжении муниципального округа.

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории муниципального округа не планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

На территории муниципального округа не планируется строительство генерирующих объектов.

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существует необходимость разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Существует необходимость разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа представлены в таблицах 13.1-13.4 в Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

В рамках инвестиционных программ не утверждены тарифы для осуществляющих теплоснабжение организаций в долгосрочной перспективе.

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Подраздел 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжение Усть-Камчатского муниципального округа осуществляется теплосетевыми и теплоснабжающими организациями:

АО «Корякэнерго» (далее ТСО №01);

АО «Камчатэнергосервис» (далее ТСО №02)

МУП «Тепловодхоз» (далее ТСО №03)

ООО «Интэко» (далее ТСО №04);

ООО «НОРД ФИШ» (далее ТСО №05);

ООО «Строй-Альянс» (далее ТСО №06);

ООО «Гермес» (далее ТСО №07).

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации.

На 01 апреля 2026года сформировано 8 эксплуатационных зон централизованного теплоснабжения:

1. АО «Корякэнерго»

Осуществляет теплоснабжение в поселке Усть-Камчатск, охватывая микрорайоны Погодный и Новый. В зону ответственности организации входят мини-котельные №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, расположенные преимущественно на улицах 60 лет Октября и Советская в микрорайоне Погодный, а также мини-котельные №15, 17, 18, 20 на улицах Бодрова и Горького в микрорайоне Новый.

2. АО «Камчатэнергосервис»

Обеспечивает теплоснабжение поселка Ключи. В ведении организации находятся (КТТ) №1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 и (КЖТ) №1, 2, 3, 4, 5, расположенные на различных улицах поселка.

3. МУП «Тепловодхоз»

Обслуживает тепловые сети поселка Козыревск и села Майское. В эксплуатации организации находятся котельные №1, 2, 6, 7, 8 в поселке Козыревск и котельная №9 в селе Майское.

4. ООО «Интэко»

Отвечает за теплоснабжение центральной части поселка Усть-Камчатск. В зону ответственности входят мини-котельные №23, 24, 25, 35, расположенные на улицах Ленина, Лазо и Лесная.

5. ООО «НОРД ФИШ»

Обеспечивает теплоснабжение отдельных объектов в Усть-Камчатске, эксплуатируя мини-котельные №30 на улице Кооперативная и №36 на улице Горького.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 2025год

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплосетевой организации | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 |  |  |  |  |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-1 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-2 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-3 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-4 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-5 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-6 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-7 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-8 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | п. Усть-Камчатск, мкр. Новый | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-9 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | п. Усть-Камчатск, мкр. Новый | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-10 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | п. Усть-Камчатск, мкр. Новый | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-11 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | п. Усть-Камчатск, мкр. Новый | АО «Корякэнерго» | АО «Корякэнерго» | СЦТ-12 |
| ТСО№02 |  |  |  |  |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-13 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-14 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-15 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-16 |
| КТТ № 10 , п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-17 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-18 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-19 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-20 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-21 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-22 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-23 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | п. Ключи | АО «Камчатэнергосервис» | АО «Камчатэнергосервис» | СЦТ-24 |
| ТСО №03 |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | п. Козыревск | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-25 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | п. Козыревск | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-26 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | п. Козыревск | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-27 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | п. Козыревск | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-28 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | п. Козыревск | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-29 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | с. Майское | МУП «Тепловодхоз» | МУП «Тепловодхоз» | СЦТ-30 |
| ТСО №04 |  |  |  |  |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | п. Усть-Камчатск | ООО «Интэко» | ООО «Интэко» | СЦТ-31 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | п. Усть-Камчатск | ООО «Интэко» | ООО «Интэко» | СЦТ-32 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | п. Усть-Камчатск | ООО «Интэко» | ООО «Интэко» | СЦТ-33 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | п. Усть-Камчатск | ООО «Интэко» | ООО «Интэко» | СЦТ-34 |
| ТСО №05 |  |  |  |  |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | п. Усть-Камчатск | ООО «НОРД ФИШ» | ООО «НОРД ФИШ» | СЦТ-35 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | п. Усть-Камчатск | ООО «НОРД ФИШ» | ООО «НОРД ФИШ» | СЦТ-36 |
| ТСО №06 |  |  |  |  |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | ООО «Строй-Альянс» | ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-37 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | п. Усть-Камчатск, мкр. Новый | ООО «Строй-Альянс» | ООО «Строй-Альянс» | СЦТ-38 |
| ТСО №07 |  |  |  |  |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | с. Крутоберегово | ООО «Гермес» | ООО «Гермес» | СЦТ-39 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | с. Крутоберегово | ООО «Гермес» | ООО «Гермес» | СЦТ-40 |

Рисунок 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения в п. Усть-Камчатск

Рисунок 1.1.1.2. Деление функциональных структур теплоснабжения в селе Крутоберегово

Рисунок 1.1.1.3. Деление функциональных структур теплоснабжения в поселке Ключи

Рисунок 1.1.1.4. Деление функциональных структур теплоснабжения в поселке Козыревск

Рисунок 1.1.1.5. Деление функциональных структур теплоснабжения в селе Майское

6. ООО «Строй-Альянс»

Обслуживает мини-котельные №9 в микрорайоне Погодный и №19 в микрорайоне Новый поселка Усть-Камчатск.

7. ООО «Гермес»

Осуществляет теплоснабжение села Крутоберегово, эксплуатируя мини-котельные №31 на улице Аэрофлотская и №32 на улице Новая.

На рисунках 1.1.1.1.-1.1.1.5 представлено деление функциональных структур теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории муниципального округа.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципального округа, изображено на рисунках 1.1.1.6-1.1.1.9.

Расшифровка кадастрового деления территории 41:09:0010:

41 – субъект Российской Федерации: Камчатский край.

09 – Усть-Камчатский округ.

0010 – номер кадастрового квартала в пределах района.

В рамках кадастровых кварталов 41:09:0010114, 41:09:0010113 – поселок Усть-Камчатск, 41:09:0010110, 41:09:0010111 – поселок Ключи, 41:09:0010109, 41:09:0010107 – поселок Козыревск, 41:09:0010108 – село Майское, и 41:09:0010104 – село Крутоберегово, расположенных в Усть-Камчатском муниципальном округе, разработана данная схема теплоснабжения.

Рассматриваемые кадастровые кварталы охватывают значительную часть территории посёлка Усть-Камчатск, поселка Ключи, поселка Козыревск, включая как жилые районы, так и объекты социальной и инженерной инфраструктуры.

Рисунок 1.1.1.6. Кадастровое деление посёлка Усть-Камчатск, села Крутоберегово

Рисунок 1.1.1.7. Кадастровое деление поселка Ключи

Рисунок 1.1.1.8. Кадастровое деление поселка Козыревск

Рисунок 1.1.1.9. Кадастровое деление села Майское

В таблице 1.1.1.2 представлены зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения.

Таблица 1.1.1.2. Зоны действия ТСО в разрезе централизованных систем теплоснабжения на 2025год

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Кадастровый квартал |
| --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 41:09:0010114 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 41:09:0010114 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 41:09:0010109 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 41:09:0010109 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 41:09:0010109 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 41:09:0010110 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 41:09:0010109 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 41:09:0010111 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 41:09:0010107 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 41:09:0010107 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 41:09:0010107 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 41:09:0010107 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 41:09:0010107 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 41:09:0010108 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 41:09:0010114 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 41:09:0010114 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 41:09:0010114 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 41:09:0010113 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 41:09:0010114 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 41:09:0010114 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 41:09:0010114 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 41:09:0010114 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 41:09:0010104 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 41:09:0010104 |

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ТСО

Поскольку теплоснабжающая и теплосетевая деятельность объединены в одном юридическом лице, внутренние договорные отношения между функциями теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии отсутствуют в классическом договорном виде.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

В поселке Ключи-1 действует котельная в/г 20 инв.№219, – обслуживающая организация – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. В поселке Ключи действует одна котельная по ул. Школьная, 19, – обслуживающая организация – ООО «Термо», государственное тарифное регулирование не осуществляется.

1.1.4. Зоны действия производственных источников тепловой энергии

Отсутствуют зоны действия производственных источников тепловой энергии, осуществляющие стороннее теплоснабжение.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Подраздел 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Источники тепловой энергии АО «Корякэнерго»

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.1.1.

АО «Корякэнерго» осуществляет теплоснабжение в поселке Усть-Камчатске на основании Концессионного соглашения №260619/0364669/01 от 27 августа 2019года.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.1.1.1

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.1.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 80/60 | Качественный | Круглогодичный |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 80/60 | Качественный | Отопительный |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 80/60 | Качественный | Отопительный |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 80/60 | Качественный | Отопительный |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 80/60 | Качественный | Отопительный |

Таблица 1.2.1.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | КS-400 | 2019 | 0.400 | 2.000 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 56.800 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | КS-400 | 2018 | 0.400 | 2.000 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 56.800 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | КS-400 | 2018 | 0.400 | 2.000 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 56.800 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | КS-400 | 2018 | 0.400 | 1.200 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 54.000 |
|  | КS-400 | 2018 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | КS-400 | 2018 | 0.400 | 2.000 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 54.000 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Зиосаб 1000 | 2019 | 0.860 | 1.720 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 54.000 |
|  | Зиосаб 500 | 2020 | 0.430 |  | 91.000 |  |  |  |
|  | Зиосаб 500 | 2020 | 0.430 |  | 91.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | КS-400 | 2018 | 0.400 | 1.200 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 57.000 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | КS-400 | 2017 | 0.400 | 1.200 | 93.000 | 215.80 | 2025 | 51.000 |
|  | КS-400 | 2019 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
|  | OLB 4000 | 2020 | 0.400 |  | 93.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Unical ELLPREX 340 | 2022 | 0.290 | 0.880 | 92.500 | 215.80 | 2025 | 7.000 |
|  | Unical ELLPREX 340 | 2022 | 0.290 |  | 92.500 |  |  |  |
|  | Unical ELLPREX 340 | 2022 | 0.290 |  | 92.500 |  |  |  |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | LAVART500R | 2021 | 0.430 | 1.290 | 92.000 | 215.80 | 2025 | 16.000 |
|  | LAVART500R | 2021 | 0.430 |  | 92.000 |  |  |  |
|  | LAVART500R | 2021 | 0.430 |  | 92.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | LAVART1000R | 2022 | 0.860 | 2.580 | 92.000 | 215.80 | 2025 | 7.000 |
|  | LAVART1000R | 2022 | 0.860 |  | 92.000 |  |  |  |
|  | LAVART1000R | 2022 | 0.860 |  | 92.000 |  |  |  |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | TemronWL-650 | 2000 | 0.430 | 0.860 | 92.300 | 215.80 | 2025 | 58.200 |
|  | Зиосаб 500 | 2018 | 0.430 |  | 91.000 |  |  |  |

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.006 | 1.994 |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.006 | 1.994 |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.006 | 1.994 |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.005 | 1.995 |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.005 | 1.995 |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.720 | 0.000 | 1.720 | 0.006 | 1.714 |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.004 | 1.196 |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.015 | 1.185 |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.876 | 0.000 | 0.876 | 0.005 | 0.871 |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1.290 | 0.000 | 1.290 | 0.005 | 1.285 |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2.580 | 0.000 | 2.580 | 0.016 | 2.564 |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.860 | 0.000 | 0.860 | 0.004 | 0.856 |

Таблица 1.2.1.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 4085,87 | 47,92 | 4037,95 | дизельное топливо | 881,78 |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 3935,66 | 46,16 | 3889,50 | дизельное топливо | 909,04 |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 3184,58 | 37,35 | 3147,23 | дизельное топливо | 754,99 |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1952,81 | 22,90 | 1929,91 | дизельное топливо | 445,52 |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2974,28 | 34,88 | 2939,40 | дизельное топливо | 710,69 |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 3064,41 | 35,94 | 3028,47 | дизельное топливо | 689,43 |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 2283,280 | 26,780 | 2256,500 | дизельное топливо | 484,710 |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 841,210 | 9,870 | 831,340 | дизельное топливо | 245,330 |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1141,640 | 13,390 | 1128,250 | дизельное топливо | 252,980 |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1081,550 | 12,680 | 1068,870 | дизельное топливо | 233,750 |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 3515,050 | 41,220 | 3473,830 | дизельное топливо | 1079,770 |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 1772,550 | 20,790 | 1751,760 | дизельное топливо | 436,140 |

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2,000 | 4085,87 | 2042,94 |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2,000 | 3935,66 | 1967,83 |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2,000 | 3184,58 | 1592,29 |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2,000 | 1952,81 | 976,41 |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2,000 | 2974,28 | 1487,14 |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1,720 | 3064,41 | 1781,63 |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1,200 | 2283,280 | 1902,733 |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1,200 | 841,210 | 701,008 |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0,876 | 1141,640 | 1303,242 |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1,290 | 1081,550 | 838,411 |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2,580 | 3515,050 | 1362,422 |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0,860 | 1772,550 | 2061,105 |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Перечень приборов учета, установленных на источниках тепловой энергии в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1. Приборы учета

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Электроснабжения Водоснабжения |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Электроснабжения Водоснабжения |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Электроснабжения Водоснабжения |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Электроснабжения Водоснабжения |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Электроснабжения Водоснабжения |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Электроснабжения Водоснабжения |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Электроснабжения Водоснабжения |

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии отсутствуют, применяется расчетный метод определения количества отпущенной тепловой энергии и теплоносителя.

1.2.1.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.1.9.1.

Водоподготовительные установки не используются.

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |
| 1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 881,78 |
| 2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 909,04 |
| 3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 754,99 |
| 4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 445,52 |
| 5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 710,69 |
| 6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150,00 | 689,43 |
| 7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 10150,00 | 484,710 |
| 8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 10150,00 | 245,330 |
| 9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 10150,00 | 252,980 |
| 10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 10150,00 | 233,750 |
| 11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | 10150,00 | 1079,770 |
| 12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 10150,00 | 436,140 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии отсутствует.

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

1.2.2. Источники тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис»

1.2.2.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.2.1.1.

АО «Камчатэнергосервис» обеспечивает теплоснабжение объектов в поселке Ключи на основании концессионного соглашения от 05 сентября 2022года.

1.2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.2.2.1.

1.2.2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.2.3.1.

1.2.2.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.2.1.1

1.2.2.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.2.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 |
| Собственные нужды | % | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 207,70 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,39 | 22,53 | 18,23 | 11,18 | 17,02 | 20,39 | 21,78 | 8,02 | 19,39 | 12,48 | 20,27 | 30,67 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 1.2.2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | КВБр 0,93 | 1 | 2006 | 0.800 | 2.989 | 280.100 | 51.000 | 289.81 |
|  | Энергия | 1 | 2009 | 0.596 |  | 272.500 | 52.400 |  |
|  | КВБр-1,16 | 1 | 2020 | 0.997 |  | 268.500 | 53.200 |  |
|  | Энергия | 1 | 2013 | 0.596 |  | 271.600 | 52.600 |  |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Энергия 3М | 1 | 2008 | 0.596 | 2.384 | 284.300 | 50.200 | 287.07 |
|  | Энергия 3М | 1 | 2008 | 0.596 |  | 284.300 | 50.200 |  |
|  | Энергия 3М | 1 | 2008 | 0.596 |  | 290.000 | 49.300 |  |
|  | Энергия 3М | 1 | 2011 | 0.596 |  | 268.500 | 53.200 |  |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ДКВР2,5-1,3 | 1 | 2004 | 1.200 | 3.200 | 288.500 | 49.500 | 304.59 |
|  | ДКВР 4-13 | 1 | 2025 | 2.000 |  | 294.300 | 48.500 |  |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Энергия | 1 | 2007 | 0.596 | 2.588 | 277.600 | 51.500 | 293.23 |
|  | Энергия | 1 | 2011 | 0.596 |  | 273.600 | 52.200 |  |
|  | КВБр-0,93 | 1 | 2006 | 0.800 |  | 273.600 | 52.200 |  |
|  | Энергия | 1 | 2012 | 0.596 |  | 283.000 | 50.500 |  |
| КТТ № 10 , п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Универсал-6 | 1 | 1992 | 0.300 | 0.900 | 260.700 | 54.800 | 312.19 |
|  | Универсал-6 | 1 | 1995 | 0.300 |  | 265.300 | 53.800 |  |
|  | Универсал-6 | 1 | 1996 | 0.300 |  | 265.300 | 53.800 |  |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | КВБР-1,6 | 1 | 2017 | 1.376 | 3.073 | 266.500 | 53.600 | 289.64 |
|  | # КВр-0,93 | # 1 | # 2023 |  |  | # 271.600 | # 52.600 |  |
|  | КВБР-1,16 | 1 | 2017 | 0.997 |  | 271.600 | 52.600 |  |
|  | Энергия М | 1 | 2017 | 0.700 |  | 269.500 | 53.000 |  |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | Энергия 3М | 1 | 2007 | 0.447 | 1.436 | 272.500 | 52.400 | 302.11 |
|  | Энергия 3М | 1 | 2008 | 0.447 |  | 268.500 | 53.200 |  |
|  | КВБр 0,63-95 | 1 | 2006 | 0.542 |  | 262.800 | 54.400 |  |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Зиосаб-1000 | 1 | 2017 | 0.860 | 2.924 | 159.900 | 89.300 | 172.31 |
|  | Зиосаб-1000 | 1 | 2007 | 0.860 |  | 163.500 | 87.400 |  |
|  | Bisoh-1400 | 1 | 2013 | 1.204 |  | 159.900 | 89.300 |  |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | TEMRON WL 650 | 1 | 2023 | 0.430 | 0.645 | 159.900 | 89.300 | 179.28 |
|  | Зиосаб-250 | 1 | 2017 | 0.215 |  | 159.900 | 89.300 |  |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | TEMRON WL 650 | 1 | 2022 | 0.430 | 0.645 | 163.500 | 87.400 | 182.85 |
|  | Зиосаб-250 | 1 | 2008 | 0.215 |  | 158.700 | 90.000 |  |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | NavienLST-60KRN | 1 | 2018 | 0.052 | 0.104 | 158.700 | 90.000 | 190.05 |
|  | NavienLFA-30k | 1 | 2000 | 0.026 |  | 165.100 | 86.500 |  |
|  | NavienLFA-30k | 1 | 2000 | 0.026 |  | 165.100 | 86.500 |  |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | NavienLFA-30k | 1 | 2018 | 0.026 | 0.078 | 158.700 | 90.000 | 185.57 |
|  | NavienLST-60KRN | 1 | 2021 | 0.052 |  | 158.700 | 90.000 |  |

Таблица 1.2.2.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 2,989 | 0,239 | 2,750 | 0,042 | 2,708 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 2,384 | 0,000 | 2,384 | 0,031 | 2,353 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 3,200 | 0,450 | 2,750 | 0,038 | 2,712 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2,588 | 0,000 | 2,588 | 0,036 | 2,552 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0,900 | 0,275 | 0,625 | 0,005 | 0,620 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 3,073 | 0,323 | 2,750 | 0,068 | 2,682 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 1,436 | 0,000 | 1,436 | 0,034 | 1,402 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 2,924 | 0,174 | 2,750 | 0,044 | 2,706 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0,645 | 0,000 | 0,645 | 0,020 | 0,625 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0,645 | 0,000 | 0,645 | 0,016 | 0,629 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0,104 | 0,000 | 0,104 | 0,006 | 0,098 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 0,002 | 0,076 |

Таблица 1.2.2.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 2666,30 | 169,32 | 2496,98 | дрова топливные | 870,35 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 3032,87 | 172,39 | 2860,48 | дрова топливные | 997,23 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 4608,72 | 223,17 | 4385,55 | дрова топливные | 1155,77 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 3370,57 | 168,84 | 3201,73 | дрова топливные | 1033,41 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 154,11 | 23,85 | 130,26 | дрова топливные | 58,73 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 3312,08 | 277,20 | 3034,88 | дрова топливные | 936,59 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 1743,598 | 157,087 | 1586,511 | дрова топливные | 567,511 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 4731,569 | 215,554 | 4516,015 | дизельное топливо | 724,002 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 1297,151 | 120,289 | 1176,862 | дизельное топливо | 175,327 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 1061,855 | 100,747 | 961,108 | дизельное топливо | 113,070 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 291,592 | 36,316 | 255,276 | дизельное топливо | 31,195 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 141,443 | 16,115 | 125,328 | дизельное топливо | 26,861 |

Таблица 1.2.2.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 10 , п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 95/70 | Качественный | Отопительный |

1.2.2.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.2.7.1.

Таблица 1.2.2.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 2,989 | 2666,30 | 892,04 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 2,384 | 3032,87 | 1272,18 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 3,200 | 4608,72 | 1440,23 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2,588 | 3370,57 | 1302,38 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0,900 | 154,11 | 171,23 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 3,073 | 3312,08 | 1077,80 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 1,436 | 1743,598 | 1214,205 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 2,924 | 4731,569 | 1618,184 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0,645 | 1297,151 | 2011,086 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0,645 | 1061,855 | 1646,287 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0,104 | 291,592 | 2803,769 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,078 | 141,443 | 1813,372 |

1.2.2.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Перечень приборов учета на источниках тепловой энергии представлен в таблице 1.2.2.8.1.

Таблица 1.2.2.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Электроснабжение Водоснабжение |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Электроснабжение |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | Электроснабжение |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Электроснабжение |
| КТТ № 10 , п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Электроснабжение |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Электроснабжение |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | Электроснабжение |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Электроснабжение |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | Электроснабжение |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | Электроснабжение |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | Электроснабжение |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | Электроснабжение |

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии отсутствуют, применяется расчетный метод определения количества отпущенной тепловой энергии и теплоносителя.

1.2.2.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.2.9.1.

Водоподготовительные установки не используются.

1.2.2.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети представлены в таблице 1.2.2.10.

Таблица 1.2.2.10. Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а |  |  |  |
| 2022 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 1.000 | 0.160 | 0.000 |
| КТТ № 10 , п. Ключи, ул. Зеленая, 30 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 1.000 | 5.760 | 0.000 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 |  |  |  |
| 2022 | 1.000 | 0.600 | 0.000 |
| 2023 | 1.000 | 5.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |  |  |  |
| 2022 | 1.000 | 4.750 | 0.000 |
| 2023 | 2.000 | 0.910 | 0.000 |
| 2025 | 1.000 | 4.910 | 0.000 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2.000 | 4.950 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |  |  |  |
| 2022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 1.000 | 5.580 | 0.000 |

Таблица 1.2.2.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |

1.2.2.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.2.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.2.12.1.

Таблица 1.2.2.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | 1862,00 | 870,35 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | 1862,00 | 997,23 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | 1862,00 | 1155,77 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | 1862,00 | 1033,41 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | 1862,00 | 58,73 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | 1862,00 | 936,59 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | 1862,00 | 567,511 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | 10150,00 | 724,002 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | 10150,00 | 175,327 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | 10150,00 | 113,070 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | 10150,00 | 31,195 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | 10150,00 | 26,861 |

1.2.2.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива не используется.

1.2.2.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.2.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.2.15.1.

1.2.3. Источники тепловой энергии МУП «Тепловодхоз»

1.2.3.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.3.1.1.

1.2.3.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.3.2.1.

1.2.3.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.3.3.1.

1.2.3.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.3.1.1

1.2.3.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.3.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.3.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| № | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 28 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 29 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 30 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 31 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 95/70 | Качественный | Сезонный |
| 32 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 95/70 | Качественный | Сезонный |

1.2.3.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.3.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.3.7.1.

Таблица 1.2.3.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Часов работы за 2025 год | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Универсал-6 | 2904 | 1965 | 0.366 | 1.098 | 48.07 | 297.2 | 2025 | 100.00 |
|  | Универсал-6 | 2904 | 1965 | 0.366 |  | 48.07 |  |  | 100.00 |
|  | Универсал-6 | 2904 | 1965 | 0.366 |  | 48.07 |  |  | 50.00 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | КвР 0,46 | 5832 | 2011 | 0.3956 | 1.978 | 48.85 | 292.5 | 2025 | 100.00 |
|  | КвР 0,69 | 5832 | 2012 | 0.5934 |  | 48.85 |  |  | 100.00 |
|  | КвР 0,46 | 5832 | 2011 | 0.3956 |  | 48.85 |  |  |  |
|  | КвР 0,69 | 5832 | 2012 | 0.5934 |  | 48.85 |  |  | 100.00 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Универсал-6 | 5832 | 1967 | 0.366 | 1.464 | 48.58 | 294.1 | 2025 | 100.00 |
|  | Универсал-6 | 5832 | 1967 | 0.366 |  | 48.58 |  |  | 100.00 |
|  | Универсал-6 | 5832 | 1967 | 0.366 |  | 48.58 |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 5832 | 1967 | 0.366 |  | 48.58 |  |  | 100.00 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Минск 1М | 5832 | 1981 | 0.344 | 0.688 | 48.03 | 297.2 | 2025 | 100.00 |
|  | Минск 1М | 5832 | 1981 | 0.344 |  | 48.03 |  |  | 100.00 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Универсал-6 | 5832 | 1984 | 0.43 | 0.86 | 47.6 | 300.2 | 2025 | 100.00 |
|  | Универсал-6 | 5832 | 1984 | 0.43 |  | 47.6 |  |  | 50.00 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | КВ-1 | 5832 | 2009 | 0.11 | 0.11 | 45.64 | 313.1 | 2025 | 100.00 |

Таблица 1.2.3.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1.098 | 0.000 | 1.098 | 0.084 | 1.014 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.978 | 0.000 | 1.978 | 0.077 | 1.901 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1.464 | 0.000 | 1.464 | 0.039 | 1.425 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.688 | 0.000 | 0.688 | 0.032 | 0.656 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 0.860 | 0.000 | 0.860 | 0.024 | 0.836 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.110 | 0.000 | 0.110 | 0.000 | 0.110 |

Таблица 1.2.3.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1308.00 | 57.00 | 1251.00 | Дрова | 369.67 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 2544.00 | 61.00 | 2483.00 | Дрова | 733.73 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1240.00 | 35.00 | 1205.00 | Дрова | 356.08 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 789.00 | 23.00 | 766.00 | Дрова | 226.35 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 998.00 | 30.00 | 968.00 | Дрова | 286.04 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 82.00 | 3.00 | 79.00 | Дрова | 23.34 |

Таблица 1.2.3.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1.098 | 1308.00 | 1191.26 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.978 | 2544.00 | 1286.15 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1.464 | 1240.00 | 846.99 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.688 | 789.00 | 1146.80 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 0.860 | 998.00 | 1160.47 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.110 | 82.00 | 745.45 |

1.2.3.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Перечень приборов учета на источниках тепловой энергии представлен в таблице 1.2.3.8.1.

Таблица 1.2.3.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Электроснабжение |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Электроснабжение |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Электроснабжение |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Электроснабжение |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Электроснабжение |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Электроснабжение |

Приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии отсутствуют, применяется расчетный метод определения количества отпущенной тепловой энергии и теплоносителя.

1.2.3.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.3.9.1.

1.2.3.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.3.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.3.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.3.12.1.

Таблица 1.2.3.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Дрова | 1862.00 | 369.67 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Дрова | 1862.00 | 733.73 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Дрова | 1862.00 | 356.08 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Дрова | 1862.00 | 226.35 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Дрова | 1862.00 | 286.04 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Дрова | 1862.00 | 23.34 |

1.2.3.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии не используется.

1.2.3.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.3.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.3.15.1.

Таблица 1.2.3.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. |  | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |

Таблица 1.2.3.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 61 | 14 | 59 | 45 | 42 | 17 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 282.62 | 288.41 | 287.16 | 286.89 | 286.62 | 284.68 |
| Собственные нужды | % | 4.36 | 2.398 | 2.823 | 2.915 | 3.006 | 3.659 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 270.31 | 281.50 | 279.05 | 278.52 | 278.00 | 274.27 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 9.76 | 18.91 | 42.68 | 22.97 | 8.07 | 67.18 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.06 | 1.035 | 1.039 | 1.040 | 1.041 | 1.048 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 41.021 | 22.053 | 14.523 | 19.664 | 19.898 | 12.782 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.2.4. Источники тепловой энергии ООО «Интэко»

1.2.4.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.4.1.1.

ООО «Интэко» осуществляет деятельность теплоснабжения на основании концессионного соглашения №1 от 23 сентября 2016года.

1.2.4.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.4.2.1.

1.2.4.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.4.3.1.

1.2.4.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.4.1.1

1.2.4.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.4.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.4.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 95/70 | Качественный | Отопительный |

Таблица 1.2.4.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | KSO-50 | 1 | 2020 | 0.050 | 0.100 | 181.99 | 78.5 | 181.99 |
|  | KSO-50 | 1 | 2021 | 0.050 |  | 181.99 | 78.5 |  |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | KSO-50 | 1 | 2025 | 0.050 | 0.100 | 181.99 | 78.5 | 181.99 |
|  | KSO-50 | 1 | 2025 | 0.050 |  | 181.99 | 78.5 |  |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | KSO-70 | 1 | 2025 | 0.070 | 0.140 | 181.99 | 78.5 | 181.99 |
|  | KSO-70 | 1 | 2019 | 0.070 |  | 181.99 | 78.5 |  |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | KSO-70 | 1 | 2025 | 0.070 | 0.140 | 181.99 | 78.5 | 181.99 |
|  | KSO-70 | 1 | 2025 | 0.070 |  | 181.99 | 78.5 |  |

Таблица 1.2.4.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.140 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.140 |

Таблица 1.2.4.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 215.00 | 2.00 | 213.00 | Дизельное топливо | 39.15 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 244.00 | 2.00 | 242.00 | Дизельное топливо | 43.50 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 290.00 | 3.00 | 287.00 | Дизельное топливо | 52.20 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 211.00 | 2.00 | 209.00 | Дизельное топливо | 37.70 |

1.2.4.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.4.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.4.7.1.

Таблица 1.2.4.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.100 | 215.00 | 2150.00 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.100 | 244.00 | 2440.00 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.140 | 290.00 | 2543.86 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.140 | 211.00 | 1850.88 |

1.2.4.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.4.8.1.

Таблица 1.2.4.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |

1.2.4.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.4.9.1.

1.2.4.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.4.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.4.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.4.12.1.

Таблица 1.2.4.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Дизельное топливо | 10150.00 | 39.15 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Дизельное топливо | 10150.00 | 43.50 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Дизельное топливо | 10150.00 | 52.20 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Дизельное топливо | 10150.00 | 37.70 |

1.2.4.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии не используется.

Таблица 1.2.4.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. |  | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |

1.2.4.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.4.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.4.15.1.

1.2.5. Источники тепловой энергии ООО «НОРД ФИШ»

1.2.5.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.5.1.1.

1.2.5.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.5.2.1.

1.2.5.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.5.3.1.

1.2.5.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.5.1.1

1.2.5.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.5.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.4.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 182.09 | 178.28 | 180.00 | 178.67 |
| Собственные нужды | % | 0.93 | 0.820 | 1.034 | 0.948 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 180.40 | 176.82 | 178.14 | 176.98 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23.22 | 23.19 | 23.24 | 23.22 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35.549 | 40.344 | 42.061 | 30.603 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.00 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |  |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |  |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 1.2.5.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | KSO-50 | 1 | 2020 | 0.050 | 0.100 | 181.99 | 78.00 | 181.99 |
|  | KSO-50 | 1 | 2020 | 0.050 |  | 181.99 | 78.00 |  |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | KS-200 | 1 | 2021 | 0.200 | 0.600 | 181.99 | 78.00 | 181.99 |
|  | KS-200 | 2 | 2020 | 0.200 |  | 181.99 | 78.00 |  |

Таблица 1.2.5.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.002 | 0.598 |

Таблица 1.2.5.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 204.00 | 2.00 | 202.00 | Дизельное топливо | 36.25 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 1519.00 | 15.00 | 1504.00 | Дизельное топливо | 274.05 |

Таблица 1.2.5.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 95/70 | Качественный | Отопительный |

1.2.5.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.5.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.5.7.1.

Таблица 1.2.5.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.100 | 204.00 | 2040.00 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.600 | 1519.00 | 2531.67 |

1.2.5.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.5.8.1.

Таблица 1.2.5.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |

1.2.5.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.5.9.1.

1.2.5.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.5.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.5.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.5.12.1.

Таблица 1.2.5.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Дизельное топливо | 10150.00 | 36.25 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Дизельное топливо | 10150.00 | 274.05 |

1.2.5.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии не используется.

1.2.5.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.5.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Таблица 1.2.5.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. |  | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.5.15.1.

Таблица 1.2.5.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №05 | ТСО №05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 25 | 15 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 177.70 | 180.41 |
| Собственные нужды | % | 0.980 | 0.987 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 175.95 | 178.63 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 1.01 | 1.01 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 23.23 | 23.23 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33.730 | 41.860 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 |

1.2.6. Источники тепловой энергии ООО «Строй-Альянс»

1.2.6.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.6.1.1.

1.2.6.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.6.2.1.

1.2.6.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.6.3.1.

1.2.6.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.6.1.1

1.2.6.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.6.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.6.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 95/70 | Качественный | Отопительный |

1.2.6.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.6.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.6.7.1.

Таблица 1.2.6.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.400 | 928.000 | 2320.000 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.400 | 594.000 | 1485.000 |

Таблица 1.2.6.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | КS-200 | 1 | 2025 | 0.200 | 0.400 | 181.99 | 78.00 | 181.99 |
|  | КS-200 | 1 | 2025 | 0.200 |  | 181.99 | 78.00 |  |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | КS-200 | 1 | 2021 | 0.200 | 0.400 | 181.99 | 78.00 | 181.99 |
|  | КS-200 | 1 | 2022 | 0.200 |  | 181.99 | 78.00 |  |

Таблица 1.2.6.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.001 | 0.399 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.001 | 0.399 |

Таблица 1.2.6.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 928.000 | 9.000 | 919.000 | Дизельное топливо | 166.750 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 594.000 | 6.000 | 588.000 | Дизельное топливо | 107.300 |

1.2.6.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.6.8.1.

Таблица 1.2.6.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |

1.2.6.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.6.9.1.

1.2.6.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.6.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.6.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.6.12.1.

Таблица 1.2.6.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Дизельное топливо | 10150.00 | 166.750 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Дизельное топливо | 10150.00 | 107.300 |

Таблица 1.2.6.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  | Деаэраторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет | - | - | - |

1.2.6.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии не используется.

1.2.6.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.6.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.6.15.1.

Таблица 1.2.6.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №06 | ТСО №06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 20 | 22 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 179.69 | 180.64 |
| Собственные нужды | % | 0.970 | 1.010 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 177.94 | 178.82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23.23 | 23.23 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.00 | 1.00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 38.360 | 24.554 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.000 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.000 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.000 |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 |

1.2.7. Источники тепловой энергии ООО «Гермес»

1.2.7.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.7.1.1.

1.2.7.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.7.2.1.

1.2.7.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии за 2025год в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.7.3.1.

1.2.7.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов источников тепловой энергии представлен в таблице 1.2.7.1.1

1.2.7.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В таблице 1.2.7.5.1. представлена характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 1.2.7.5.1. Характеристика способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Темпер. График, оС | Способ регулирования | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 95/70 | Качественный | Отопительный |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 95/70 | Качественный | Отопительный |

1.2.7.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация отсутствует.

1.2.7.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.7.7.1.

Таблица 1.2.7.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Марка котлоагрегата | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | OLB-2000 | 1 | 2022 | 0.200 | 0.400 | 196.42 | 78.00 | 196.42 |
|  | OLB-2000 | 1 | 2022 | 0.200 |  | 196.42 | 78.00 |  |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | КS-50 | 1 | 2023 | 0.050 | 0.100 | 197.50 | 73.00 | 197.50 |
|  | КS-50 | 1 | 2023 | 0.050 |  | 197.50 | 72.00 |  |

Таблица 1.2.7.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |

Таблица 1.2.7.3.1. Фактический объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 1069.000 | 0.000 | 1069.000 | Дизельное топливо | 210.250 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 228.000 | 0.000 | 228.000 | Дизельное топливо | 44.950 |

Таблица 1.2.7.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.400 | 1069.000 | 2672.500 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.200 | 228.000 | 1140.000 |

1.2.7.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети осуществляется приборами учета, установленными на источнике тепловой энергии в таблице 1.2.7.8.1.

Таблица 1.2.7.8.1. Приборы учета

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленные приборы учета |
| --- | --- |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | Электроснабжения Водоснабжения Топливоснабжения |

1.2.7.9. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.7.9.1.

1.2.7.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Отказы и восстановления отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети отсутствуют.

1.2.7.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии, не выдавались.

1.2.7.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с таблицей П10.7 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.7.12.1.

Таблица 1.2.7.9.1. Характеристика водоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения | Водоподготовительная установка |  |  |  | Деаэраторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час | Количество баков аккумуляторов, ед. |  | Объем, куб.м. | Рабочее давление, ата | Производительность деаэрационной колонки, куб.м./ч |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | Сельский водопровод | отсутствует | - | - | нет |  | - | - | - |

Таблица 1.2.7.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Дизельное топливо | 10150.00 | 210.250 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | Дизельное топливо | 10150.00 | 44.950 |

1.2.7.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Резервный вид топлива на источниках тепловой энергии не используется.

1.2.7.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.7.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном округе, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.7.15.1.

Таблица 1.2.7.15.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | ТСО №07 | ТСО №07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 28 | 20 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 196.68 | 197.15 |
| Собственные нужды | % | 0.000 | 0.000 |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 196.68 | 197.15 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23.00 | 23.00 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.00 | 1.00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 44.188 | 18.849 |
| Доля источника тепловой энергии, оборудованным приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0.00 |  |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0.00 |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.000 | 0.000 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.000 | 0.000 |
| Вид резервного топлива |  | Нет | Нет |
| Расход резервного топлива | т у. т | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии до конечных потребителей, регламентируется СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) и другими нормативными документами. Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1.1.-1.3.1.5.

Таблица 1.3.1.1. Общая характеристика тепловых сетей (отопления) теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность ТС отопления, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 455.00 | 81.13 |
| 25 | 36.00 | 1.80 |
| 38 | 50.00 | 3.80 |
| 76 | 10.00 | 1.52 |
| 108 | 300.00 | 58.32 |
| 133 | 59.00 | 15.69 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 296.00 | 70.95 |
| 25 | 24.00 | 1.20 |
| 45 | 35.20 | 3.17 |
| 57 | 29.80 | 7.27 |
| 89 | 8.00 | 1.42 |
| 114 | 60.00 | 13.68 |
| 159 | 139.00 | 44.20 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 297.50 | 63.76 |
| 57 | 58.00 | 6.61 |
| 89 | 70.00 | 12.46 |
| 108 | 49.50 | 10.69 |
| 133 | 80.00 | 21.28 |
| 159 | 40.00 | 12.72 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 18.16 |
| 57 | 128.00 | 12.54 |
| 108 | 26.00 | 5.62 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 42.73 |
| 57 | 82.00 | 9.35 |
| 76 | 135.00 | 20.52 |
| 89 | 14.00 | 2.49 |
| 108 | 48.00 | 10.37 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 323.00 | 45.48 |
| 38 | 104.00 | 7.90 |
| 45 | 25.00 | 2.25 |
| 57 | 8.00 | 0.91 |
| 76 | 90.00 | 13.68 |
| 108 | 96.00 | 20.74 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 274.00 | 32.73 |
| 45 | 36.00 | 3.24 |
| 57 | 18.00 | 2.05 |
| 76 | 64.00 | 9.73 |
| 108 | 156.00 | 17.71 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 57.21 |
| 57 | 170.00 | 19.38 |
| 76 | 121.00 | 18.39 |
| 108 | 90.00 | 19.44 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 689.05 | 90.25 |
| 38 | 228.01 | 17.33 |
| 45 | 74.55 | 6.71 |
| 57 | 12.70 | 1.45 |
| 76 | 231.28 | 35.15 |
| 89 | 30.78 | 5.48 |
| 108 | 111.73 | 24.13 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 501.37 | 74.46 |
| 38 | 64.25 | 4.88 |
| 57 | 60.23 | 6.87 |
| 76 | 210.54 | 32.00 |
| 89 | 137.55 | 24.48 |
| 108 | 28.80 | 6.22 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2193.27 | 400.90 |
| 38 | 22.00 | 1.67 |
| 45 | 158.00 | 14.22 |
| 57 | 760.18 | 86.66 |
| 76 | 249.00 | 37.85 |
| 89 | 19.00 | 3.38 |
| 108 | 507.00 | 109.51 |
| 133 | 85.09 | 22.63 |
| 159 | 393.00 | 124.97 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 272.00 | 48.67 |
| 45 | 80.00 | 7.20 |
| 108 | 192.00 | 41.47 |

Таблица 1.3.1.2. Общая характеристика тепловых сетей (ГВС) теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность ТС ГВС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 291.00 | 36.82 |
| 25 |  | 0.00 |
| 38 | 50.00 | 3.80 |
| 76 | 10.00 | 1.14 |
| 108 | 172.00 | 16.19 |
| 133 | 59.00 | 15.69 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 272.00 | 60.16 |
| 25 |  | 0.00 |
| 45 | 35.20 | 2.68 |
| 57 | 29.80 | 0.78 |
| 89 | 8.00 | 1.42 |
| 114 | 60.00 | 13.68 |
| 159 | 139.00 | 41.60 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 242.00 | 44.98 |
| 57 | 20.00 | 1.80 |
| 89 | 70.00 | 6.30 |
| 108 | 32.00 | 2.88 |
| 133 | 80.00 | 21.28 |
| 159 | 40.00 | 12.72 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 17.84 |
| 57 | 128.00 | 12.23 |
| 108 | 26.00 | 5.62 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 33.20 |
| 57 | 82.00 | 6.23 |
| 76 | 135.00 | 15.39 |
| 89 | 14.00 | 2.49 |
| 108 | 48.00 | 9.09 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 219.00 | 32.97 |
| 38 |  | 0.00 |
| 45 | 25.00 | 1.90 |
| 57 | 8.00 | 0.61 |
| 76 | 90.00 | 9.73 |
| 108 | 96.00 | 20.74 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 238.00 | 15.05 |
| 45 |  | 0.00 |
| 57 | 18.00 | 1.91 |
| 76 | 64.00 | 5.76 |
| 108 | 156.00 | 7.38 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 46.15 |
| 57 | 170.00 | 12.92 |
| 76 | 121.00 | 13.79 |
| 108 | 90.00 | 19.44 |

Таблица 1.3.1.3. Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации АО «Камчатэнергосервис»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 1089.70 | 193.09 |
| 32 | 84.70 | 5.42 |
| 57 | 226.80 | 25.86 |
| 65 | 146.30 | 19.02 |
| 89 | 239.20 | 42.58 |
| 108 | 241.80 | 52.23 |
| 159 | 150.90 | 47.99 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 1126.20 | 231.32 |
| 32 | 31.10 | 1.99 |
| 57 | 416.70 | 47.50 |
| 65 | 27.80 | 3.61 |
| 89 | 293.20 | 52.19 |
| 159 | 254.30 | 80.87 |
| 219 | 103.10 | 45.16 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | 2429.40 | 420.49 |
| 32 | 160.50 | 10.27 |
| 45 | 102.30 | 9.21 |
| 57 | 479.10 | 54.62 |
| 65 | 491.70 | 63.92 |
| 76 | 29.90 | 4.54 |
| 89 | 307.10 | 54.66 |
| 108 | 472.90 | 102.15 |
| 133 | 165.90 | 44.13 |
| 159 | 161.40 | 51.33 |
| 219 | 58.60 | 25.67 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2122.10 | 344.35 |
| 45 | 178.70 | 16.08 |
| 57 | 731.00 | 83.33 |
| 65 | 201.00 | 26.13 |
| 89 | 493.50 | 87.84 |
| 108 | 245.50 | 53.03 |
| 133 | 167.10 | 44.45 |
| 159 | 105.30 | 33.49 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 322.20 | 57.91 |
| 45 | 16.50 | 1.49 |
| 57 | 17.00 | 1.94 |
| 63 | 131.00 | 16.51 |
| 65 | 10.20 | 1.33 |
| 108 | 100.50 | 21.71 |
| 159 | 47.00 | 14.95 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 2025.00 | 326.79 |
| 57 | 797.40 | 90.90 |
| 65 | 277.80 | 36.11 |
| 76 | 57.80 | 8.79 |
| 89 | 230.50 | 41.03 |
| 108 | 531.10 | 114.72 |
| 133 | 113.70 | 30.24 |
| 159 | 15.70 | 4.99 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 771.90 | 116.05 |
| 57 | 374.20 | 42.66 |
| 65 | 86.90 | 11.30 |
| 89 | 132.50 | 23.59 |
| 108 | 178.30 | 38.51 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1368.00 | 395.38 |
| 57 | 93.60 | 10.67 |
| 89 | 121.50 | 21.63 |
| 108 | 234.80 | 50.72 |
| 133 | 83.20 | 22.13 |
| 159 | 628.80 | 199.96 |
| 219 | 206.10 | 90.27 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 216.50 | 43.80 |
| 32 | 17.60 | 1.13 |
| 57 | 2.80 | 0.32 |
| 89 | 14.80 | 2.63 |
| 108 | 170.10 | 36.74 |
| 133 | 11.20 | 2.98 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 259.20 | 44.83 |
| 57 | 106.90 | 12.19 |
| 65 | 34.40 | 4.47 |
| 108 | 63.80 | 13.78 |
| 133 | 54.10 | 14.39 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 11.50 | 1.04 |
| 45 | 11.50 | 1.04 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 102.20 | 6.77 |
| 32 | 97.70 | 6.25 |
| 57 | 4.50 | 0.51 |

Таблица 1.3.1.4. Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Тепловодхоз»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 476.03 | 68.90 |
| 38 | 43.99 | 3.34 |
| 57 | 209.70 | 23.91 |
| 76 | 99.53 | 15.13 |
| 108 | 122.81 | 26.53 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1034.13 | 165.27 |
| 38 | 26.02 | 1.98 |
| 57 | 303.81 | 34.63 |
| 76 | 415.85 | 63.21 |
| 108 | 265.45 | 57.34 |
| 159 | 16.32 | 5.19 |
| 219 | 6.68 | 2.93 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 447.26 | 53.52 |
| 38 | 205.26 | 15.60 |
| 57 | 88.00 | 10.03 |
| 76 | 84.00 | 12.77 |
| 108 | 70.00 | 15.12 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 362.42 | 37.40 |
| 38 | 185.00 | 14.06 |
| 57 | 105.50 | 12.03 |
| 76 | 66.00 | 10.03 |
| 108 | 5.92 | 1.28 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 322.52 | 42.41 |
| 38 | 90.61 | 6.89 |
| 57 | 112.52 | 12.83 |
| 76 | 48.33 | 7.35 |
| 108 | 71.06 | 15.35 |

Таблица 1.3.1.5. Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 112.00 | 8.44 |
| 25 | 67.69 | 3.38 |
| 57 | 44.31 | 5.05 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 22.00 | 2.51 |
| 57 | 22.00 | 2.51 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 3.00 | 0.34 |
| 57 | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 3.00 | 0.34 |
| 57 | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 14.00 | 1.60 |
| 57 | 14.00 | 1.60 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 856.07 | 92.63 |
| 25 | 233.24 | 11.66 |
| 65 | 622.83 | 80.97 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 22.00 | 1.98 |
| 45 | 22.00 | 1.98 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 196.00 | 21.28 |
| 45 | 104.96 | 9.45 |
| 65 | 91.04 | 11.84 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 10.00 | 1.14 |
| 57 | 10.00 | 1.14 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 27.00 | 3.08 |
| 57 | 27.00 | 3.08 |

Таблица 1.3.1.6. Способы прокладки тепловых сетей (отопления) теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Способ прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 455.00 | 81.13 |
| Подземный | 455.00 | 81.13 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 296.00 | 70.95 |
| Подземный | 296.00 | 70.95 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 297.50 | 63.76 |
| Подземный | 297.50 | 63.76 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 18.16 |
| Подземный | 154.00 | 18.16 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 42.73 |
| Подземный | 279.00 | 42.73 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 323.00 | 45.48 |
| Подземный | 323.00 | 45.48 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 274.00 | 32.73 |
| Подземный | 274.00 | 32.73 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 57.21 |
| Подземный | 381.00 | 57.21 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 689.05 | 90.25 |
| Надземный | 187.15 | 28.91 |
| Подземный | 501.90 | 61.34 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 501.37 | 74.46 |
| Надземный | 175.69 | 26.70 |
| Подземный | 325.68 | 47.75 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2193.27 | 400.90 |
| Надземный | 140.38 | 19.58 |
| Подземный | 2052.89 | 381.33 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 272.00 | 48.67 |
| Надземный | 272.00 | 48.67 |

Таблица 1.3.1.7. Способы прокладки тепловых сетей (ГВС) теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Способ прокладки | Протяженность ТС ГВС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 291.00 | 36.82 |
| Подземный | 291.00 | 36.82 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 272.00 | 60.16 |
| Подземный | 272.00 | 60.16 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 242.00 | 44.98 |
| Подземный | 242.00 | 44.98 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 17.84 |
| Подземный | 154.00 | 17.84 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 33.20 |
| Подземный | 279.00 | 33.20 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 219.00 | 32.97 |
| Подземный | 219.00 | 32.97 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 238.00 | 15.05 |
| Подземный | 238.00 | 15.05 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 46.15 |
| Подземный | 381.00 | 46.15 |

Таблица 1.3.1.8. Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации АО «Камчатэнергосервис»

| Способ прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 1089.70 | 193.09 |
| Канальная | 1079.60 | 192.35 |
| Надземная | 10.10 | 0.74 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 1126.20 | 231.32 |
| Канальная | 905.40 | 197.55 |
| Надземная | 220.80 | 33.77 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | 2429.40 | 420.49 |
| Канальная | 2380.40 | 411.52 |
| Надземная | 49.00 | 8.97 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2122.10 | 344.35 |
| Канальная | 2122.10 | 344.35 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 322.20 | 57.91 |
| Канальная | 278.40 | 48.45 |
| Надземная | 43.80 | 9.46 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 2025.00 | 326.79 |
| Канальная | 2025.00 | 326.79 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 771.90 | 116.05 |
| Канальная | 771.90 | 116.05 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1368.00 | 395.38 |
| Канальная | 1265.10 | 362.40 |
| Надземная | 102.90 | 32.98 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 216.50 | 43.80 |
| Канальная | 173.10 | 34.43 |
| Надземная | 43.40 | 9.37 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 259.20 | 44.83 |
| Канальная | 259.20 | 44.83 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 11.50 | 1.04 |
| Канальная | 11.50 | 1.04 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 102.20 | 6.77 |
| Канальная | 102.20 | 6.77 |

Таблица 1.3.1.9. Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Тепловодхоз»

| Способ прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 476.03 | 68.90 |
| Подземный | 476.03 | 68.90 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1034.13 | 165.27 |
| Подземный | 1034.13 | 165.27 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 447.26 | 53.52 |
| Подземный | 447.26 | 53.52 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 362.42 | 37.40 |
| Подземный | 362.42 | 37.40 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 322.52 | 42.41 |
| Подземный | 322.52 | 42.41 |

Таблица 1.3.1.10. Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Способ прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 112.00 | 8.44 |
| Подземный | 112.00 | 8.44 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 22.00 | 2.51 |
| Подземный | 22.00 | 2.51 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 3.00 | 0.34 |
| Подземный | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 3.00 | 0.34 |
| Подземный | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 14.00 | 1.60 |
| Надземный | 14.00 | 1.60 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 856.07 | 92.63 |
| Подземный | 856.07 | 92.63 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 22.00 | 1.98 |
| Подземный | 22.00 | 1.98 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 196.00 | 21.28 |
| Надземный | 136.56 | 13.55 |
| Подземный | 59.44 | 7.73 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 10.00 | 1.14 |
| Надземный | 10.00 | 1.14 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 27.00 | 3.08 |
| Подземный | 27.00 | 3.08 |

Таблица 1.3.1.11. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей (отопление) по годам прокладки теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Год прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 455.00 | 81.13 |
| 1986 | 455.00 | 81.13 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 296.00 | 70.95 |
| 1986 | 296.00 | 70.95 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 297.50 | 63.76 |
| 1986 | 297.50 | 63.76 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 18.16 |
| 1986 | 154.00 | 18.16 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 42.73 |
| 1986 | 248.00 | 39.19 |
| 2025 | 31.00 | 3.53 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 323.00 | 45.48 |
| 1986 | 323.00 | 45.48 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 274.00 | 32.73 |
| 1986 | 274.00 | 32.73 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 57.21 |
| 1986 | 90.00 | 19.44 |
| 2023 | 291.00 | 37.77 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 689.05 | 90.25 |
| 2001 | 254.15 | 19.99 |
| 2021 | 434.90 | 70.27 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 501.37 | 74.46 |
| 2001 | 308.47 | 43.66 |
| 2021 | 192.90 | 30.79 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2193.27 | 400.90 |
| 2000 | 1855.27 | 345.56 |
| 2022 | 93.00 | 29.57 |
| 2023 | 245.00 | 25.77 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 272.00 | 48.67 |
| 2000 | 272.00 | 48.67 |

Таблица 1.3.1.12. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей (ГВС) по годам прокладки теплосетевой организации АО «Корякэнерго»

| Год прокладки | Протяженность ТС ГВС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 291.00 | 36.82 |
| 1986 | 291.00 | 36.82 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 272.00 | 60.16 |
| 1986 | 272.00 | 60.16 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 242.00 | 44.98 |
| 1986 | 242.00 | 44.98 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 154.00 | 17.84 |
| 1986 | 154.00 | 17.84 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 279.00 | 33.20 |
| 1986 | 248.00 | 30.85 |
| 2025 | 31.00 | 2.36 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 219.00 | 32.97 |
| 1986 | 219.00 | 32.97 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 238.00 | 15.05 |
| 1986 | 238.00 | 15.05 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 381.00 | 46.15 |
| 1986 | 90.00 | 19.44 |
| 2023 | 291.00 | 26.71 |

Таблица 1.3.1.13. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей (отопление) по годам прокладки теплосетевой организации АО «Камчатэнергосервис»

| Год прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 1089.70 | 193.09 |
| 1991 | 765.70 | 148.63 |
| 2025 | 324.00 | 44.46 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 1126.20 | 231.32 |
| 1991 | 1007.70 | 217.81 |
| 2023 | 118.50 | 13.51 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144а | 2429.40 | 420.49 |
| 1985 | 2219.70 | 392.11 |
| 2023 | 29.90 | 4.54 |
| 2025 | 179.80 | 23.84 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2122.10 | 344.35 |
| 1986 | 1346.60 | 238.73 |
| 2023 | 659.60 | 90.55 |
| 2025 | 115.90 | 15.07 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 322.20 | 57.91 |
| 1990 | 322.20 | 57.91 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 2025.00 | 326.79 |
| 1987 | 1014.00 | 159.50 |
| 2023 | 440.10 | 79.13 |
| 2025 | 569.90 | 88.16 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 771.90 | 116.05 |
| 1975 | 556.80 | 81.25 |
| 2025 | 215.10 | 34.80 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1368.00 | 395.38 |
| 1978 | 1286.50 | 371.38 |
| 2023 | 81.50 | 23.99 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 216.50 | 43.80 |
| 1962 | 129.10 | 28.16 |
| 2023 | 87.40 | 15.64 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 259.20 | 44.83 |
| 1962 | 259.20 | 44.83 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 11.50 | 1.04 |
| 1986 | 11.50 | 1.04 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 102.20 | 6.77 |
| 1997 | 4.50 | 0.51 |
| 2025 | 97.70 | 6.25 |

Таблица 1.3.1.14. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей (отопление) по годам прокладки теплосетевой организации МУП «Тепловодхоз»

| Год прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 476.03 | 68.90 |
| 1965 | 476.03 | 68.90 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1034.13 | 165.27 |
| 1965 | 1034.13 | 165.27 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 447.26 | 53.52 |
| 1965 | 447.26 | 53.52 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 362.42 | 37.40 |
| 1965 | 362.42 | 37.40 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 322.52 | 42.41 |
| 1965 | 322.52 | 42.41 |

Таблица 1.3.1.14. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей (отопление) по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Год прокладки | Протяженность ТС, м | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 112.00 | 8.44 |
| 2001 | 112.00 | 8.44 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 22.00 | 2.51 |
| 1986 | 22.00 | 2.51 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 3.00 | 0.34 |
| 1989 | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 3.00 | 0.34 |
| 1993 | 3.00 | 0.34 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 14.00 | 1.60 |
| 2002 | 14.00 | 1.60 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 856.07 | 92.63 |
| 1986 | 856.07 | 92.63 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 22.00 | 1.98 |
| 1993 | 22.00 | 1.98 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 196.00 | 21.28 |
| 1986 | 196.00 | 21.28 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 10.00 | 1.14 |
| 1999 | 10.00 | 1.14 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 27.00 | 3.08 |
| 1999 | 27.00 | 3.08 |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Количество запорной и секционирующей арматуры соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют Своду правил.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Типы тепловых камер:

Круглые камеры из железобетонных колец

Состоят из колец трех типов: без отверстий, с отверстиями для труб и плит перекрытия.

Диаметр внутренний: 1,5–2 м.

В системах централизованного теплоснабжения в введении АО «Корякэнерго» камеры преимущественно квадратные и прямоугольные блочные и монолитные, с люками в плитах перекрытия

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Камчатского края СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе.

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС и 100/75 оС.

АО «Коряэнерго» температурный график 80/60°С регулирование качественное по температуре теплоносителя при постоянном расходе.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах:

температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;

среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не превышает заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в технологической зоне №01-40 представлена в таблице 1.3.6.1.

Таблица 1.3.6.1. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки открытой системы ГВС к общей тепловой нагрузке ГВС, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (ГВС) к доле 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику на всех источниках тепловой энергии.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы представлены в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 5.00 | 4.00 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 5.50 | 4.50 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 5.00 | 4.00 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 4.90 | 3.90 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 5.10 | 4.10 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 5.20 | 4.20 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 5.20 | 4.20 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 4.50 | 3.50 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 3.50 | 2.50 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 3.50 | 2.50 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 3.40 | 2.40 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 2.00 | 1.50 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 4.50 | 3.50 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 4.00 | 3.00 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 4.00 | 3.00 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 2.00 | 1.50 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 2.00 | 1.50 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 4.00 | 3.00 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 4.50 | 4.00 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 5.00 | 4.50 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 5.00 | 4.00 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 2.00 | 1.00 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 5.00 | 4.00 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 3.50 | 2.50 |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 5.00 | 4.00 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 5.00 | 4.00 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 2.20 | 0.00 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 2.20 | 0.00 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 2.20 | 0.00 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 2.20 | 0.00 |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 2.00 | 1.50 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 2.00 | 1.50 |

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Отказы тепловых сетей за 2025год представлены в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за 2025год

| Наименование показателя | Ед. измерения | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| Количество прекращений | ед/км в год | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Среднее время восстановления | час | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | ед/км в год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения | час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания | ед/км в год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| в отопительный период | 1/км/оп | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлено в таблице 1.3.9.1.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Регламентные работы по тепловым сетям

Для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, а также в соответствии с нормативными требованиями (в том числе, ПТЭТЭ, СП 124.13330.2021, РД 153-34.1-003-01), теплоснабжающей организацией проводится комплекс регламентных мероприятий по обслуживанию тепловых сетей:

В период отопительного сезона:

Обходы и осмотры тепловых сетей

Периодичность: 1 раз в 10 дней

Цель: контроль состояния трассы, выявление признаков утечек, повреждений теплоизоляции, запотеваний камер, нарушений в работе запорной арматуры и компенсирующих устройств.

Перед началом отопительного сезона:

Гидропневматическая промывка и дезинфекция тепловых сетей

Периодичность: по мере необходимости (после капитального ремонта или реконструкции участков)

Цель: удаление шлама, ржавчины, механических загрязнений, биологической пленки и осадков, восстановление нормальной циркуляции теплоносителя.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

Периодичность: ежегодно

Цель: подтверждение герметичности и прочности трубопроводов после окончания межотопительного периода, перед подачей теплоносителя.

Испытания проводятся с давлением, превышающим рабочее, в соответствии с установленными нормами.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В отопительный период осуществляется контрольное и профилактическое обслуживание тепловых сетей с целью предупреждения аварийных ситуаций, обеспечения надежности теплоснабжения и выявления возможных дефектов на ранней стадии.

1. Обходы и осмотры тепловых сетей

Периодичность: 1 раз в 10 дней

Цель: визуальный контроль технического состояния тепловых трасс, камер, узлов запорной арматуры, компенсаторов, опор и теплоизоляции.

Проверяется: отсутствие запотевания и парообразования, состояние люков, наличие посторонней воды в камерах, работоспособность дренажей и вентилей.

2. Оперативное выявление и устранение дефектов (при наличии признаков повреждения)

Проводятся локальные обследования и, при необходимости, неотложные ремонтные работы.

Включают раскопку проблемного участка, замену или герметизацию поврежденных элементов, временное либо постоянное восстановление изоляции и грунтовки.

3. Контроль температурных и гидравлических режимов

Периодичность: в соответствии с диспетчерским графиком и регламентом (как правило, ежедневно/смена)

Методы: визуальный контроль, дистанционный сбор данных с контрольно-измерительных приборов, опрос абонентов по качеству теплоснабжения.

4. Мониторинг состояния тепловых камер и запорной арматуры

Периодичность: совмещается с обходами (1 раз в 10 дней и внепланово по обращениям или сигналам мониторинга)

Проверяется: герметичность затворов, отсутствие течей, нормальное положение шпинделей, целостность кожухов, фиксация вентилей и дренажных устройств.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2025год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2025год

Тыс. Гкал

| Наименование ТСО | Технологические потери тепловой энергии в сети |
| --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | 4.996 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 6.088 |
| МУП «Тепловодхоз» | 1.244 |
| ООО «Интэко» | 0.044 |
| ООО «НОРД ФИШ» | 0.277 |
| ООО «Строй-Альянс» | 0.075 |
| ООО «Гермес» | 0.016 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год представлены в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год

Гкал

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 566.57 | 566.57 | 620,84 | 15,38 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 566.57 | 566.57 | 598,02 | 15,38 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 566.57 | 566.57 | 483,89 | 15,38 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 339.94 | 339.94 | 296,73 | 15,38 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 566.57 | 566.57 | 451,94 | 15,38 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |  | 487.25 | 487.25 | 465,63 | 15,38 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |  | 339.94 | 339.94 | 346,94 | 15,38 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |  | 339.94 | 339.94 | 127,82 | 15,38 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |  | 248.16 | 248.16 | 173,47 | 15,38 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |  | 365.44 | 365.44 | 164,34 | 15,38 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 |  | 730.87 | 730.87 | 534,11 | 15,38 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |  | 243.62 | 243.62 | 269,34 | 15,38 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 13,762 | 306,911 | 320,673 | 338,436 | 13,6 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 2,049 | 353,687 | 355,736 | 362,706 | 12,7 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 9,627 | 1384,983 | 1394,610 | 1404,534 | 32,0 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 92.48 | 882.08 | 974.56 | 974.56 | 30.62 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 2,208 | 99,518 | 101,726 | 101,726 | 78,1 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 120,503 | 846,426 | 966,929 | 966,948 | 31,3 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 59,768 | 365,957 | 425,725 | 425,909 | 26,8 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 16,728 | 956,566 | 973,294 | 973,294 | 21,6 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 11,909 | 79,622 | 91,531 | 91,531 | 7,8 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 48,593 | 101,864 | 150,457 | 150,457 | 15,7 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 5,053 | 0.00 | 5,037 | 5,037 | 2,0 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,000 | 17,364 | 17,364 | 17,364 | 13,9 |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская |  | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 19.50 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 |  | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 18.00 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 |  | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 19.00 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского |  | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 24.15 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская |  | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 14.36 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 |  | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 15.96 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7.44 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.35 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.48 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.48 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |  | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 18.09 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.09 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |  | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 14.63 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.47 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |  | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 4.82 |

Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2025 год представлены в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.2. Нормативные показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2025 год

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91,074 | 18,310 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91,074 | 19,009 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91,074 | 23,492 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91,074 | 22,986 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 50,000 | 25,153 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 50,000 | 20,996 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 50,000 | 19,659 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 50,000 | 53,361 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 50,000 | 28,703 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 50,000 | 44,616 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 50,000 | 27,456 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 50,000 | 18,149 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 40,000 | 18,736 | 0,000 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 40,000 | 14,687 | 0,004 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 40,000 | 14,586 | 0,006 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 40,000 | 104,822 | 0,000 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 40,000 | 27,282 | 0,000 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 40,000 | 15,535 | 0,000 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 40,000 | 17,596 | 0,000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 40,000 | 25,168 | 0,000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 40,000 | 15,853 | 0,000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 40,000 | 28,796 | 0,000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 40,000 | 18,736 | 0,000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 40,000 | 14,687 | 0,004 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 40.000 | 9.760 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 40.000 | 18.910 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 40.000 | 42.680 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 40.000 | 22.970 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 40.000 | 8.070 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 40.000 | 67.180 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 40.000 | 23.216 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 40.000 | 23.190 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 40.000 | 23.240 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 40.000 | 23.220 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 40.000 | 23.228 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 40.000 | 23.229 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 40.000 | 23.225 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 40.000 | 23.235 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 40.000 | 23.000 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 40.000 | 23.000 | 0.000 |

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год представлены в таблице 1.3.14.3.

Таблица 1.3.14.3. Фактические показатели функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за 2025 год

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/кв.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 91.074 | 20.297 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 91.074 | 18.695 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 91.074 | 15.459 | 0.004 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 91.074 | 11.561 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 91.074 | 14.675 | 0.006 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 91.074 | 104.613 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 91.074 | 18.644 | 0.009 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 91.074 | 27.794 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 91.074 | 15.950 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 91.074 | 18.298 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 91.074 | 26.861 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 91.074 | 15.793 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 91.074 | 33.349 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 91.074 | 9.760 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 91.074 | 18.910 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 91.074 | 42.680 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 91.074 | 22.970 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 91.074 | 8.070 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 91.074 | 67.180 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 91.074 | 23.216 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 91.074 | 23.190 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 91.074 | 23.240 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 91.074 | 23.220 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 91.074 | 23.228 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 91.074 | 23.229 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 91.074 | 23.225 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 91.074 | 23.235 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 91.074 | 23.000 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 91.074 | 23.000 | 0.000 |

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Наиболее распространённые типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

1. Зависимая схема присоединения (открытая система теплоснабжения)

Описание:

Теплоноситель из тепловой сети используется как для отопления, так и для горячего водоснабжения.

Возврат воды осуществляется обратно в тепловую сеть после прохождения через систему отопления и/или ГВС.

Особенности:

Подвержена большему водоразбору.

Влияние на график регулирования:

График должен учитывать повышенный расход теплоносителя на ГВС.

Трудности в регулировании температуры в пиковые часы из-за нестабильного водоразбора.

2. Закрытая схема с независимым присоединением отопления и ГВС через теплообменники

Описание:

Отопление и ГВС обеспечиваются через теплообменники.

Теплоноситель первичного контура не смешивается с водой во внутренней системе потребителя.

Особенности:

Более надёжное, энергоэффективное и безопасное решение.

Позволяет точно регулировать температуру и расход.

Влияние на график регулирования:

Обоснование графика упрощается за счёт чётко контролируемой тепловой нагрузки.

Возможна реализация погодного регулирования и автоматики.

Выводы для выбора и обоснования графика регулирования:

Тип присоединения определяет возможность точного регулирования температуры и расхода теплоносителя.

Закрытые схемы с теплообменниками предпочтительны для устойчивой и энергоэффективной работы.

При открытых системах требуется больше резервов мощности и учёт пиков водоразбора.

График учитывает режимы работы (зима, лето) и тип зданий (жилые, социальные).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В таблице 1.3.17.1. представлен анализ установки коммерческого учета.

Таблица 1.3.17.1. Анализ установки коммерческого учета

| Наименование населенного пункта | Количество МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | МКД, оснащенные ОДПУ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % |
| р-н. Усть-Камчатский | 184 | 89 | 48.37 |
| п. Ключи | 99 | 53 | 53.54 |
| п. Козыревск | 17 | 4 | 23.53 |
| п. Усть-Камчатск | 66 | 32 | 48.48 |
| с. Крутоберегово | 0 | 0 | - |
| с. Майское | 2 | 0 | 0 |

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Усть-Камчатского муниципального округа:

Организационная структура и кадры

В структуре службы представлены:

1 начальник,

4 оперативных дежурных (по сменам),

2 диспетчера системы-112.

Техническое оснащение

ЕДДС располагает базовым набором средств связи и оповещения:

Мини-АТС «Набат»,

УКВ-радиостанция,

GSM-система «Элемент Е-1115» для массового SMS-оповещения, 3 ПЭВМ, 2 принтера, 1 ноутбук.

ЕДДС взаимодействует с:

Пожарно-спасательными частями (ПСЧ),

Медицинскими учреждениями (ГБУЗ КК),

Аварийными бригадами ЖКХ и связи.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не рассчитываются.

Подраздел 4 Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период

На 01 января 2025года ликвидирована Мини-котельная №27.

1.4.2. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального округа

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в муниципальном округе осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 мая 2026г. можно выделить 40 технологических зон:

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в муниципальном округе осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 мая 2026г. можно выделить 40 технологических зон:

Технологическая зона №1 представлена мини-котельной №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 1, 7, 6, 5, 22.

Технологическая зона №2 представлена мини-котельной №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 11, 2, 2А, 2, 4б, 4а, 3, 21.

Технологическая зона №3 представлена мини-котельной №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице 60 лет Октября, 24, 16, 15, 19.

Технологическая зона №4 представлена мини-котельной №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 25, 14, 13.

Технологическая зона №5 представлена мини-котельной №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 35, 35, 8, 9, 10, 36.

Технологическая зона №6 представлена мини-котельной №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице 60 лет Октября, 27, 28, 18, 20, 12, 17, Покровская церковь.

Технологическая зона №7 представлена мини-котельной №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская, 1А, 2А, 2Б, 3, 2.

Технологическая зона №8 представлена мини-котельной №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская, 9, 9А, 9Б, 4

Технологическая зона №9 представлена мини-котельной №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Ленина, 77, 79, 81, 81а

Технологическая зона №10 представлена мини-котельной №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина 69, 73,75, 70, 74, 66, 68, 64, 62.

Технологическая зона №11 представлена мини-котельной №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина 99, 103, 105, Бодрова 11, 17, 24, 25, 27, 29, 30, Горького 51, 47, 47А, 49, 43, 78, 80, 72.

Технологическая зона №12 представлена мини-котельной №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лазо, 26, 28, 31, 33, 37.

Технологическая зона №13 представлена КТТ №1, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Свободная, 9, 11, 13, 14, 20; Сибирская, 5, 5А, 10; Школьная, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 30Б, 31, 33 в п. Ключи.

Технологическая зона №14 представлена КТТ №2, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Крылова, 12; Речной тупик, 7; Северная, 3, 4А, 5, 5А, 6; Школьная, 7, 8, 12, 14/1, 14/2, 17, 20, 20А, 22А в п. Ключи.

Технологическая зона №15 представлена КТТ №5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Вулканостанция, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова, 105/2, 105/3, 138, 146А, 148, 148А, 150, 150А; Нагорная, 11А, 15; Партизанская, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; Рабочая, 17, 19; Советская, 6 в п. Ключи.

Технологическая зона №16 представлена КТТ №6, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 23 Партсъезда, 9А, 11, 11А, 13А, 15А, 15Б; Кабакова, 2, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 8, 13, 14, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23А, 23Б, 26, 28; Колхозная, 3, 5, 14, 18А, 20, 22. в п. Ключи.

Технологическая зона №17 представлена КТТ №10, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Ключевская, 37 в п. Ключи.

Технологическая зона №18 представлена КТТ №11, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 23 Партсъезда, 1, 1А, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13Б, 14, 16, 17, 19, 21, 25; 8 Марта, 2Б, 2В, 2Г в п. Ключи.

Технологическая зона №19 представлена КТТ №12, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Строительная, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 13 в п. Ключи.

Технологическая зона №20 представлена КЖТ №1, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 93, 95, 97, 130, 134; Красноармейская, 1, 2, 5А; Партизанская, 1, 2, 4/1, 4/2, 4А; Рабочая, 5; Советская, 1А в п. Ключи.

Технологическая зона №21 представлена КЖТ №2, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 118, 120, 122; Пионерская, 9, 10 в п. Ключи.

Технологическая зона №22 представлена КЖТ №3, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Красноармейская, 3, 20, 20А, 22 в п. Ключи.

Технологическая зона №23 представлена КЖТ №4, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Кирова, 70А; Колхозная, 46, 51 в п. Ключи.

Технологическая зона №24 представлена КЖТ №5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Дорожный, пер, 3, 4 в п. Ключи.

Технологическая зона №25 представлена Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 2-й Рабочий, 7; 3-й Рабочий, 15; Ленинская, 54, 56, 60; Советская, 62, 63, 65, 66, 67.

Технологическая зона №26 представлена Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице 3-й Рабочий, 21; Комсомольская, 55; Ленинская, 62, 80; Советская, 71; Чехова, 1, 2б.

Технологическая зона №27 представлена Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Ленинская, 6а, 8; Советская, 7, 9, 11, 13, 15.

Технологическая зона №28 представлена Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Белинского, 7.

Технологическая зона №29 представлена Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская, осуществляющая теплоснабжение объектов по улице Октябрьская, 30, 32, 34.

Технологическая зона №30 представлена котельной №9, с. Майское, ул. Советская, 1 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Советская

Технологическая зона №31 представлена мини-котельной №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Ленина, 3, 3Б.

Технологическая зона №32 представлена мини-котельной №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лазо, 2А

Технологическая зона №33 представлена мини-котельной №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Ленина, 16.

Технологическая зона №34 представлена мини-котельной №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Лесная, 50А

Технологическая зона №35 представлена мини-котельной №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Кооперативная, 5А.

Технологическая зона №36 представлена мини-котельной №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Крашенинникова, 1-18.

Технологическая зона №37 представлена мини-котельной №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Советская, 1А.

Технологическая зона №38 представлена мини-котельной №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения, жилых объектов по улице Лазо, 16б, Чехова, 7.

Технологическая зона №39 представлена мини-котельной №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская осуществляющая теплоснабжение объектов жилых объектов по улице Аэрофлотская, 1.

Технологическая зона №40 представлена мини-котельной №32, с. Крутоберегово, ул. Новая осуществляющая теплоснабжение объектов социального значения по улице Новая4, 4А

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории муниципального округа.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии. В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

1.4.3. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют на территории муниципального округа.

Подраздел 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Площадь зоны действия, Га | Максимальный фактический радиус теплоснабжения/ГВС, метров | Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час | Материальная характеристика сетей, кв.м. | Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв.м. /Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября (отопление) | 3.100 | 187.000 | 1.20 | 81.13 | 67.61 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.80 | 36.82 | 46.03 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 3.900 | 152.000 | 1.20 | 70.95 | 59.13 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.40 | 60.15 | 150.38 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.800 | 139.000 | 1.20 | 63.76 | 53.14 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.40 | 44.98 | 112.45 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.400 | 122.000 | 0.40 | 18.16 | 45.39 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.40 | 17.84 | 44.61 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.100 | 135.000 | 1.20 | 42.73 | 35.61 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 1.20 | 33.20 | 27.67 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.500 | 158.000 | 0.86 | 45.48 | 52.89 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.43 | 32.97 | 76.68 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 2.100 | 113.000 | 0.80 | 32.73 | 40.92 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.40 | 15.05 | 37.62 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1.900 | 167.000 | 0.80 | 57.21 | 71.52 |
|  | Закрытая ГВС |  |  | 0.40 | 46.15 | 115.39 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 4.800 | 4.800 | 0.410 | 90.253 | 219.915 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1.800 | 1.800 | 0.214 | 74.456 | 348.169 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 10.300 | 10.300 | 1.408 | 400.902 | 284.712 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 2.300 | 2.300 | 0.555 | 48.672 | 87.678 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 11.300 | 375.000 | 0.938 | 193.090 | 205.817 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 16.200 | 358.000 | 1.077 | 231.320 | 214.803 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 18.700 | 458.000 | 1.248 | 420.490 | 336.820 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 18.580 | 484.000 | 1.162 | 344.350 | 296.366 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 1.400 | 124.000 | 0.022 | 57.910 | 2673.839 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 16.800 | 487.000 | 0.928 | 326.790 | 352.287 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 5.740 | 219.000 | 0.482 | 116.050 | 240.521 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 20.300 | 241.000 | 1.628 | 395.380 | 242.831 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 2.270 | 110.000 | 0.472 | 43.800 | 92.821 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 2.080 | 75.000 | 0.286 | 44.830 | 156.946 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 1.070 | 92.000 | 0.071 | 1.040 | 14.688 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0.600 | 53.000 | 0.035 | 6.770 | 195.219 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 5.400 | 105.000 | 0.400 | 68.905 | 172.261 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 5.400 | 249.000 | 1.600 | 165.274 | 103.296 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 0.700 | 130.000 | 0.300 | 53.520 | 178.399 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 1.070 | 131.000 | 0.110 | 37.398 | 339.979 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 1.080 | 119.000 | 0.090 | 42.409 | 471.208 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.300 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.200 | 64.000 | 0.100 | 8.436 | 84.358 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.100 | 22.000 | 0.068 | 2.508 | 36.882 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.100 | 3.000 | 0.089 | 0.342 | 3.843 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.070 | 3.000 | 0.062 | 0.342 | 5.516 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.100 | 14.000 | 0.068 | 1.596 | 23.471 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 2.600 | 288.000 | 0.385 | 92.630 | 240.597 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.300 | 22.000 | 0.320 | 1.980 | 6.188 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.300 | 71.000 | 0.156 | 21.282 | 136.421 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.100 | 10.000 | 0.302 | 1.140 | 3.775 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.100 | 20.000 | 0.074 | 3.078 | 41.595 |

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 41:09:0010104 | 0.070 | 0.300 | 0.000 |
| 41:09:0010107 | 0.392 | 1.452 | 0.033 |
| 41:09:0010108 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010109, 41:09:0010110, 41:09:0010111 | 0.514 | 7.040 | 1.033 |
| 41:09:0010113 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
| 41:09:0010114 | 1.059 | 7.682 | 1.033 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, согласно П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний. В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии).

По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Гкал/ч

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.754 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.721 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.370 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.837 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.279 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.313 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.956 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.352 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.492 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.502 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 1.746 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.763 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 0,949 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 1,222 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 1,832 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 1,264 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0,038 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 1,035 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 0,639 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1,793 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0,464 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0,310 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0,072 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,047 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1.710 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.636 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1.290 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.800 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 1.200 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 1.260 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.106 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.071 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.089 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.062 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.069 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.430 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.322 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.170 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.303 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.076 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц

| Этажность | Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 1 | - | - | 0.0361 |
| 2 | - | - | 0.03007 |
| 4 | - | 0.02759 | - |
| 5 | - | 0.02746 | - |
| п. Ключи |  |  |  |
|  | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | - | 0.04531 | 0.04531 |
| 2 | - | 0.04591 | 0.04572 |
| 3 | - | 0.02823 | - |
| 4 | - | 0.02875 | - |
|  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |  |
| 2 | - | 0.01894 | - |
| 4 | - | 0.01602 | - |
| п. Козыревск |  |  |  |
|  | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | - | - | 0.05514 |
| 2 | - | - | 0.04844 |
|  | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |  |
| 2 | - | 0.02016 | - |

Таблица 1.5.5.2. Норматив расхода тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Гкал на 1 куб.м на чел.

| Наименование ТСО | Норматив расхода тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытая сеть горячего водоснабжения |  |  |  | закрытая сеть горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | с изолированными стояками |  | с неизолированными стояками |  | с изолированными стояками |  | с неизолированными стояками |  |
|  | с полотенцесушителями | без полотенцесушителей | с полотенцесушителями | без полотенцесушителей | с полотенцесушителями | без полотенцесушителей | с полотенцесушителями | без полотенцесушителей |
| АО "Корякэнерго" |  |  |  | 0.0496 |  | 0.0595 | 0.0703 | 0.0649 |
| АО "Камчатэнергосервис" | 0.0536 | - | 0.0536 | 0.0536 | - | - | - | - |
| МУП "Тепловодхоз" | - | - | - | 0.0540 | - | - | - | - |
| ООО "Интеко" | - | - | - | 0.0489 | - | - | - | 0.0619 |
| ООО "Гермес" | - | - | - | 0.0489 | - | - | - | - |
| ООО "Строй-Альянс" | - | - | - | 0.0489 | - | - | - | - |
| ООО " НОРД ФИШ " | - | - | - | 0.0489 | - | - | - | - |

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом

Гкал

| Кадастровый квартал | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| 41:09:0010104 | 217.00 | 1064.00 | 0.00 |
| 41:09:0010107 | 1926.00 | 3066.00 | 437.00 |
| 41:09:0010108 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41:09:0010109, 41:09:0010110, 41:09:0010111 | 1366.98 | 15659.88 | 1823.38 |
| 41:09:0010113 | 0.00 | 208.00 | 0.00 |
| 41:09:0010114 | 6189.32 | 22521.51 | 0.00 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление представлены в таблице 1.5.5.1.

Нормативы расхода тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению представлены в таблице 1.5.5.2.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Гкал/ч

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная нагрузка | Договорная нагрузка | Разница расчетной нагрузки к подключенной |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.633 | 1.633 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.304 | 1.304 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.260 | 1.260 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 0.598 | 0.598 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.214 | 0.214 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 1.408 | 1.408 | 0.000 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.555 | 0.555 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 0,896 | 0,896 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 1,164 | 1,164 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 1,606 | 1,606 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 1,073 | 1,073 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0,022 | 0,022 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 0,853 | 0,853 | 0.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 0,571 | 0,571 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1,627 | 1,627 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0,441 | 0,441 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0,286 | 0,286 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0,071 | 0,071 | 0.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,043 | 0,043 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 0.400 | 1.710 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.600 | 1.636 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 0.300 | 1.290 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.110 | 0.800 | 0.000 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 0.090 | 1.200 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.068 | 0.068 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.089 | 0.089 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.062 | 0.062 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.068 | 0.068 | 0.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.385 | 0.385 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.156 | 0.156 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.302 | 0.302 | 0.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.074 | 0.074 | 0.000 |

Подраздел 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2025 год.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Гкал/час

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 1.710 | 0.044 | 0.246 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 1.633 | 0.085 | 0.282 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.0000 | 1.2901 | 0.0797 | 0.6302 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.0000 | 0.7999 | 0.0374 | 1.1627 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 2.000 | 1.304 | 0.079 | 0.618 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 1.720 | 1.260 | 0.053 | 0.407 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1.200 | 0.930 | 0.026 | 0.244 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 1.200 | 0.598 | 0.052 | 0.551 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 0.876 | 0.410 | 0.042 | 0.424 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 1.290 | 0.214 | 0.052 | 1.025 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 2.58 | 1.41 | 0.42 | 0.76 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.86 | 0.56 | 0.06 | 0.24 |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 2,750 | 0,896 | 0,052 | 1,801 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 2,384 | 1,164 | 0,058 | 1,162 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 2,7500 | 1,6059 | 0,2257 | 0,9184 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 2,5880 | 1,0732 | 0,1910 | 1,3238 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 0,625 | 0,022 | 0,017 | 0,587 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 2,750 | 0,853 | 0,182 | 1,715 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 1,436 | 0,571 | 0,069 | 0,797 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 2,750 | 1,627 | 0,165 | 0,957 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 0,645 | 0,441 | 0,023 | 0,181 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 0,645 | 0,286 | 0,024 | 0,335 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,03 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 1.098 | 0.400 | 0.084 | 0.614 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 1.978 | 1.600 | 0.077 | 0.301 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 1.4640 | 0.3000 | 0.0393 | 1.1247 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 0.6880 | 0.1100 | 0.0317 | 0.5463 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 0.860 | 0.090 | 0.024 | 0.746 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.110 | 0.010 | 0.000 | 0.100 |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 0.100 | 0.100 | 0.006 | -0.006 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 0.100 | 0.068 | 0.003 | 0.029 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 0.1400 | 0.0890 | 0.0002 | 0.0508 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 0.1400 | 0.0620 | 0.0002 | 0.0778 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 0.100 | 0.068 | 0.001 | 0.031 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 0.600 | 0.385 | 0.045 | 0.170 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 0.400 | 0.320 | 0.002 | 0.078 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 0.400 | 0.156 | 0.014 | 0.230 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 0.400 | 0.302 | 0.001 | 0.097 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 0.200 | 0.074 | 0.002 | 0.124 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

Гидравлический расчет тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии не рассчитывается, так как в данной актуализации схемы теплоснабжения не разрабатывается электронная модель.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По результатам анализа расчетных показателей дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии, расположенных в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, установлено следующее:

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2025 год

Гкал/ч

| Наименование показателя | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.720 | 1.200 | 1.200 | 0.876 | 1.290 | 2.58 | 0.86 |
| Установленная тепловая мощность на отопление | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 1.20 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.876 | 1.290 | 2.58 | 0.86 |
| Установленная тепловая мощность на ГВС (закрытая система) | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 0.430 | 0.40 | 0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.720 | 1.200 | 1.200 | 0.876 | 1.290 | 2.58 | 0.86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.044 | 0.085 | 0.080 | 0.037 | 0.079 | 0.053 | 0.026 | 0.052 | 0.042 | 0.052 | 0.42 | 0.06 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.710 | 1.633 | 1.290 | 0.800 | 1.304 | 1.260 | 0.930 | 0.598 | 0.410 | 0.214 | 1.41 | 0.56 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1.710 | 1.633 | 1.290 | 0.800 | 1.304 | 1.260 | 0.930 | 0.598 | 0.410 | 0.214 | 1.41 | 0.56 |
| отопление | 1.569 | 1.465 | 1.163 | 0.661 | 1.068 | 1.152 | 0.813 | 0.288 | 0.410 | 0.214 | 1.41 | 0.56 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| горячее водоснабжение | 0.141 | 0.167 | 0.127 | 0.139 | 0.236 | 0.108 | 0.117 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности на отопление | -0.369 | -0.265 | 0.037 | -0.261 | 0.132 | -0.292 | -0.013 | 0.512 | 0.466 | 1.076 | 1.170 | 0.300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности на ГВС (закрытая система) | 0.659 | 0.233 | 0.273 | 0.261 | 0.964 | 0.322 | 0.283 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла на отопление | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.86 | 1.72 | 0.43 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла на ГВС (закрытая система) | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на отопление на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.86 | 1.72 | 0.43 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на ГВС (закрытая система) на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3.100 | 3.900 | 2.800 | 1.400 | 2.100 | 2.500 | 2.100 | 1.900 | 4.800 | 1.800 | 10.30 | 2.30 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.552 | 0.419 | 0.461 | 0.571 | 0.621 | 0.504 | 0.443 | 0.315 | 0.086 | 0.119 | 0.14 | 0.24 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 187.000 | 152.000 | 139.000 | 122.000 | 135.000 | 158.000 | 113.000 | 167.000 | 4.800 | 1.800 | 10.30 | 2.30 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 117.956 | 131.104 | 108.744 | 36.000 | 75.930 | 78.454 | 47.780 | 103.366 | 90.253 | 74.456 | 400.90 | 48.67 |

Продолжение таблицы 1.6.1.1

| Наименование показателя | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,989 | 2,384 | 3,200 | 2,588 | 0,900 | 3,073 | 1,436 | 2,924 | 0,645 | 0,645 | 0,10 | 0,08 |
| Ограничение тепловой мощности | 0,239 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,275 | 0,323 | 0,000 | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,750 | 2,384 | 2,750 | 2,588 | 0,625 | 2,750 | 1,436 | 2,750 | 0,645 | 0,645 | 0,10 | 0,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,042 | 0,031 | 0,038 | 0,036 | 0,005 | 0,068 | 0,034 | 0,044 | 0,020 | 0,016 | 0,01 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,052 | 0,058 | 0,226 | 0,191 | 0,017 | 0,182 | 0,069 | 0,165 | 0,023 | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,896 | 1,164 | 1,606 | 1,073 | 0,022 | 0,853 | 0,571 | 1,627 | 0,441 | 0,286 | 0,07 | 0,04 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,896 | 1,164 | 1,606 | 1,073 | 0,022 | 0,853 | 0,571 | 1,627 | 0,441 | 0,286 | 0,07 | 0,04 |
| отопление | 0,851 | 1,097 | 1,358 | 1,051 | 0,022 | 0,818 | 0,462 | 1,600 | 0,428 | 0,272 | 0,07 | 0,04 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,045 | 0,068 | 0,247 | 0,022 | 0,000 | 0,035 | 0,108 | 0,028 | 0,013 | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,759 | 1,131 | 0,880 | 1,288 | 0,582 | 1,620 | 0,763 | 0,913 | 0,161 | 0,319 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,759 | 1,131 | 0,880 | 1,288 | 0,582 | 1,620 | 0,763 | 0,913 | 0,161 | 0,319 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,711 | 1,757 | 0,712 | 1,752 | 0,320 | 1,306 | 0,860 | 1,502 | 0,195 | 0,199 | 0,046 | 0,024 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,711 | 1,757 | 0,712 | 1,752 | 0,320 | 1,306 | 0,860 | 1,502 | 0,195 | 0,199 | 0,05 | 0,02 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,300 | 16,200 | 18,700 | 18,580 | 1,400 | 16,800 | 5,740 | 20,300 | 2,270 | 2,080 | 1,07 | 0,60 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,079 | 0,072 | 0,086 | 0,058 | 0,015 | 0,051 | 0,099 | 0,080 | 0,194 | 0,137 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 375,000 | 358,000 | 458,000 | 484,000 | 124,000 | 487,000 | 219,000 | 241,000 | 110,000 | 75,000 | 92,00 | 53,00 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 193,090 | 231,320 | 420,490 | 344,350 | 57,910 | 326,790 | 116,050 | 395,380 | 43,800 | 44,830 | 1,04 | 6,77 |

Продолжение таблицы 1.6.1.1

| Наименование показателя | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №05 | ТСО №05 | ТСО №06 | ТСО №06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1.098 | 1.978 | 1.464 | 0.688 | 0.860 | 0.110 | 1.098 | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.140 | 0.100 | 0.600 | 0.400 | 0.400 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.098 | 1.978 | 1.464 | 0.688 | 0.860 | 0.110 | 1.098 | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.140 | 0.100 | 0.600 | 0.400 | 0.400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.084 | 0.077 | 0.039 | 0.032 | 0.024 | 0.000 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.045 | 0.002 | 0.014 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.400 | 1.600 | 0.300 | 0.110 | 0.090 | 0.010 | 0.400 | 0.100 | 0.068 | 0.089 | 0.062 | 0.068 | 0.385 | 0.320 | 0.156 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.400 | 1.600 | 0.300 | 0.110 | 0.090 | 0.010 | 0.400 | 0.100 | 0.068 | 0.089 | 0.062 | 0.068 | 0.385 | 0.320 | 0.156 |
| отопление | 0.400 | 1.600 | 0.300 | 0.110 | 0.090 | 0.010 | 0.400 | 0.100 | 0.068 | 0.089 | 0.062 | 0.068 | 0.385 | 0.320 | 0.156 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.614 | 0.301 | 1.125 | 0.546 | 0.746 | 0.100 | 0.614 | -0.006 | 0.029 | 0.050 | 0.078 | 0.031 | 0.168 | 0.077 | 0.229 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.614 | 0.301 | 1.125 | 0.546 | 0.746 | 0.100 | 0.614 | -0.006 | 0.029 | 0.050 | 0.078 | 0.031 | 0.168 | 0.077 | 0.229 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0.648 | 1.308 | 1.059 | 0.312 | 0.406 | 0.000 | 0.648 | 0.050 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | -0.400 | 0.398 | 0.199 | 0.199 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0.648 | 1.308 | 1.059 | 0.312 | 0.406 | 0.000 | 0.648 | 0.050 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | -0.400 | 0.398 | 0.199 | 0.199 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 5.400 | 5.400 | 0.700 | 1.070 | 1.080 | 0.300 | 5.400 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.070 | 0.100 | 2.600 | 0.300 | 0.300 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.074 | 0.296 | 0.429 | 0.103 | 0.083 | 0.033 | 0.074 | 0.500 | 0.680 | 0.890 | 0.886 | 0.680 | 0.148 | 1.067 | 0.520 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 105.00 | 249.00 | 130.00 | 131.00 | 119.00 | 0.000 | 105.00 | 64.000 | 22.000 | 3.000 | 3.000 | 14.000 | 288.000 | 22.000 | 71.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 68.905 | 165.27 | 53.520 | 37.398 | 42.409 | 0.000 | 68.905 | 8.436 | 2.508 | 0.342 | 0.342 | 1.596 | 92.630 | 1.980 | 21.282 |

Мини-котельная №1: дефицит тепловой мощности на отопление составляет -0,369 Гкал/ч. Превышение расчетной нагрузки над установленной мощностью. Мини-котельная №2: дефицит составляет -0,265 Гкал/ч, что также указывает на недостаточность мощности при пиковых нагрузках. Мини-котельная №5: дефицит составляет -0,261 Гкал/ч. Ситуация аналогична предыдущим источникам, требуется принятие мер по увеличению мощности. Мини-котельная №7: зафиксирован дефицит мощности на уровне -0,292 Гкал/ч. Источник не способен обеспечивать тепловой энергией все подключенные объекты в период максимального потребления.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия действующих источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Подраздел 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии представлено в таблице 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.2.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Подраздел 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

Таблица 1.7.1.1. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии

тыс.куб.м.

| Наименование показателя | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2.664 | 2.560 | 2.088 | 1.275 | 1.939 | 2.001 | 1.450 | 0.559 | 0.578 | 0.538 | 2.050 | 0.894 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, в том числе: | 2.664 | 2.560 | 2.088 | 1.275 | 1.939 | 2.001 | 1.450 | 0.559 | 0.578 | 0.538 | 2.050 | 0.894 |
| сверхнормативный расход воды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расход воды на ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Продолжение таблицы 1.7.1.1

тыс.куб.м.

| Наименование показателя | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,212 | 0,321 | 0,467 | 0,334 | 0,066 | 0,303 | 0,096 | 0,706 | 0,050 | 0,047 | 0,000 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, в том числе: | 0,212 | 0,321 | 0,467 | 0,334 | 0,066 | 0,303 | 0,096 | 0,706 | 0,050 | 0,047 | 0,000 | 0,003 |
| сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | 4,800 | 7,138 | 26,225 | 2,360 | 0,000 | 3,746 | 11,441 | 3,048 | 1,393 | 1,429 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы 1.7.1.1

Тыс.куб.м.

| Наименование показателя | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №05 | ТСО №05 | ТСО №06 | ТСО №06 | ТСО №07 | ТСО №07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.026 | 0.140 | 0.035 | 0.019 | 0.030 | 0.000 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0567 | 0.0008 | 0.0118 | 0.0006 | 0.0016 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, в том числе: | 0.026 | 0.140 | 0.035 | 0.019 | 0.030 | 0.000 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0567 | 0.0008 | 0.0118 | 0.0006 | 0.0016 |
| сверхнормативный расход воды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Расход воды на ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Таблица 1.7.1.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Срок службы, лет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.150 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.27 | 0.12 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.305 | 0.293 | 0.239 | 0.146 | 0.222 | 0.229 | 0.166 | 0.064 | 0.086 | 0.08 | 0.305 | 0.133 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.305 | 0.293 | 0.239 | 0.146 | 0.222 | 0.229 | 0.166 | 0.064 | 0.086 | 0.08 | 0.305 | 0.133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0.160 | 0.235 | 0.175 | 0.033 | 0.0730 | 0.0868 | 0.0474 | 0.1034 | 0.0889 | 0.0759 | 0.5890 | 0.0643 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Продолжение таблицы 1.7.1.2.

| Наименование показателя | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Срок службы, лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0,100 | 0,152 | 0,220 | 0,158 | 0,031 | 0,144 | 0,046 | 0,319 | 0,023 | 0,022 | 0,000 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,033 | 0,051 | 0,073 | 0,053 | 0,010 | 0,048 | 0,015 | 0,106 | 0,008 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,033 | 0,051 | 0,073 | 0,053 | 0,0104 | 0,0479 | 0,0152 | 0,1062 | 0,0078 | 0,0074 | 0,0001 | 0,0004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0,757 | 1,127 | 4,123 | 0,373 | 0,000 | 0,591 | 1,806 | 0,458 | 0,220 | 0,226 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,268 | 0,405 | 0,587 | 0,422 | 0,0829 | 0,3829 | 0,1218 | 0,8494 | 0,0627 | 0,0589 | 0,0006 | 0,0035 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

Продолжение таблицы 1.7.1.2.

| Наименование показателя | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №05 | ТСО №05 | ТСО №06 | ТСО №06 | ТСО №07 | ТСО №07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Срок службы, лет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.027 | 0.072 | 0.018 | 0.010 | 0.0156 | 0.0000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.0004 | 0.0281 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0003 | 0.0008 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.009 | 0.024 | 0.006 | 0.003 | 0.0052 | 0.0000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0003 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.009 | 0.024 | 0.006 | 0.003 | 0.0052 | 0.0000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0.072 | 0.192 | 0.048 | 0.026 | 0.0415 | 0.0000 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.0011 | 0.0750 | 0.0011 | 0.0156 | 0.0008 | 0.0021 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование показателя | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 | ТСО №01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Собственные нужды источников | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 0.1601 | 0.2354 | 0.1753 | 0.0329 | 0.0730 | 0.0868 | 0.0474 | 0.1034 | 0.0889 | 0.0759 | 0.5890 | 0.0643 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 0.1601 | 0.2354 | 0.1753 | 0.0329 | 0.0730 | 0.0868 | 0.0474 | 0.1034 | 0.0889 | 0.0759 | 0.5890 | 0.0643 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Продолжение таблицы 1.7.2.1.

| Наименование показателя | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 | ТСО №02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды источников | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 0,268 | 0,405 | 0,587 | 0,422 | 0,083 | 0,383 | 0,122 | 0,849 | 0,063 | 0,059 | 0,001 | 0,003 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 0,268 | 0,405 | 0,587 | 0,422 | 0,083 | 0,383 | 0,122 | 0,849 | 0,063 | 0,059 | 0,001 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Продолжение таблицы 1.7.2.1.

| Наименование показателя | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №03 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №04 | ТСО №05 | ТСО №05 | ТСО №06 | ТСО №06 | ТСО №07 | ТСО №07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |
| Производительность ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Собственные нужды источников | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | 0.072 | 0.192 | 0.048 | 0.026 | 0.041 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.075 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.002 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | 0.072 | 0.192 | 0.048 | 0.026 | 0.041 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.075 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме (с учетом подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 |

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

| № ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, куб.м. | Всего, т. натурального топлива, куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 606,50 | 606,50 | 881,78 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 625,25 | 625,25 | 909,04 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 519,29 | 519,29 | 754,99 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 306,44 | 306,44 | 445,52 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 488,82 | 488,82 | 710,69 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 0.00 | 474,20 | 474,20 | 689,43 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 0.00 | 333,39 | 333,39 | 484,71 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 0.00 | 168,74 | 168,74 | 245,33 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 0.00 | 174,00 | 174,00 | 252,98 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 0.00 | 160,78 | 160,78 | 233,75 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | 0.00 | 755,81 | 755,81 | 1 079,77 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 0.00 | 299,98 | 299,98 | 436,14 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | 0,00 | 3272,00 | 3272,00 | 870,35 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | 0,00 | 3749,00 | 3749,00 | 997,23 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | 0,00 | 4345,00 | 4345,00 | 1155,77 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | 0,00 | 3885,00 | 3885,00 | 1033,41 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | 0,00 | 220,80 | 220,80 | 58,73 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | 0,00 | 3521,00 | 3521,00 | 936,59 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | 0,00 | 2133,50 | 2133,50 | 567,51 | 0,00 | 1862,00 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | 0,00 | 499,31 | 499,31 | 724,00 | 0,00 | 10150,00 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | 0,00 | 120,92 | 120,92 | 175,33 | 0,00 | 10150,00 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | 0,00 | 77,98 | 77,98 | 113,07 | 0,00 | 10150,00 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 31,20 | 0,00 | 10150,00 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | 0,00 | 18,53 | 18,53 | 26,86 | 0,00 | 10150,00 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | дрова топливные | 0.00 | 1389.74 | 1389.74 | 369.67 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | дрова топливные | 0.00 | 2758.37 | 2758.37 | 733.73 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | дрова топливные | 0.00 | 1338.64 | 1338.64 | 356.08 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | дрова топливные | 0.00 | 850.95 | 850.95 | 226.35 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | дрова топливные | 0.00 | 1075.35 | 1075.35 | 286.04 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | дрова топливные | 0.00 | 87.76 | 87.76 | 23.34 | 0.00 | 1862.00 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | дизельное топливо | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 39.15 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | дизельное топливо | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 43.50 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | дизельное топливо | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 52.20 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | дизельное топливо | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 37.70 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | дизельное топливо | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 36.25 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 274.05 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | дизельное топливо | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 166.75 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | дизельное топливо | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 107.30 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | дизельное топливо | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 210.25 | 0.00 | 10150.00 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | дизельное топливо | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 44.95 | 0.00 | 10150.00 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения муниципального округа

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На источниках тепловой энергии на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| Дизельное топливо | 0.00 | 6329,25 | 9177,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10150.00 |
| Дрова топливные | 0.00 | 28627,11 | 7614,8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1862.00 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный и аварийный вид топлива не используется.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Для муниципального округа, учитывая его изолированность, суровый климат и зависимость от морских поставок, характеристики дизельного топлива для котельных централизованных систем теплоснабжения имеют критическое значение.

Особенности напрямую зависят от места и логистики поставки:

1. Климатические и Эксплуатационные Требования:

Низкие температуры: зимой температуры опускаются ниже -30°C. Обязательно требуется зимнее (З) дизельное топливо (ГОСТ 305-2013).

Ключевые параметры:

Температура помутнения: макс. -25°C. Указывает на начало кристаллизации парафинов.

Температура застывания: макс. -35°C (З). Температура, при которой топливо теряет текучесть.

Температура фильтруемости: фактически самый важный показатель для работы топливной оборудования в холодное время суток. Должна быть ниже минимальной ожидаемой температуры окружающего воздуха на 5-10°C.

Фракционный состав: должен обеспечивать легкий запуск и полное сгорание при низких температурах. Важно содержание легких фракций.

Эксплуатация в котельных:

Вязкость: Оптимальная вязкость (1.8-5.0 мм²/с при 20°C) важна для распыления форсунками горелок. Слишком вязкое топливо ухудшает смесеобразование, слишком жидкое снижает смазывающую способность насосов.

Цетановое число: минимум 45. Определяет воспламеняемость и плавность сгорания. Высокое значение важно для стабильной работы горелок и снижения дымности.

Содержание серы: важно для экологии и оборудования.

Тип I (макс. 350 мг/кг) - предпочтителен. Уменьшает коррозию теплообменников и дымоходов (особенно при конденсации водяных паров), снижает выбросы SO₂ и образование серной кислоты. Продлевает срок службы катализаторов (если установлены).

Тип II (макс. 50 мг/кг) - еще лучше экологически, но может быть дороже и менее доступен.

Зольность: макс. 0.01%. Низкая зольность предотвращает образование шлака и нагара на теплообменных поверхностях, снижая КПД и увеличивая затраты на очистку.

Коксуемость: макс. 0.3%. Показатель склонности к нагарообразованию на форсунках горелок.

Массовая доля воды: макс. 200 мг/кг. Низкое содержание воды предотвращает коррозию, обводнение топливных фильтров (особенно опасное при морозах) и ухудшение горения.

Температура вспышки: минимум 55°C. Важен для безопасности хранения и обращения.

2. Зависимость от места поставки:

Основной Источник: Владивосток/Находка (Морской путь):

Преимущества: Основной логистический канал, стабильные объемы.

Риски и Особенности:

Длительная транспортировка: Топливо может находиться в танкерах и береговых резервуарах долгое время при переменных температурах. Высок риск расслаивания и ухудшения низкотемпературных свойств (особенно если изначально топливо было "на грани" спецификации).

Контроль качества: Крайне важен строгий входной контроль каждой партии в порту Петропавловска-Камчатского и в Усть-Камчатске. Необходимо проверять фактические показатели.

Сезонность поставок: Зимние навигации сложнее. Необходимо создавать значительные сезонные запасы (3-6 месяцев. Хранение больших объемов требует подготовки резервуаров (осушка, очистка, подогрев).

Возможные Альтернативы (Менее вероятные/более дорогие):

о. Сахалин: ближе географически, но логистика (перегрузка, малый каботаж) может быть сложной и нерегулярной. Требования аналогичны поставкам с материковой части (арктическое ДТ, строгий контроль после доставки).

Авиадоставка (Экстренный вариант): Колоссальная стоимость. Используется только для критически малых объемов или особых ситуаций. Требования к топливу стандартные, но объемы не решат проблему снабжения источника тепловой энергии.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива – топливные дрова.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 9,582 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 9,879 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 8,205 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 4,842 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 7,723 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 10150.00 | 7,492 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 10150.00 | 5,267 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 10150.00 | 2,666 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 10150.00 | 2,749 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 10150.00 | 2,540 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | 10150.00 | 11,942 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 10150.00 | 4,740 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | 1862.00 | 5,174 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | 1862.00 | 5,928 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | 1862.00 | 6,871 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | 1862.00 | 6,143 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | 1862.00 | 0,349 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | 1862.00 | 5,568 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | 1862.00 | 3,374 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | 10150.00 | 4,304 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | 10150.00 | 1,042 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,672 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,185 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,160 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | дрова топливные | 1862.00 | 2,198 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | дрова топливные | 1862.00 | 4,362 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | дрова топливные | 1862.00 | 2,117 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | дрова топливные | 1862.00 | 1,346 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | дрова топливные | 1862.00 | 1,700 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | дрова топливные | 1862.00 | 0,139 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,233 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | дизельное топливо | 10150.00 | 0,259 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,310 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | дизельное топливо | 10150.00 | 0,224 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,215 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 10150.00 | 1,629 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | дизельное топливо | 10150.00 | 0,991 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | дизельное топливо | 10150.00 | 0,638 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | дизельное топливо | 10150.00 | 1,250 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | дизельное топливо | 10150.00 | 0,267 |

1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

| Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 54,73 |
| Дрова топливные | 45,27 |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование дизельного топлива в качестве основного топлива, как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Подраздел 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях за 2025 год представлен в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

| Наименование показателя | Ед. измерения | КТТ №1 | КТТ №2 | КТТ №5 | КТТ №11 | КТТ №12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 2,75 | 1,78 | 0,83 | 0,49 | 1,30 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 2,75 | 1,78 | 0,83 | 0,49 | 1,30 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей совпадает с отказами на тепловых сетях.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений за 2025 год в рамках нормативного

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии, на источниках тепловой энергии за период 2017-2025годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Аварийные ситуации в системах теплоснабжения, использующих в качестве топлива дизельное топливо или дрова, могут быть обусловлены как отказами оборудования на источнике тепловой энергии, так и повреждением элементов тепловых сетей. В условиях низких температур внешней среды такие аварии могут привести к нарушению устойчивости теплового режима зданий и социально значимых объектов, размораживанию систем отопления и водоснабжения, а также к необходимости проведения неотложных восстановительных мероприятий.

Возможные сценарии аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии муниципального округа.

1.1. Авария на источнике тепловой энергии

1.1.1. Для котельных на дизельном топливе:

отказ дизель-генераторной установки при отсутствии резервного электроснабжения;

выход из строя дизельного горелочного оборудования (засорение форсунок, отказ топливного насоса, замерзание топлива в трубопроводах);

нарушение герметичности топливных резервуаров, утечка топлива;

пожар на топливной инфраструктуре котельной;

выход из строя автоматики и систем управления;

обледенение дымовых и вентиляционных каналов с последующим нарушением тяги.

1.1.2. Для котельных на дровах:

механическое разрушение топочной камеры или теплообменника;

отказ систем дымоудаления и вентиляции;

разрушение кирпичной кладки топок, засорение дымоходов;

снижение эффективности горения при повышенной влажности топлива;

возгорание в зоне складирования топлива.

2.2. Отказ элементов тепловой сети:

разрушение подземного или надземного трубопровода вследствие коррозии, промерзания, внешнего механического воздействия;

гидравлический удар при нарушении режима запуска или останова насосного оборудования;

отказ арматуры (задвижек, клапанов) и утрата управляемости системы;

замерзание участков сети при снижении температуры теплоносителя;

нарушение циркуляции из-за выхода из строя насосных агрегатов.

1.2. Аварийные режимы, связанные с прекращением подачи тепловой энергии:

полное отключение котельной в результате перебоев с подачи топлива или электроэнергии;

вынужденная остановка оборудования при превышении предельных параметров;

отключение объекта от тепловой сети по причине разрыва на участке тепловой сети.

Последствия и риски:

быстрое снижение температуры внутри отапливаемых помещений, особенно при наружных температурах ниже -20 °C;

размораживание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

выход из строя котлоагрегатного и насосного оборудования;

риски для здоровья населения, в первую очередь в социальных учреждениях, больницах и домах с круглосуточным пребыванием людей;

повреждение имущества и конструктивных элементов зданий.

Мероприятия по снижению риска и локализации аварий:

наличие резервных источников электроснабжения;

обеспечение нормативного запаса топлива и его контроль;

регламентные осмотры и техническое обслуживание оборудования;

наличие аварийных бригад, обученного персонала и плана действий при чрезвычайных ситуациях.

Подраздел 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Описание технико-экономических показателей в муниципальных округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций содержат сведения, указанные в пункте 47 Требований, и описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, раскрываемых в соответствии со стандартами раскрытия информации.

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, установленные при тарифном регулировании на 2025год в таблицах 1.10.1.-1.10.7.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающей организации АО «Корякэнерго»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 32.494 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 4.996 |
| то же в % | % | 15.380 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 27.498 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 148319.00 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 63004.00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 527750.00 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 69829.000 |
| Корректировка НВВ | тыс. рублей | 25488.000 |
| Корректировка НВВ связи с ИП | тыс. рублей | 27693.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 862081.94 |

Таблица 1.10.2. Технико-экономические показатели АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 24.619 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6.088 |
| то же в % | % | 24.70 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 18.732 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 66880.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 13801.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 33833.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 5809.000 |
| Корректировка НВВ | тыс. рублей | 3968.000 |
| Корректировка НВВ связи с ИП | тыс. рублей | -7445.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 128845.00 |

Таблица 1.10.3. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Тепловодхоз»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 6.093 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 1.244 |
| то же в % | % | 20.416 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 4.850 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 28117.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 7896.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 33832.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 0.000 |
| Корректировка | тыс. рублей | -6767.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 67516.000 |

Таблица 1.10.4 Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Интэко»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 0.923 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.044 |
| то же в % | % | 4.81 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 0.879 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 7337.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 2716.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 14041.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 515.000 |
| Экономически обоснованные расходы | тыс. рублей | 500.000 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. рублей | 544.000 |
| Корректировка НВВ в связи с изменением ИП | тыс. рублей | 19.000 |
| Корректировка НВВ | тыс. рублей | 1718.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 27251.000 |

Таблица 1.10.5 Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «НОРД ФИШ»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1.665 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.277 |
| то же в % | % | 16.63 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1.388 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 6578.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 1387.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 24680.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 220.000 |
| Экономически обоснованные расходы | тыс. рублей | 500.000 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. рублей | 434.000 |
| Корректировка НВВ | тыс. рублей | 2678.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 36236.000 |

Таблица 1.10.6 Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Строй-Альянс»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1.540 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.075 |
| то же в % | % | 4.87 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1.466 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 5774.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 1407.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 24072.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 486.000 |
| Экономически обоснованные расходы | тыс. рублей |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. рублей | 491.000 |
| Корректировка НВВ прошлых периодов регулирования | тыс. рублей | 3618.000 |
| Корректировка НВВ | тыс. рублей | 1600.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 36653.000 |

Таблица 1.10.7 Технико-экономические показатели источника тепловой энергии в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Гермес»

| Наименование показателя | Един. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1.297 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0.016 |
| то же в % | % | 1.23 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1.281 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. рублей | 7866.000 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. рублей | 1951.000 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. рублей | 15034.000 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. рублей | 0.000 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 24851.000 |

Подраздел 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на выработку тепловой энергии (без НДС).

Таблица 1.11.1.1. Тарифы на тепловую энергию (без НДС) на 2025год

рублей/Гкал

| Наименование ТСО | Экономически обоснованный тариф на 1 полугодие | Экономически обоснованный тариф на 2 полугодие |
| --- | --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | 29125.95 | 34841.59 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 22294.77 | 23290.54 |
| МУП «Тепловодхоз» | 13640.00 | 14354.40 |
| ООО «Интэко» (открытая) | 30400.00 | 32023.23 |
| ООО «НОРД ФИШ» | 25600.00 | 27001.56 |
| ООО «Строй-Альянс» | 24550.00 | 25883.53 |
| ООО «Гермес» | 18891.56 | 19960.58 |

В таблице 1.11.1.2 представлены утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.11.1.2. Утвержденные значения полезного отпуска тепловой энергии на 2025год

тыс. Гкал

| Наименование ТСО | Полезный отпуск тепловой энергии на 1 полугодие | Полезный отпуск тепловой энергии на 2 полугодие |
| --- | --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | 17.791 | 9.707 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 16.401 | 9.020 |
| МУП «Тепловодхоз» | 2.940 | 1.910 |
| ООО «Интэко» (открытая) | 0.556 | 0.324 |
| ООО «НОРД ФИШ» | 0.896 | 0.492 |
| ООО «Строй-Альянс» | 0.963 | 0.502 |
| ООО «Гермес» | 0.787 | 0.494 |

В таблице 1.11.1.3 представлены средневзвешенные тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС)

руб./Гкал

| Наименование ТСО | 2025 год |
| --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | 31143.62 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 22648.09 |
| МУП «Тепловодхоз» | 13921.34 |
| ООО «Интэко» (открытая) | 30997.64 |
| ООО «НОРД ФИШ» | 26096.81 |
| ООО «Строй-Альянс» | 25006.95 |
| ООО «Гермес» | 19303.81 |

В таблице 1.11.1.4 представлен средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в муниципальном округе.

Таблица 1.11.1.4. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в муниципальном округе (без НДС)

руб./Гкал

| Наименование муниципального округа | 2025 год |
| --- | --- |
| Усть-Камчатский муниципальный округ | 24159.75 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории муниципального округа не установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном округе не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном округе не установлены.

Подраздел 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа работы систем теплоснабжения, выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

износ сетей теплоснабжения;

износ котлового оборудования.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

износ сетей теплоснабжения;

износ котлового оборудования.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития систем теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2025 год.

В таблице 2.1.2. представлен объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном округе за 2025год.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в муниципальном округе за 2025 год

Гкал/час

| Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |  |
| ТСО №01 | 9.108 | 1.080 | 10.189 | 1.748 | 0.265 | 2.013 | 12.202 |
| ТСО №02 | 6,406 | 0,190 | 6,596 | 1,667 | 0,391 | 2,057 | 8,653 |
| ТСО №03 | 1.452 | 0.000 | 1.452 | 0.425 | 0.000 | 0.425 | 1.877 |
| ТСО №04 | 0.258 | 0.000 | 0.258 | 0.061 | 0.000 | 0.061 | 0.319 |
| ТСО №05 | 0.365 | 0.000 | 0.365 | 0.088 | 0.000 | 0.088 | 0.453 |
| ТСО №06 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.396 | 0.000 | 0.396 | 0.476 |
| ТСО №07 | 0.302 | 0.000 | 0.302 | 0.074 | 0.000 | 0.074 | 0.376 |

Таблица 2.1.2. Объем потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в муниципальном округе за 2025год

Гкал

| Наименование ТСО | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Бюджетные и прочие потребители |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |  |
| ТСО №01 | 18704,691 | 2365,640 | 21070,331 | 3467,899 | 411,700 | 3879,599 | 24949,930 |
| ТСО №02 | 14716,150 | 1100,772 | 15816,922 | 3016,298 | 75,297 | 3091,595 | 18908,517 |
| ТСО №03 | 3066.000 | 0.000 | 3066.000 | 2442.000 | 0.000 | 2442.000 | 5508.000 |
| ТСО №04 | 788.000 | 0.000 | 788.000 | 109.000 | 0.000 | 109.000 | 897.000 |
| ТСО №05 | 1168.000 | 0.000 | 1168.000 | 261.000 | 0.000 | 261.000 | 1429.000 |
| ТСО №06 | 258.000 | 0.000 | 258.000 | 1153.000 | 0.000 | 1153.000 | 1411.000 |
| ТСО №07 | 1064.000 | 0.000 | 1064.000 | 217.000 | 0.000 | 217.000 | 1281.000 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов ввода на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.-2.2.2.

Снос (вывод из эксплуатации) зданий с общей площадью фонда на период схемы теплоснабжения представлен в таблице 2.2.3.

В рамках реализации программы по ликвидации аварийных жилых зданий на территории Усть-Камчатского муниципального округа запланирован снос объектов, признанных аварийными для эксплуатации.

На рисунках 2.2.1.-2.2.3 представлено графическое отображение сноса отапливаемого фонда.

План-график сноса объектов капитального строительства представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. План-график сноса объектов капитального строительства

| Период сноса | Адрес объекта | Тип объекта | Площадь (м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Козыревск |  |  |  |
| 2026–2027 | ул. Советская, 65 | МКД | 516.60 |
| 2026–2027 | ул. Советская, 63 | МКД | 509.20 |
| Итого |  |  | 1025.80 |
| Поселок Ключи |  |  |  |
| 2026–2027 | ул. Школьная, 32а | МКД | 745.00 |
| 2026–2027 | ул. Школьная, 34 | МКД | 626.40 |
| 2028 | ул. Лесная, 4 | МКД | 632.30 |
| 2028 | ул. Школьная, 28 | МКД | 504.20 |
| 2028 | ул. Школьная, 30 | МКД | 495.50 |
| 2028 | ул. 23 Партсъезда, 12 | МКД | 487.90 |
| 2028 | ул. 23 Партсъезда, 14 | МКД | 753.00 |
| 2030 | ул. Школьная, 22А | МКД | 804.10 |
| 2030 | ул. 23 Партсъезда, 11 | МКД | 820.80 |
| 2030 | ул. Кирова, 146А | МКД | 516.00 |
| 2030 | ул. Партизанская, 21 | МКД | 584.20 |
| 2030 | ул. Кирова, 120 | МКД | 571.70 |
| 2030 | ул. Красноармейская, 22 | МКД | 580.60 |
| 2030 | ул. Партизанская, 17 | МКД | 521.00 |
| 2030 | ул. Кирова, 150А | МКД | 523.40 |
| 2030 | ул. Школьная, 17 | МКД | 484.10 |
| 2030 | ул. Школьная, 12 | МКД | 398.80 |
| 2030 | ул. Свободная, 9 | МКД | 532.00 |
| 2030 | ул. Свободная, 13 | МКД | 519.00 |
| 2030 | ул. Свободная, 2 | МКД | 494.00 |
| Итого |  |  | 11428.8 |
| Поселок Усть-Камчатск |  |  |  |
| 2027 | ул. Горького, 72 | МКД | 230.30 |
| 2027 | ул. Лазо, 31 | МКД | 183.40 |
| 2027 | ул. Лазо, 33 | МКД | 400.30 |
| 2027 | ул. Лазо, 37 | МКД | 638.30 |
| 2028 | ул. Горького, 43 | МКД | 262.30 |
| 2029 | ул. Восточная, 4 | МКД | 352.10 |
| 2029 | ул. Горького, 49 | МКД | 380.20 |
| 2029 | ул. Ленина, 103 | МКД | 369.80 |
| 2029 | ул. Ленина, 68 | МКД | 342.10 |
| 2029 | ул. Ленина, 73 | МКД | 316.80 |
| 2029 | ул. Ленина, 75 | МКД | 258.80 |
| 2029 | ул. Ленина, 81 | МКД | 161.90 |
| Итого |  |  | 3896.30 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах муниципального округа

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/кв.м/год |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·кв.м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 2025-2045 гг | Жилая средне- малоэтажная | 0.650 | 0.000 | 0.150 | 145.000 | 0.000 | 38.000 |
|  | Жилая индивидуальная | 0.340 | 0.000 | 0.150 | 76.000 | 0.000 | 38.000 |
|  | Общественно-деловая | 0.700 | 0.350 | 0.050 | 156.000 | 62.000 | 7.500 |

Рисунок 2.2.1. Графическое отображение сноса отапливаемого строительного фонда в п. Усть-Камчатск

Рисунок 2.2.2. Графическое отображение сноса отапливаемого строительного фонда в п. Ключи

Рисунок 2.2.3. Графическое отображение сноса отапливаемого строительного фонда в п. Козыревск

Таблица 2.2.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения

Тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 |
| накопительным итогом: | 1.006 | 1.006 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 5.657 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 4.043 | 0.000 | 0.000 |
| # Жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | # 0.000 | # 1.608 | # 0.000 | # 4.043 | # 0.000 | # 0.000 |
| ## 41:09:0010104 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010107 | ## 0.000 | ## 1.608 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010108 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010109 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010110 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010111 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010112 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010113 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## 41:09:0010114 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 4.043 | ## 0.000 | ## 0.000 |

Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения

Тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| накопительным итогом | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения

Тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий, | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 7.3476 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1.5716 | 7.0569 | 14.7659 | 27.9998 | 35.3474 | 35.3474 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 0.000 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 0.000 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 0.000 |
| 41:09:0010104 | 0.5166 | 0.5092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010107 | 0.000 | 0.000 | 1.8673 | 0.000 | 2.507 | 0.000 |
| 41:09:0010108 | 0.000 | 0.000 | 0.9997 | 0.000 | 4.8406 | 0.000 |
| 41:09:0010109 | 0.000 | 1.49 | 2.867 | 7.349 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010110 | 0.000 | 3.4861 | 0.485 | 5.8849 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010111 | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 0.000 |
| 41:09:0010112 | 1.5716 | 7.0569 | 14.7659 | 27.9998 | 35.3474 | 0.000 |
| 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010114 | 0.5166 | 5.4853 | 7.709 | 13.2339 | 7.3476 | 0.000 |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.-2.4.7

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Изменение объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа

Электронная модель централизованных систем теплоснабжения не разрабатывается.

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблицах 4.1.1.-4.1.4.

Таблица 2.4.1. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.000 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 0.000 | 2.8347 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 1.2267 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | 1.608 | 0.000 | 1.2267 | 0.000 | 0.000 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.000 | # 1.608 | # 0.000 | # 1.2267 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010104 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010107 | # 0.000 | # 1.608 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010108 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010109 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010110 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010111 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010112 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010113 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010114 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.2267 | # 0.000 | # 0.000 |

Таблица 2.4.2. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00158 | 0.000 | 0.000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00158 | 0.00158 | 0.00158 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00158 | 0.000 | 0.000 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00158 | 0.000 | 0.000 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.00158 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010104 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010107 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010108 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010109 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010110 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010111 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010112 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010113 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010114 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.00158 | # 0.000 | # 0.000 |

Таблица 2.4.3. Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях | 0.000 | -0.321 | -0.270 | 0.000 | 0.000 | -0.678 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | -0.236 | -0.557 | -0.827 | -0.827 | -0.827 | -1.505 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.000 | -0.321 | -0.270 | 0.000 | 0.000 | -0.678 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | -0.321 | -0.270 | 0.000 | 0.000 | -0.678 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.000 | -0.321 | -0.270 | 0.000 | 0.000 | -0.678 |
| # 41:09:0010104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010110 | 0.000 | 0.000 | -0.227 | 0.000 | 0.000 | -0.678 |
| # 41:09:0010111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010114 | 0.000 | -0.321 | -0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.4.4. Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях | 0.000 | -0.057 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | -0.026 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | -0.003 | -0.059 | -0.076 | -0.076 | -0.076 | -0.102 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0.000 | -0.057 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | -0.026 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе: | 0.000 | -0.057 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | -0.026 |
| # Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.000 | -0.057 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | -0.026 |
| # 41:09:0010104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010110 | 0.000 | 0.000 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | -0.026 |
| # 41:09:0010111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| # 41:09:0010114 | 0.000 | -0.057 | -0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.4.5. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 1.227 | 0.000 | 0.000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0.000 | 0.220 | 0.220 | 1.447 | 1.447 | 1.447 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |
| 41:09:0010104 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 1.227 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010107 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 1.227 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010108 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 1.227 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010110 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ## 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.4.6. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

Гкал/ч

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Всего по муниципальному образованию, в том числе по кадастровым кварталам: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010107 | 0.000 | 0.000 | ## 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41:09:0010114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ## 0.000 | 0.000 |

Таблица 2.5.1. Изменение объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

Тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 41:09:0010104 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010107 | # -0.369 | # 0.280 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010108 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010109 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010110 | # 0.000 | # 0.000 | # -0.242 | # 0.000 | # 0.000 | # -1.188 |
| # 41:09:0010111 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010112 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010113 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # 41:09:0010114 | # 0.000 | # -0.935 | # -0.143 | # 2.537 | # 2.537 | # 0.000 |

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения АО «Корякэнерго»

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопление | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопление | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Установленная тепловая мощность | ## 2,000 | ## 2,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,000 | ## 2,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,080 | ## 0,080 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1,29008 | ## 1,290 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 1,16270 | ## 1,163 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,00000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,12738 | ## 0,127 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,624 | ## 0,624 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,624 | ## 0,624 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Установленная тепловая мощность | ## 2,000 | ## 2,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,000 | ## 2,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,037 | ## 0,037 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,800 | ## 0,800 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,800 | ## 0,800 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 0,661 | ## 0,661 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,139 | ## 0,139 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1,158 | ## 1,158 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1,158 | ## 1,158 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ### Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### Установленная тепловая мощность | ### 2,000 | ### 2,000 | ### 2,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 2,000 | ### 2,000 | ### 2,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,079 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 1,304 | ### 1,304 | ### 1,304 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 1,304 | ### 1,304 | ### 1,304 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### отопление | ### 1,068 | ### 1,068 | ### 1,068 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,236 | ### 0,236 | ### 0,236 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,612 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### Установленная тепловая мощность | ### 1,720 | ### 1,720 | ### 1,720 | ### 1,720 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1,720 | ## 1,720 | ## 1,720 | ## 1,720 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,053 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 1,260 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 1,15160 | ## 1,152 | ## 1,152 | ## 1,152 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,00000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,10836 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,401 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Установленная тепловая мощность | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,004 | ## 0,004 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,026 | ## 0,026 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,930 | ## 0,930 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,930 | ## 0,930 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 0,813 | ## 0,813 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,117 | ## 0,117 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,239 | ## 0,239 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,239 | ## 0,239 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Установленная тепловая мощность | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 1,200 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,015 | ## 0,015 | ## 0,015 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,598 | ## 0,598 | ## 0,598 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,598 | ## 0,598 | ## 0,598 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 0,288 | ## 0,288 | ## 0,288 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,310 | ## 0,310 | ## 0,310 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,535 | ## 0,535 | ## 0,535 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,535 | ## 0,535 | ## 0,535 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Установленная тепловая мощность | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 | ## 0,876 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,005 | ## 0,005 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,042 | ## 0,042 | ## 0,042 | ## 0,042 | ## 0,042 | ## 0,037 | ## 0,037 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,263 | ## 0,263 |
|  | ## отопление | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,410 | ## 0,263 | ## 0,263 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,423 | ## 0,423 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,419 | ## 0,571 | ## 0,571 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Установленная тепловая мощность | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 1,290 | ## 1,290 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
|  | ## отопление | ## 0,214 | ## 0,214 | ## 0,214 | ## 0,214 | ## 0,214 | ## 0,214 | ## 0,214 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 | ## 1,020 |
| ### Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ### Установленная тепловая мощность | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 | ### 2,580 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,016 | ### 0,016 | ### 0,016 | ### 0,016 | ### 0,016 | ### 0,016 | ### 0,016 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,416 | ### 0,416 | ### 0,416 | ### 0,413 | ### 0,405 | ### 0,401 | ### 0,401 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,329 | ### 1,279 | ### 1,121 | ### 1,121 |
|  | ### отопление | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,408 | ### 1,329 | ### 1,279 | ### 1,121 | ### 1,121 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,741 | ### 0,741 | ### 0,741 | ### 0,743 | ### 0,752 | ### 0,755 | ### 0,755 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,741 | ### 0,741 | ### 0,741 | ### 0,822 | ### 0,881 | ### 1,042 | ### 1,042 |
| ### Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 | ### 0,860 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,063 | ### 0,063 | ### 0,063 | ### 0,051 | ### 0,051 | ### 0,051 | ### 0,051 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,256 | ### 0,256 | ### 0,256 | ### 0,256 |
|  | ### отопление | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,555 | ### 0,256 | ### 0,256 | ### 0,256 | ### 0,256 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,237 | ### 0,237 | ### 0,237 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 | ### 0,250 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,237 | ### 0,237 | ### 0,237 | ### 0,549 | ### 0,549 | ### 0,549 | ### 0,549 |
| ### Планируемая котельная №1 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,500 | ### 9,000 | ### 19,350 | ### 19,350 | ### 19,350 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,500 | ### 9,000 | ### 19,350 | ### 19,350 | ### 19,350 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,100 | ### 0,150 | ### 0,200 | ### 0,200 | ### 0,200 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,090 | ### 0,090 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,020 | ### 6,632 | ### 9,524 | ### 9,524 | ### 9,524 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,020 | ### 6,632 | ### 9,524 | ### 11,135 | ### 11,135 |
|  | ### отопление | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 2,637 | ### 5,562 | ### 8,179 | ### 9,744 | ### 9,744 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,383 | ### 1,070 | ### 1,346 | ### 1,392 | ### 1,392 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,380 | ### 2,218 | ### 9,626 | ### 9,536 | ### 9,536 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,380 | ### 2,218 | ### 9,626 | ### 7,925 | ### 7,925 |

Таблица 4.1.2. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис»

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Установленная тепловая мощность | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,000 | 0,000 |
|  | отопление | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,000 | 0,000 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Установленная тепловая мощность | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 0,000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 0,000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 0,000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 0,000 |
|  | отопление | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 0,000 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 0,000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 0,000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## Установленная тепловая мощность | ## 3,200 | ## 3,200 | ## 3,200 | ## 3,200 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,450 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,038 | ## 0,038 | ## 0,038 | ## 0,038 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,226 | ## 0,226 | ## 0,226 | ## 0,226 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1,606 | ## 1,606 | ## 1,606 | ## 1,606 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1,60588 | ## 1,606 | ## 1,606 | ## 1,606 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 1,35848 | ## 1,358 | ## 1,358 | ## 1,358 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,00000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,24740 | ## 0,247 | ## 0,247 | ## 0,247 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,880 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ## Установленная тепловая мощность | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 2,588 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,036 | ## 0,036 | ## 0,036 | ## 0,036 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,191 | ## 0,191 | ## 0,191 | ## 0,191 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 1,073 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 1,051 | ## 1,051 | ## 1,051 | ## 1,051 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,022 | ## 0,022 | ## 0,022 | ## 0,022 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 1,288 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ### КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,900 | ### 0,900 | ### 0,900 | ### 0,900 | ### 0,900 | ### 0,900 | ### 0,000 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,625 | ### 0,625 | ### 0,625 | ### 0,625 | ### 0,625 | ### 0,625 | ### 0,000 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,005 | ### 0,000 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,017 | ### 0,017 | ### 0,017 | ### 0,017 | ### 0,017 | ### 0,017 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,000 |
|  | ### отопление | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,022 | ### 0,000 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,582 | ### 0,000 |
| ### КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ### Установленная тепловая мощность | ### 3,073 | ### 3,073 | ### 3,073 | ### 3,073 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,323 | ### 0,323 | ### 0,323 | ### 0,323 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,068 | ## 0,068 | ## 0,068 | ## 0,068 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,182 | ## 0,182 | ## 0,182 | ## 0,182 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,026 | ## 0,026 | ## 0,026 | ## 0,026 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,853 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 0,81796 | ## 0,818 | ## 0,818 | ## 0,818 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,00000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,03547 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,035 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 1,647 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## Установленная тепловая мощность | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 | ## 1,436 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,034 | ## 0,034 | ## 0,034 | ## 0,034 | ## 0,034 | ## 0,034 | ## 0,034 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,069 | ## 0,069 | ## 0,069 | ## 0,069 | ## 0,069 | ## 0,069 | ## 0,069 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 | ## 0,571 |
|  | ## отопление | ## 0,462 | ## 0,462 | ## 0,462 | ## 0,462 | ## 0,462 | ## 0,462 | ## 0,462 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 | ## 0,108 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 | ## 0,763 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## Установленная тепловая мощность | ## 2,924 | ## 2,924 | ## 2,924 | ## 2,924 | ## 2,924 | ## 2,924 | ## 2,924 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,174 | ## 0,174 | ## 0,174 | ## 0,174 | ## 0,174 | ## 0,174 | ## 0,174 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 | ## 2,750 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,044 | ## 0,044 | ## 0,044 | ## 0,044 | ## 0,044 | ## 0,044 | ## 0,044 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,165 | ## 0,165 | ## 0,165 | ## 0,165 | ## 0,165 | ## 0,165 | ## 0,165 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 1,627 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## отопление | ## 1,600 | ## 1,600 | ## 1,600 | ## 1,600 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 2,541 | ## 2,541 | ## 2,541 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 0,913 | ## 2,541 | ## 2,541 | ## 2,541 |
| ## КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ## Установленная тепловая мощность | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 | ## 0,020 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,023 | ## 0,023 | ## 0,023 | ## 0,023 | ## 0,023 | ## 0,023 | ## 0,023 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 | ## 0,441 |
|  | ## отопление | ## 0,428 | ## 0,428 | ## 0,428 | ## 0,428 | ## 0,428 | ## 0,428 | ## 0,428 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 | ## 0,161 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## Установленная тепловая мощность | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,645 | ## 0,430 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,430 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | ## отопление | ## 0,272 | ## 0,272 | ## 0,272 | ## 0,272 | ## 0,272 | ## 0,272 | ## 0,272 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 | ## 0,014 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,104 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,319 | ## 0,104 |
| ### КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 | ### 0,104 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 | ### 0,001 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 |
|  | ### отопление | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 | ### 0,071 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 | ### 0,026 |
| ### КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 | ### 0,078 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 | ### 0,002 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,004 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 |
|  | ### отопление | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 | ### 0,043 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 | ### 0,029 |
| ### Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 5,160 | ### 5,160 | ### 5,160 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 5,160 | ### 5,160 | ### 5,160 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,155 | ### 0,155 | ### 0,155 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,233 | ### 3,233 | ### 3,233 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,233 | ### 3,233 | ### 3,233 |
|  | ### отопление | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 2,958 | ### 2,958 | ### 2,958 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,275 | ### 0,275 | ### 0,275 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,772 | ### 1,772 | ### 1,772 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,772 | ### 1,772 | ### 1,772 |
| ### Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,870 | ### 3,870 | ### 3,870 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,870 | ### 3,870 | ### 3,870 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,116 | ### 0,116 | ### 0,116 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,927 | ### 1,927 | ### 1,927 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,927 | ### 1,927 | ### 1,927 |
|  | ### отопление | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,869 | ### 1,869 | ### 1,869 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,058 | ### 0,058 | ### 0,058 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,827 | ### 1,827 | ### 1,827 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,827 | ### 1,827 | ### 1,827 |
| ### Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,445 | ### 1,445 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,445 | ### 1,445 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,043 | ### 0,043 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,896 | ### 0,896 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,896 | ### 0,896 |
|  | ### отопление | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,851 | ### 0,851 |
|  | ### вентиляция | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,045 | ### 0,045 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,506 | ### 0,506 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,506 | ### 0,506 |
| ### Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | ### Установленная тепловая мощность | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,445 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | # Располагаемая тепловая мощность | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,445 |
|  | # Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,043 |
|  | # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,164 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,164 |
|  | # отопление | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 1,097 |
|  | # вентиляция | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # горячее водоснабжение | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,068 |
|  | # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 |
|  | # Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,238 |
| ## Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | ## Установленная тепловая мощность | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,172 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,172 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,005 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,022 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,022 |
|  | ## отопление | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,022 |
|  | ## вентиляция | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,145 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,145 |
| # Котельная на жидком топливе № 2 (КЖТ №2) ввод в эксплуатацию | # Установленная тепловая мощность | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 2,090 |
|  | # Ограничение тепловой мощности | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # Располагаемая тепловая мощность | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 0,645 | # 2,090 |
|  | # Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,062 |
|  | # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,058 |
|  | # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  | # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,955 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,955 |
|  | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 1,015 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 1,015 |
| Котельная на жидком топливе № 3 (КЖТ №3) ввод в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,602 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,602 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,018 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 |
|  | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 |
|  | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | -0,055 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | -0,055 |

Таблица 4.1.3. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения МУП «Тепловодхоз»

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | отопление | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.530 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Установленная тепловая мощность | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1.600 | 1.600 | 1.310 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
|  | отопление | 1.600 | 1.600 | 1.310 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.225 | 0.225 | 0.229 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.225 | 0.225 | 0.519 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## Установленная тепловая мощность | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 | ## 0.039 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.30000 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## отопление | ## 0.30000 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## вентиляция | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 | ## 1.085 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 | ## 0.032 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 |
|  | ## отопление | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 | ## 0.515 |
| ### Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 |
|  | ### отопление | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 | ### 0.722 |
| ### Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 |
|  | ## отопление | ## 0.01000 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 | ## 0.010 |
|  | ## вентиляция | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 |

Таблица 4.1.4. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии в системах теплоснабжения ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

Гкал/ч

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Установленная тепловая мощность | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | отопление | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Установленная тепловая мощность | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | отопление | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.08900 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 |
|  | ## отопление | ## 0.08900 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 |
|  | ## вентиляция | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 | ## 0.050 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 |
|  | ## отопление | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 | ## 0.078 |
| ### Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 |
|  | ### отопление | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 | ### 0.031 |
| ### Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.045 | ## 0.045 | ## 0.045 | ## 0.045 | ## 0.045 | ## 0.045 | ## 0.045 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 |
|  | ## отопление | ## 0.38500 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 | ## 0.385 |
|  | ## вентиляция | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.00000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 | ## 0.168 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 |
|  | ## отопление | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 | ## 0.320 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 |
|  | ## отопление | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 | ## 0.229 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 |
|  | ## отопление | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 | ## 0.302 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 | ## 0.097 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.200 | ## 0.200 | ## 0.200 | ## 0.200 | ## 0.200 | ## 0.200 | ## 0.200 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | ## отопление | ## 0.074 | ## 0.074 | ## 0.074 | ## 0.074 | ## 0.074 | ## 0.074 | ## 0.074 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 | ## 0.124 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей не производится.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузке.

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованность с планами и программами развития округа.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант № 1

Теплоснабжение сохраняемых и планируемых потребителей общественно-делового назначения, а также жилой застройки округа осуществляется от действующих источников тепловой энергии.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

капитальный ремонт или замена основного оборудования на источниках тепловой энергии №№1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8 в п. Усть-Камчатск, капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Усть-Камчатск мкр. Погодный;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной

№ 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих КТТ №6 и КТТ №11 с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) в п. Ключи;

приобретение специализированной техники для объектов теплоснабжения п. Ключи;

замена определённых участков тепловой сети в п. Козыревск;

замена котлоагрегатов котельных №1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск.

Вариант № 2

Данныq вариант мастер-плана базируется на выполнении мероприятий утвержденных концессионных соглашений и инвестиционных программ АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», ООО «Интэко» в которых планируется:

в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный строительство Котельной №1 с переводом тепловых нагрузок с мини-котельных №№1, 2, 4, 5, 6 ,7, 8, а также строительство тепловых сетей и сетей ГВС.;

в п. Ключи планируется вывод восьми котельных на твердом топливе:

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной

№ 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих КТТ №6 и КТТ №11 с тепловыми сетями в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) в п. Ключи;

проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) в п. Ключи;

приобретение специализированной техники для объектов теплоснабжения п. Ключи

замена котлоагрегатов котельных №1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск;

замена определённых участков тепловой сети в п. Козыревск;

замена изношенного оборудования в мини-котельной №24, 25, 35.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа

Технико-экономическое обоснование вариантов перспективного развития системы теплоснабжения выполняется при наличии предложений (см. п. 100 в Методических рекомендациях):

- по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (в случае отсутствия объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России);

- по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Технико-экономическое сравнение вариантов не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

При анализе сценариев развития системы теплоснабжения муниципального округа была выполнена сравнительная оценка двух альтернатив (Вариант № 1 и Вариант № 2) по ключевым критериям: финансированию и инвестиционной обеспеченности, технической реализуемости, эксплуатационно-техническим показателям, экологической безопасности, надёжности функционирования, социально-организационным аспектам и управлению рисками.

По результатам накопленного технико-экономического анализа Вариант № 2 признан приоритетным по следующим основаниям:

Финансово-инвестиционная обеспеченность:

Наличие утверждённых концессионных и инвестиционных программ

Вариант № 2 базируется на инвестиционных обязательствах АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис» и ООО «Интэко», в рамках которых предусмотрено финансирование проектирования, строительства, модернизации и вывода из эксплуатации соответствующих объектов теплоснабжения.

Закреплённое на уровне концессионных соглашений финансирование позволяет снизить административные издержки на подготовительно-согласовательные процедуры и минимизировать риск дефицита бюджетных средств.

В отличие от Варианта № 1, где требовалось инициировать отдельные проекты капитального ремонта/замены оборудования для восьми котельных в п. Усть-Камчатске и проектировать новые котельные в п. Ключах «с нуля», Вариант № 2 опирается на уже разработанные и согласованные технико-экономические обоснования (ТЭО) в рамках концессионных договоров.

Оптимизация капитальных вложений:

В рамках Варианта № 2 условия концессионных соглашений предусматривают поэтапное финансирование (проект → строительно-монтажные работы → ввод в эксплуатацию) с привязкой к фактическому выполнению работ и этапному финансированию.

Консолидация проектов под едиными концессионерами позволяет добиться экономии масштаба (объём закупок котельного оборудования, систем автоматизации, строительных материалов формируется одним лотом), что дополнительно сокращает капитальные затраты и повышает прозрачность расходования средств.

Технологическая унификация и упрощение эксплуатации:

Типизация оборудования дизельных котельных

Вариант № 2 предусматривает разработку единого технического решения для нового парка дизельных котельных в п. Ключи: все вновь проектируемые объекты (замена КТТ № 5+КЖТ № 1, КТТ № 6+КТТ № 11, КТТ № 1, КТТ № 2, КТТ № 10, КЖТ № 2, КЖТ № 3) будут оснащены типовыми дизель-агрегатами одинаковой модели, идентичной системой автоматизации и единой топливной инфраструктурой.

Типизация котельного оборудования снижает разнообразие запасных частей, упрощает логистику технического обслуживания и ремонта, а также позволяет стандартизировать программу техобслуживания (ТО) и руководства по эксплуатации.

Единство технического парка дизельных котлов обеспечивает экономию штатного персонала: операторы и слесари обслуживают типовые блоки с одинаковыми регламентными интервалами, повышая производительность труда и снижая вероятность ошибок при эксплуатации.

Модернизация котлоагрегатов и сетевых участков в п. Козыревск и п. Усть-Камчатск

В Варианте № 2 предусмотрено замещение изношенных котлоагрегатов котельных № 1, 2, 6, 7, 8 в п. Козыревск с установкой более высокоэффективных котловых блоков (КПД ≥ 86 %) и интеграцией современных систем учёта теплоэнергии.

В п. Усть-Камчатск осуществляется проектирование и строительство Котельной № 1 (фактически централизованная дизельная котельная), которая берет на себя нагрузку от мини-котельных № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Замена разрозненных котельных на одну типовую котельную с АСУ ТП и автоматизированными тепловыми узлами (АТУ) повышает управляемость и оперативность регулирования тепловых потоков, минимизирует теплотехнические потери в магистральных сетях.

Надёжность функционирования

Проектируемая Котельная № 1 в п. Усть-Камчатск рассчитана на высокие сезонные пики нагрузки (с учётом резервного коэффициента ≥ 25 %). В её составе проектируется дизельные котлоагрегаты с резервом «N+1», резервный дизель-генератор для электропитания циркуляционных насосов при аварии внешней сети, а также двухступенчатая система аварийного питания (резервный дизель → аккумуляторные батареи).

По сравнению с Вариантом № 1, где сохраняется эксплуатация восьми маломощных «точечных» котельных, централизованный источник значительно упрощает управление тепловыми потоками, снижает операционные риски и повышает оперативную готовность системы в случае форс-мажорных ситуаций (падение температуры ниже –45 °C, аварии теплосетей).

На основании проведённого комплексного анализа Вариант № 2 соответствует требованиям надёжности, экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной защищённости населения. Он обеспечивает более высокие эксплуатационно-технические показатели и минимизирует риски финансовых и организационных сбоев, что делает его приоритетным для реализации в рамках мастер-плана муниципального округа.

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Куб.м.

| Наименование источника тепловой энергии | Значение |
| --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | 3530.817 |
| АО «Камчатэнергосервис» | 3086.713 |
| МУП «Тепловодхоз» | 714.677 |
| ООО «Интэко» | 12.331 |
| ООО «НОРД ФИШ» | 84.70 |
| ООО «Строй-Альянс» | 51.70 |
| ООО «Гермес» | 7.970 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблицах 6.4.1. – 6.4.4.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблицах 6.5.1. – 6.5.4.

Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального округа осуществляется с учетом территориальных, климатических, экономических и технологических условий, а также в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных документов в области теплоснабжения.

- Цели и задачи организации централизованного теплоснабжения:

обеспечение бесперебойного, надежного и безопасного теплоснабжения потребителей;

повышение энергетической и экономической эффективности теплоснабжения;

снижение эксплуатационных затрат и удельных выбросов загрязняющих веществ;

создание условий для модернизации и поэтапной ликвидации морально и физически устаревших источников теплоснабжения.

2. Наличие и структура централизованных систем теплоснабжения

На территории округа функционируют централизованные системы теплоснабжения в следующих населённых пунктах:

п. Ключи – охват жилых домов, учреждений соцкультбыта и административных зданий. Переход к обслуживанию новых котельных (КЖТ №6–10).

П. Усть-Камчатск – предусмотрена централизация теплоснабжения микрорайона Погодный с ликвидацией маломощных и неэффективных мини-котельных путём строительства современной котельной №1.

П. Козыревск – охват жилых домов, учреждений соцкультбыта и административных зданий

3. Организационные и технические условия

Правовая форма: теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями (ТСО), на основании концессионных соглашений;

Топливный баланс: основным видом топлива является дизельное топливо;

Техническое присоединение: осуществляется по заявкам в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и с учетом свободной мощности источников и сетей;

4. Экономические и инвестиционные условия

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края;

Централизация позволяет снизить себестоимость тепловой энергии за счёт укрупнения источников и более эффективного использования топлива;

Планируется реализация мероприятий по замещению устаревших и неэффективных котельных;

Привлечение внебюджетных источников финансирования (концессии).

5. Преимущества централизованного теплоснабжения

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии АО «Корякэнерго»

тыс. куб.

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ## Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,257 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 24,373 | ## 24,373 | ## 24,373 | ## 24,373 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,191 | ## 0,191 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,191 | ## 0,191 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 18,547 | ## 18,547 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ### Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0,036 | ### 0,036 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0,036 | ### 0,036 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 20,180 | ### 20,180 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,080 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 34,341 | ### 34,341 | ### 34,341 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ## Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,095 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 15,777 | ## 15,777 | ## 15,777 | ## 15,777 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,052 | ## 0,052 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 17,000 | ## 17,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,113 | ## 0,113 | ## 0,113 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,113 | ## 0,113 | ## 0,113 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 45,174 | ## 45,174 | ## 45,174 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,067 | ## 0,067 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,075 | ## 0,067 | ## 0,067 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 | ## 0,064 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0,495 | ### 0,495 | ### 0,495 | ### 0,492 | ### 0,482 | ### 0,478 | ### 0,478 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0,495 | ### 0,495 | ### 0,495 | ### 0,492 | ### 0,482 | ### 0,478 | ### 0,478 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0,054 | ### 0,054 | ### 0,054 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0,054 | ### 0,054 | ### 0,054 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 | ### 0,044 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Планируемая котельная №1 | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,279 | ### 0,647 | ### 0,999 | ### 1,053 | ### 1,053 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,279 | ### 0,647 | ### 0,999 | ### 1,053 | ### 1,053 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 55,727 | ### 155,772 | ### 195,922 | ### 202,649 | ### 202,649 |

Таблица 6.4.2. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис»

тыс. куб.

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,211 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,211 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,377 | 0,000 | 0,000 |
| ## КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,321 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 7,138 | ## 7,138 | ## 7,138 | ## 7,138 | ## 7,138 | ## 7,138 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,467 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,467 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 26,225 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ### КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,334 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 2,360 | ### 2,360 | ### 2,360 | ### 2,360 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,066 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ## КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,303 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,303 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 3,746 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,096 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 11,441 | ## 11,441 | ## 11,441 | ## 11,441 | ## 11,441 | ## 11,441 | ## 0,000 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,706 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 3,048 | ## 3,048 | ## 3,048 | ## 3,048 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 | ## 0,050 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 1,393 | ## 1,393 | ## 1,393 | ## 1,393 | ## 1,393 | ## 1,393 | ## 1,393 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,047 | ## 0,047 | ## 0,047 | ## 0,047 | ## -0,626 | ## -0,626 | ## -0,626 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,047 | ## 0,047 | ## 0,047 | ## 0,047 | ## -0,626 | ## -0,626 | ## -0,626 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 1,429 | ### 1,429 | ### 1,429 | ### 1,429 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### -0,296 |
| ### КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,002 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,003 | ### 0,002 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### -0,338 |
| ### Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | ### Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,138 | ### 1,138 | ### 1,111 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,138 | ### 1,138 | ### 1,111 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 3,790 | ### 3,790 | ### 2,767 |
| ## Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 1,004 | ## 1,004 | ## 0,999 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 1,004 | ## 1,004 | ## 0,999 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 2,324 | ## 2,324 | ## 2,050 |
| ## Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | ## Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,211 | ## 0,189 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,211 | ## 0,189 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 4,377 | ## 3,870 |
| Котельная на жидком топливе № 2 (КЖТ №2) ввод в эксплуатацию | Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная на жидком топливе № 3 (КЖТ №3) ввод в эксплуатацию | Всего подпитка тепловой сети, тыс.куб.м., в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, тыс. куб..м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, тыс. куб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.4.3. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии МУП «Тепловодхоз»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.133 | ## 0.150 | ## 0.150 | ## 0.150 | ## 0.150 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.133 | ## 0.150 | ## 0.150 | ## 0.150 | ## 0.150 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.035 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ### Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 | ### 0.019 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 | ### 0.030 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ## Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |

Таблица 6.4.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ### Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ## Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 | ## 0.057 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |

Таблица 6.5.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения АО «Корякэнерго»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Производительность ВПУ, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы, лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0,020 | -0,020 | -0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва, % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ## Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,088 | ## 0,088 | ## 0,088 | ## 0,088 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,029 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 2,790 | ## 2,790 | ## 2,790 | ## 2,790 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,235 | ## 0,235 | ## 0,235 | ## 0,235 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,029 | ## -0,029 | ## -0,029 | ## -0,029 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,066 | ## 0,066 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,022 | ## 0,022 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,022 | ## 0,022 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 2,123 | ## 2,123 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,175 | ## 0,175 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,022 | ## -0,022 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,012 | ### 0,012 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,004 | ### 0,004 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 2,310 | ### 2,310 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,033 | ### 0,033 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0,004 | ### -0,004 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,027 | ### 0,027 | ### 0,027 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,009 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 3,931 | ### 3,931 | ### 3,931 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,073 | ### 0,073 | ### 0,073 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0,009 | ### -0,009 | ### -0,009 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ## Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 1,806 | ## 1,806 | ## 1,806 | ## 1,806 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,087 | ## 0,087 | ## 0,087 | ## 0,087 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,011 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,018 | ## 0,018 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,006 | ## 0,006 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 1,946 | ## 1,946 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,047 | ## 0,047 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,006 | ## -0,006 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,039 | ## 0,039 | ## 0,039 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,013 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 5,171 | ## 5,171 | ## 5,171 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,103 | ## 0,103 | ## 0,103 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,013 | ## -0,013 | ## -0,013 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,033 | ## 0,030 | ## 0,030 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,010 | ## 0,010 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,011 | ## 0,010 | ## 0,010 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,089 | ## 0,089 | ## 0,089 | ## 0,089 | ## 0,089 | ## 0,080 | ## 0,080 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,011 | ## -0,010 | ## -0,010 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 | ## 0,028 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 | ## 0,009 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0,076 | ## 0,076 | ## 0,076 | ## 0,076 | ## 0,076 | ## 0,076 | ## 0,076 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0,009 | ## -0,009 | ## -0,009 | ## -0,009 | ## -0,009 | ## -0,009 | ## -0,009 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ### Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,221 | ### 0,221 | ### 0,221 | ### 0,220 | ### 0,215 | ### 0,213 | ### 0,213 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,074 | ### 0,074 | ### 0,074 | ### 0,073 | ### 0,072 | ### 0,071 | ### 0,071 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,074 | ### 0,074 | ### 0,074 | ### 0,073 | ### 0,072 | ### 0,071 | ### 0,071 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,589 | ### 0,589 | ### 0,589 | ### 0,586 | ### 0,574 | ### 0,569 | ### 0,569 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0,074 | ### -0,074 | ### -0,074 | ### -0,073 | ### -0,072 | ### -0,071 | ### -0,071 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,024 | ### 0,024 | ### 0,024 | ### 0,019 | ### 0,019 | ### 0,019 | ### 0,019 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,008 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 | ### 0,006 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,064 | ### 0,064 | ### 0,064 | ### 0,052 | ### 0,052 | ### 0,052 | ### 0,052 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0,008 | ### -0,008 | ### -0,008 | ### -0,006 | ### -0,006 | ### -0,006 | ### -0,006 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### 0,00 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
| ### Планируемая котельная №1 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 1,000 | ### 2,000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,096 | ### 0,222 | ### 0,343 | ### 0,362 | ### 0,362 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,032 | ### 0,074 | ### 0,114 | ### 0,121 | ### 0,121 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,032 | ### 0,074 | ### 0,114 | ### 0,121 | ### 0,121 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 6,379 | ### 17,831 | ### 22,427 | ### 23,197 | ### 23,197 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,256 | ### 0,592 | ### 0,914 | ### 0,964 | ### 0,964 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0,000 | ### 0,000 | ### -0,032 | ### -0,074 | ### -0,114 | ### -0,121 | ### -0,121 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 | ### 0,000 |

Таблица 6.5.2. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Установленная тепловая мощность | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 0.000 | 0.000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0.000 | 0.000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.834 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.834 | 0.000 | 0.000 |
|  | отопление | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.801 | 0.000 | 0.000 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.822 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.822 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Установленная тепловая мощность | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 0.000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 0.000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 0.000 |
|  | отопление | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 0.000 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 0.000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## Установленная тепловая мощность | ## 3.200 | ## 3.200 | ## 3.200 | ## 3.200 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.450 | ## 0.450 | ## 0.450 | ## 0.450 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.226 | ## 0.236 | ## 0.236 | ## 0.236 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 1.248 | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 1.248 | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## отопление | ## 1.222 | ## 1.251 | ## 1.251 | ## 1.251 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.027 | ## 0.027 | ## 0.027 | ## 0.027 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1.238 | ## 1.198 | ## 1.198 | ## 1.198 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1.238 | ## 1.198 | ## 1.198 | ## 1.198 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ### КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ### Установленная тепловая мощность | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.036 | ### 0.036 | ### 0.036 | ### 0.036 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### отопление | ### 1.137 | ### 1.137 | ### 1.137 | ### 1.137 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.025 | ### 0.025 | ### 0.025 | ### 0.025 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 1.234 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ## КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.900 | ## 0.900 | ## 0.900 | ## 0.900 | ## 0.900 | ## 0.900 | ## 0.000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.275 | ## 0.275 | ## 0.275 | ## 0.275 | ## 0.275 | ## 0.275 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.625 | ## 0.625 | ## 0.625 | ## 0.625 | ## 0.625 | ## 0.625 | ## 0.000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.017 | ## 0.017 | ## 0.017 | ## 0.017 | ## 0.017 | ## 0.017 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.000 |
|  | ## отопление | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.022 | ## 0.000 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.582 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ## Установленная тепловая мощность | ## 3.073 | ## 3.073 | ## 3.073 | ## 3.073 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.323 | ## 0.323 | ## 0.323 | ## 0.323 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 2.750 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.156 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.928 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## отопление | ## 0.901 | ## 0.901 | ## 0.901 | ## 0.901 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 1.599 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## Установленная тепловая мощность | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 | ## 1.436 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.034 | ## 0.034 | ## 0.034 | ## 0.034 | ## 0.034 | ## 0.034 | ## 0.034 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.069 | ## 0.069 | ## 0.069 | ## 0.069 | ## 0.069 | ## 0.069 | ## 0.069 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 | ## 0.482 |
|  | ## отопление | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.020 | ## 0.020 | ## 0.020 | ## 0.020 | ## 0.020 | ## 0.020 | ## 0.020 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 | ## 0.851 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## Установленная тепловая мощность | ## 2.924 | ## 2.924 | ## 2.924 | ## 2.924 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | ## отопление | ## 1.600 | ## 1.600 | ## 1.600 | ## 1.600 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.919 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ### КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.020 | ### 0.020 | ### 0.020 | ### 0.020 | ### 0.020 | ### 0.020 | ### 0.019 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.414 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.414 |
|  | ### отопление | ### 0.459 | ### 0.459 | ### 0.459 | ### 0.459 | ### 0.459 | ### 0.459 | ### 0.404 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.013 | ### 0.013 | ### 0.013 | ### 0.013 | ### 0.013 | ### 0.013 | ### 0.010 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.196 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.137 | ### 0.196 |
| ### КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.430 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.430 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.013 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 | ### 0.024 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.227 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.227 |
|  | ### отопление | ### 0.272 | ### 0.272 | ### 0.272 | ### 0.272 | ### 0.272 | ### 0.272 | ### 0.217 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.014 | ### 0.014 | ### 0.014 | ### 0.014 | ### 0.014 | ### 0.014 | ### 0.010 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.166 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.319 | ### 0.166 |
| ### КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.006 | ### 0.006 | ### 0.006 | ### 0.006 | ### 0.006 | ### 0.006 | ### 0.006 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 |
|  | ### отопление | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 |
| ### КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.002 | ### 0.002 | ### 0.002 | ### 0.002 | ### 0.002 | ### 0.002 | ### 0.002 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 |
|  | ### отопление | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 | ### 0.038 |
| ### Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 5.160 | ### 5.160 | ### 5.160 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Располагаемая тепловая мощность | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 5.160 | ### 5.160 | ### 5.160 |
|  | ### Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.155 | ### 0.155 | ### 0.155 |
|  | ### Потери в тепловых сетях в горячей воде | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.385 | ### 0.385 | ### 0.385 |
|  | ### Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2.906 | ### 2.906 | ### 2.685 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2.906 | ### 2.906 | ### 2.685 |
|  | ### отопление | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2.852 | ### 2.852 | ### 2.640 |
|  | ### вентиляция | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### горячее водоснабжение | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.054 | ### 0.054 | ### 0.045 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1.714 | ### 1.714 | ### 1.935 |
|  | ### Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1.714 | ### 1.714 | ### 1.935 |
| ### Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 3.870 | ### 3.870 | ### 3.870 |
|  | ### Ограничение тепловой мощности | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | # Располагаемая тепловая мощность | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 3.870 | # 3.870 | # 3.870 |
|  | # Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.116 | # 0.116 | # 0.116 |
|  | # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.266 | # 0.266 | # 0.266 |
|  | # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.958 | # 1.958 | # 1.881 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.958 | # 1.958 | # 1.881 |
|  | # отопление | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.912 | # 1.912 | # 1.838 |
|  | # вентиляция | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # горячее водоснабжение | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.046 | # 0.046 | # 0.043 |
|  | # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.531 | # 1.531 | # 1.607 |
|  | # Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.531 | # 1.531 | # 1.607 |
| ## Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | ## Установленная тепловая мощность | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.445 | ## 1.445 |
|  | ## Ограничение тепловой мощности | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Располагаемая тепловая мощность | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 1.445 | ## 1.445 |
|  | ## Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.043 | ## 0.043 |
|  | ## Потери в тепловых сетях в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.052 | ## 0.052 |
|  | ## Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.834 | ## 0.723 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.834 | ## 0.723 |
|  | ## отопление | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.801 | ## 0.695 |
|  | ## вентиляция | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## горячее водоснабжение | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.033 | ## 0.028 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.516 | ## 0.626 |
|  | ## Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.516 | ## 0.626 |
| # Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | # Установленная тепловая мощность | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.445 |
|  | # Ограничение тепловой мощности | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Располагаемая тепловая мощность | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 1.445 |
|  | # Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.043 |
|  | # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.058 |
|  | # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.868 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.868 |
|  | отопление | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.839 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.477 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.477 |
| Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | Установленная тепловая мощность | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 |
|  | Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.172 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 |
|  | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 |
|  | отопление | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 |
|  | вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 |

Таблица 6.5.3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения МУП «Тепловодхоз»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Производительность ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Срок службы, лет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 |
|  | Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.072 | ## 0.072 | ## 0.068 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.023 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.023 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 | ## 0.026 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.192 | ## 0.192 | ## 0.182 | ## 0.206 | ## 0.206 | ## 0.206 | ## 0.206 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0.024 | ## -0.024 | ## -0.023 | ## -0.026 | ## -0.026 | ## -0.026 | ## -0.026 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.048 | ## 0.048 | ## 0.048 | ## 0.048 | ## 0.048 | ## 0.048 | ## 0.048 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0.006 | ## -0.006 | ## -0.006 | ## -0.006 | ## -0.006 | ## -0.006 | ## -0.006 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 | ### 0.003 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 | ### 0.026 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0.003 | ### -0.003 | ### -0.003 | ### -0.003 | ### -0.003 | ### -0.003 | ### -0.003 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 | ### 0.016 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 | ### 0.005 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.041 | ### 0.041 | ### 0.041 | ### 0.041 | ### 0.041 | ### 0.041 | ### 0.041 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### -0.005 | ### -0.005 | ### -0.005 | ### -0.005 | ### -0.005 | ### -0.005 | ### -0.005 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ## Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |

Таблица 6.5.4. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование показателя | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Производительность ВПУ, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Срок службы, лет | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |
|  | Доля резерва, % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ### Производительность ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Срок службы, лет | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 | ### 0.001 |
|  | ### Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва, % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ## Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 | ## 0.028 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 | ## 0.009 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.075 | ## 0.075 | ## 0.075 | ## 0.075 | ## 0.075 | ## 0.075 | ## 0.075 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0.009 | ## -0.009 | ## -0.009 | ## -0.009 | ## -0.009 | ## -0.009 | ## -0.009 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.016 | ## 0.016 | ## 0.016 | ## 0.016 | ## 0.016 | ## 0.016 | ## 0.016 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## -0.002 | ## -0.002 | ## -0.002 | ## -0.002 | ## -0.002 | ## -0.002 | ## -0.002 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## Производительность ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Срок службы, лет | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Общая емкость баков-аккумуляторов, куб.м. | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Расчетный расход сетевой воды, т/ч | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 | ## 0.001 |
|  | ## Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## нормативные утечки теплоносителя, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 | ## 0.002 |
|  | ## Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва, % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |

повышение надежности и безопасности;

снижение потребления топлива на единицу отпущенной тепловой энергии;

улучшение экологических характеристик (меньшие выбросы на единицу мощности);

возможность применения современных технологий автоматизации, учета и управления.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа не планируется реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории муниципального округа не предусматривается переоборудование источников тепловой энергии в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории муниципального округа не предусматривается реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального округа не предусматривается перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории муниципального округа не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках оптимизации схемы теплоснабжения муниципального округа и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, планируется вывод из эксплуатации ряда котельных с последующим переводом тепловых нагрузок на новые, более эффективные источники тепловой энергии:

1. п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный

Строительство планируемой котельной №1 позволит централизовать теплоснабжение, за счёт чего станет возможным вывод из эксплуатации мини-котельных №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, снизить эксплуатационные расходы, а также обеспечить устойчивое и надёжное теплоснабжение потребителей с применением современного оборудования.

2. п. Ключи

В населённом пункте предусмотрена поэтапная реализация мероприятий по замене устаревших и малоэффективных источников тепла на новые котельные (КЖТ), обладающие большей энергоэффективностью, меньшими удельными затратами на производство тепловой энергии и соответствующие современным экологическим требованиям:

КТТ №1 (ул. Школьная, 24а): Вывод из эксплуатации, нагрузка будет переведена на планируемую КЖТ №8.

КТТ №2 (ул. Школьная, 10): Вывод из эксплуатации, нагрузка будет переведена на планируемую КЖТ №9.

КТТ №5 (ул. Кирова, 144а): Перевод нагрузки на планируемую КЖТ №6.

КТТ №6 (ул. Колхозная, 4а): Перевод нагрузки на планируемую КЖТ №7.

КТТ №10 (ул. Зеленая, 30): Перевод нагрузки на планируемую КЖТ №10.

КТТ №11 (ул. 23 Партсъезда, 13): Перевод нагрузки на планируемую КЖТ №7.

КЖТ №1 (ул. Красноармейская, 1): Вывод из эксплуатации с переводом нагрузки на новую КЖТ №6.

Планируемые котельные:

КЖТ №6: принимает нагрузку от КЖТ №1 и КТТ №5.

КЖТ №7: принимает нагрузку от КТТ №6 и КТТ №11.

КЖТ №8: принимает нагрузку от КТТ №1.

КЖТ №9: принимает нагрузку от КТТ №2.

КЖТ №10: принимает нагрузку от КТТ №10.

Реализация данных мероприятий позволит:

повысить надежность и безопасность теплоснабжения;

снизить затраты на обслуживание физически устаревших котельных установок;

сконцентрировать ресурсы на модернизации и источников тепловой энергии;

сократить выбросы вредных веществ за счёт внедрения более современных технологий.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа составлены в соответствии с планируемым вариантом №2 Мастер-плана.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах раздела 4.

Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа направлено на обеспечение надежного, экономически эффективного и экологически безопасного теплоснабжения потребителей при учете перспектив социально-экономического развития и демографических тенденций.

1. Методические подходы к формированию балансов

Перспективные балансы сформированы на основе:

анализа текущих присоединённых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение);

прогнозов изменения числа потребителей (ввод/расселение МКД, объектов соцкультбыта);

технических характеристик действующих и проектируемых источников теплоснабжения;

расчетов тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

2. Производство тепловой энергии и теплоносителя

В перспективной схеме предусмотрено:

централизация источников теплоснабжения (взамен маломощных КТТ и устаревших котельных) с концентрацией нагрузки на новых КЖТ;

применение современного оборудования с повышенным КПД (85–92%);

обеспечение резервирования и покрытия пиковых нагрузок;

работа в автоматизированном или дистанционно управляемом режиме.

Проектируемые котельные (КЖТ №6, №7, №8, №9, №10 в п. Ключи и котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный) необходимо предусмотреть с учетом резерва по мощности не менее 20% для покрытия возможных колебаний нагрузки.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории муниципального округа не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального округа не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Номер ТСО | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, метров |
| --- | --- | --- |
| ТСО №01 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября (отопление) | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 337.37 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | 266.88 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | 232.94 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 151.12 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | 162.31 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | 412.04 |
| ТСО №01 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 246.00 |
| ТСО №02 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | 375.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | 358.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | 458.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | 484.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | 124.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | 487.000 |
| ТСО №02 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | 219.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 241.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | 110.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | 75.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | 92.000 |
| ТСО №02 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | 53.000 |
| ТСО №03 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | 105.000 |
| ТСО №03 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | 249.000 |
| ТСО №03 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | 130.000 |
| ТСО №03 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | 131.000 |
| ТСО №03 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | 119.000 |
| ТСО №03 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | 0.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | 64.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | 22.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | 3.000 |
| ТСО №04 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | 3.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | 14.000 |
| ТСО №05 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | 288.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | 22.000 |
| ТСО №06 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | 71.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | 10.000 |
| ТСО №07 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | 20.000 |

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную застройку представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Наименование начала участки | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая котельная №1 | - | 12-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 24-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 30-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 76 | подземная канальная |
| Планируемая котельная №1 | - | 12-квартирный жилой дом | нд | 2027-2029 | 57 | подземная канальная |
| Котельная №2 | - | п. Козыревск ул.Ленинская 62 | - | 2027 | 57 | подземная канальная |

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода источников тепловой энергии в пиковый режим работы или ликвидации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в приложении 4.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории муниципального округа не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Не предусматривается.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в приложении 4.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Не предусматривается.

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не планируется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не планируется.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не планируется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Не планируется.

Раздел 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов нормативных запасов топлива

Результаты расчетов по ТСО нормативных запасов топлива представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов энергии нормативных запасов топлива

Тыс. тонн

| Наименование источника тепловой энергии | Основное топливо | ОНЗТ | 2025год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ННЗТ | НЭЗТ |
| АО «Корякэнерго» | дизельное топливо | 0.748 | 0.113 | 0.635 |
| АО «Камчатэнергосервис» | дизельное топливо | 0.084167 | 0.005767 | 0.07840 |
|  | дрова топливные | 1.72887 | 0.109858 | 1.619016 |
| МУП «Тепловодхоз» | дрова топливные | 1.3145 | 0.2045 | 1.1110 |
| ООО «Интэко» | дизельное топливо | 0.0208 | 0.00031 | 0.0177 |
| ООО «НОРД ФИШ» | дизельное топливо | 0.039 | 0.0058 | 0.0332 |
| ООО «Строй-Альянс» | дизельное топливо | 0.0354 | 0.0053 | 0.0301 |
| ООО «Гермес» | дизельное топливо | 0.0255 | 0.0038 | 0.0217 |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии представлен в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую Котельную №1 |  |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | дизельное топливо | - | Перевод нагрузок от мини-котельных №1,2,4,5,6,7,8,10 |  |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №8 |  |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №9 |  |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №6 |  |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №7 |  |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №10 |  |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №7 |  |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | - | дизельное топливо | - |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | - | Вывод из эксплуатации, перевод нагрузок на планируемую КЖТ №6 |  |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | - | - | Перевод нагрузок от КЖТ№1 и КТТ№5 |  |
| Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | - | - | Перевод нагрузок от КТТ№6 и КТТ№11 |  |
| Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | - | - | Перевод нагрузок от КТТ№1 |  |
| Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | - | - | Перевод нагрузок от КТТ№2 |  |
| Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | - | - | Перевод нагрузок от КТТ№10 |  |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | дрова топливные | - | дрова топливные | - |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | дизельное топливо | - | дизельное топливо | - |

Возобновляемые виды топлива не используются.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

На основании анализа структуры топливопотребления систем теплоснабжения муниципального округа, преобладающим видом топлива является дизельное топливо (ДТ).

Преобладание в топливном балансе:

Дизельное топливо составляет основную долю в суммарном годовом потреблении топлива по округу во всех отчётных периодах.

Удельный вес дизельного топлива в общем топливопотреблении:

Минимум (2027 г.): ~66.4% (8835.92 т из 13302.94 т)

Максимум (2045 г.): ~83.1% (12298.19 т из 14794.20 т)

Объёмы потребления дизельного топлива существенно превышают потребление дров топливных (второй по значимости вид) во все годы (минимум в 1.97 раза в 2027 г., максимум в 4.93 раза в 2045 г.).

Дизельное топливо является основным топливом для 6 из 7 ТСО (№01, №02, №04, №05, №06, №07), определяя их топливный баланс.

Дрова являются основным топливом только для ТСО №03 и играют вспомогательную роль (с тенденцией к сокращению) в ТСО №02

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Корякэнерго»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 4694,010 | 4694,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 4522,700 | 4522,700 | 4522,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 3666,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 2261,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 3426,280 | 3426,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 3460,550 | 3460,560 | 3460,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 2569,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 993,620 | 993,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 1336,250 | 1336,240 | 1336,240 | 1336,240 | 911,714 | 911,714 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 1233,460 | 1233,460 | 1233,460 | 1233,460 | 1233,460 | 1233,460 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | 4043,020 | 4043,020 | 3849,414 | 3714,299 | 3328,828 | 3328,828 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 2055,770 | 2055,770 | 1063,984 | 1063,984 | 1063,984 | 1063,984 |
| Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | дизельное топливо | 0,000 | 25795,800 | 25795,800 | 25795,800 | 25795,800 | 25795,80 |

Таблица 10.1.2. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | 2666,297 | 2666,297 | 2666,297 | 2666,297 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | 3032,869 | 3032,869 | 3032,869 | 3032,869 | 3032,869 | 0,000 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | 1627,700 | 1627,700 | 1627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | 3370,568 | 3370,568 | 3370,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | 154,109 | 154,109 | 154,109 | 154,109 | 154,109 | 0,000 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | 1244,151 | 1244,151 | 1244,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | 1743,598 | 1743,598 | 1743,598 | 1743,598 | 1743,598 | 1743,598 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | 4731,569 | 4731,569 | 4731,569 | 1188,848 | 1188,848 | 1188,848 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | 1297,151 | 1297,151 | 1297,151 | 1297,151 | 1297,151 | 1297,151 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | 1061,855 | 1061,855 | 1061,855 | 1061,855 | 1061,855 | 1061,855 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | 291,592 | 291,592 | 291,592 | 291,592 | 291,592 | 291,592 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | 141,443 | 141,443 | 141,443 | 141,443 | 141,443 | 141,443 |
| Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6359,269 | 6359,269 | 6359,269 |
| Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4614,719 | 4614,719 | 4614,719 |
| Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2666,297 | 2666,297 |
| Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3032,869 |
| Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,109 |

Таблица 10.1.3. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) МУП «Тепловодхоз»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | дрова топливные | 1308.000 | 1308.000 | 1308.000 | 1308.000 | 1308.000 | 1308.000 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | дрова топливные | 2544.000 | 2151.686 | 2487.529 | 2487.529 | 2487.529 | 2487.529 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | дрова топливные | 1240.000 | 1240.000 | 1240.000 | 1240.000 | 1240.000 | 1240.000 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | дрова топливные | 789.000 | 789.000 | 789.000 | 789.000 | 789.000 | 789.000 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | дрова топливные | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 | 998.000 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | дрова топливные | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | дизельное топливо | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | дизельное топливо | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | дизельное топливо | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | дизельное топливо | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | дизельное топливо | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 1470.000 | 1470.000 | 1470.000 | 1470.000 | 1470.000 | 1470.000 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | дизельное топливо | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | дизельное топливо | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 | 588.000 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | дизельное топливо | 1069.000 | 1069.000 | 1069.000 | 1069.000 | 1069.000 | 1069.000 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | дизельное топливо | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Таблица 10.1.5. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Корякэнерго»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, кг/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 | 215,800 |
| Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | дизельное топливо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |

Таблица 10.1.6. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, кг/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | дрова топливные | 326,427 | 289,810 | 289,810 | 289,810 | 289,810 | 0,000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | дрова топливные | 328,809 | 287,070 | 287,070 | 287,070 | 287,070 | 287,070 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | дрова топливные | 250,779 | 250,779 | 250,779 | 250,779 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | дрова топливные | 306,598 | 304,590 | 304,590 | 304,590 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | дрова топливные | 381,114 | 293,230 | 293,230 | 293,230 | 293,230 | 293,230 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | дрова топливные | 282,778 | 282,778 | 282,778 | 282,778 | 0,000 | 0,000 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | дрова топливные | 325,483 | 312,190 | 312,190 | 312,190 | 312,190 | 312,190 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | дизельное топливо | 153,015 | 289,640 | 289,640 | 289,640 | 289,640 | 289,640 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | дизельное топливо | 135,163 | 302,110 | 302,110 | 302,110 | 302,110 | 302,110 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | дизельное топливо | 106,483 | 172,310 | 172,310 | 172,310 | 172,310 | 172,310 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | дизельное топливо | 106,983 | 179,280 | 179,280 | 179,280 | 179,280 | 179,280 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | дизельное топливо | 189,909 | 182,850 | 182,850 | 182,850 | 182,850 | 182,850 |
| Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 190,050 | 190,050 | 190,050 | 190,050 | 190,050 |
| Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 185,570 | 185,570 | 185,570 | 185,570 | 185,570 |
| Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185,000 | 185,000 |
| Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185,000 | 185,000 |
| Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | дизельное топливо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185,000 |

Таблица 10.1.7. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) МУП «Тепловодхоз»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, кг/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | дрова топливные | 282.623 | 282.623 | 282.623 | 282.623 | 282.623 | 282.623 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | дрова топливные | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | дрова топливные | 287.160 | 287.160 | 287.160 | 287.160 | 287.160 | 287.160 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | дрова топливные | 286.886 | 286.886 | 286.886 | 286.886 | 286.886 | 286.886 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | дрова топливные | 286.616 | 286.616 | 286.616 | 286.616 | 286.616 | 286.616 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | дрова топливные | 284.685 | 284.685 | 284.685 | 284.685 | 284.685 | 284.685 |

Таблица 10.1.8. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Факт | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, кг/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | дизельное топливо | 182.093 | 182.093 | 182.093 | 182.093 | 182.093 | 182.093 | 182.093 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | дизельное топливо | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | дизельное топливо | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | дизельное топливо | 178.673 | 178.673 | 178.673 | 178.673 | 178.673 | 178.673 | 178.673 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | дизельное топливо | 177.696 | 177.696 | 177.696 | 177.696 | 177.696 | 177.696 | 177.696 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | дизельное топливо | 180.415 | 180.415 | 180.415 | 180.415 | 180.415 | 180.415 | 180.415 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | дизельное топливо | 179.688 | 179.688 | 179.688 | 179.688 | 179.688 | 179.688 | 179.688 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | дизельное топливо | 180.640 | 180.640 | 180.640 | 180.640 | 180.640 | 180.640 | 180.640 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | дизельное топливо | 196.679 | 196.679 | 196.679 | 196.679 | 196.679 | 196.679 | 196.679 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | дизельное топливо | 197.149 | 197.149 | 197.149 | 197.149 | 197.149 | 197.149 | 197.149 |

Таблица 10.1.9. Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Корякэнерго»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 1012,967 | ## 1012,967 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 975,999 | ## 975,999 | ## 975,999 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 791,149 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 487,999 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 739,391 | ## 739,393 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 746,787 | ## 746,789 | ## 746,789 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 554,543 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 214,423 | ## 214,423 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 288,363 | ## 288,361 | ## 288,361 | ## 288,361 | ## 196,748 | ## 196,748 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 266,181 | ## 266,181 | ## 266,181 | ## 266,181 | ## 266,181 | ## 266,181 |
| ## Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ## дизельное топливо | ## 872,484 | ## 872,484 | ## 830,703 | ## 801,546 | ## 718,361 | ## 718,361 |
| ## Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 443,635 | ## 443,635 | ## 229,608 | ## 229,608 | ## 229,608 | ## 229,608 |
| ## Планируемая котельная №1 | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 5566,734 | ## 5566,734 | ## 4772,223 | ## 4772,223 | ## 4772,223 |

Таблица 10.1.10. Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Камчатэнергосервис»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ## дрова топливные | ## 772,719 | ## 772,719 | ## 772,719 | ## 772,719 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ## дрова топливные | ## 870,646 | ## 870,646 | ## 870,646 | ## 870,646 | ## 870,646 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## дрова топливные | ## 408,193 | ## 408,193 | ## 408,193 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ## дрова топливные | ## 1026,641 | ## 1026,641 | ## 1026,641 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ## дрова топливные | ## 45,189 | ## 45,189 | ## 45,189 | ## 45,189 | ## 45,189 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ## дрова топливные | ## 351,819 | ## 351,819 | ## 351,819 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## дрова топливные | ## 544,334 | ## 544,334 | ## 544,334 | ## 544,334 | ## 544,334 | ## 544,334 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## дизельное топливо | ## 1370,452 | ## 1370,452 | ## 1370,452 | ## 344,338 | ## 344,338 | ## 344,338 |
| ## КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ## дизельное топливо | ## 391,882 | ## 391,882 | ## 391,882 | ## 391,882 | ## 391,882 | ## 391,882 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## дизельное топливо | ## 182,968 | ## 182,968 | ## 182,968 | ## 182,968 | ## 182,968 | ## 182,968 |
| ## КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ## дизельное топливо | ## 52,277 | ## 52,277 | ## 52,277 | ## 52,277 | ## 52,277 | ## 52,277 |
| ## КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ## дизельное топливо | ## 25,863 | ## 25,863 | ## 25,863 | ## 25,863 | ## 25,863 | ## 25,863 |
| ## Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 1208,579 | ## 1208,579 | ## 1208,579 |
| ## Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 856,353 | ## 856,353 | ## 856,353 |
| ## Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 493,265 | ## 493,265 |
| ## Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 561,081 |
| ## Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 28,510 |

Таблица 10.1.11. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) МУП «Тепловодхоз»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ## дрова топливные | ## 369.671 | ## 369.671 | ## 369.671 | ## 369.671 | ## 369.671 | ## 369.671 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## дрова топливные | ## 733.726 | ## 620.578 | ## 717.439 | ## 717.439 | ## 717.439 | ## 717.439 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## дрова топливные | ## 356.078 | ## 356.078 | ## 356.078 | ## 356.078 | ## 356.078 | ## 356.078 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## дрова топливные | ## 226.353 | ## 226.353 | ## 226.353 | ## 226.353 | ## 226.353 | ## 226.353 |
| ## Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ## дрова топливные | ## 286.043 | ## 286.043 | ## 286.043 | ## 286.043 | ## 286.043 | ## 286.043 |
| ## Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ## дрова топливные | ## 22.490 | ## 22.490 | ## 22.490 | ## 22.490 | ## 22.490 | ## 22.490 |

Таблица 10.1.12. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход условного топлива, т у. т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ## дизельное топливо | ## 39.150 | ## 39.150 | ## 39.150 | ## 39.150 | ## 39.150 | ## 39.150 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## дизельное топливо | ## 43.500 | ## 43.500 | ## 43.500 | ## 43.500 | ## 43.500 | ## 43.500 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## дизельное топливо | ## 52.200 | ## 52.200 | ## 52.200 | ## 52.200 | ## 52.200 | ## 52.200 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## дизельное топливо | ## 37.700 | ## 37.700 | ## 37.700 | ## 37.700 | ## 37.700 | ## 37.700 |
| ## Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ## дизельное топливо | ## 36.250 | ## 36.250 | ## 36.250 | ## 36.250 | ## 36.250 | ## 36.250 |
| ## Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 274.050 | ## 274.050 | ## 274.050 | ## 274.050 | ## 274.050 | ## 274.050 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## дизельное топливо | ## 166.750 | ## 166.750 | ## 166.750 | ## 166.750 | ## 166.750 | ## 166.750 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## дизельное топливо | ## 107.300 | ## 107.300 | ## 107.300 | ## 107.300 | ## 107.300 | ## 107.300 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## дизельное топливо | ## 210.250 | ## 210.250 | ## 210.250 | ## 210.250 | ## 210.250 | ## 210.250 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## дизельное топливо | ## 44.950 | ## 44.950 | ## 44.950 | ## 44.950 | ## 44.950 | ## 44.950 |

Таблица 10.1.13. Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Корякэнерго»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 698,598 | ## 698,598 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 673,103 | ## 673,103 | ## 673,103 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 545,620 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 336,551 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 509,925 | ## 509,926 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 515,025 | ## 515,027 | ## 515,027 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 382,444 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 147,878 | ## 147,878 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 198,871 | ## 198,869 | ## 198,869 | ## 198,869 | ## 135,688 | ## 135,688 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 183,573 | ## 183,573 | ## 183,573 | ## 183,573 | ## 183,573 | ## 183,573 |
| ## Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ## дизельное топливо | ## 601,713 | ## 601,713 | ## 572,899 | ## 552,790 | ## 495,421 | ## 495,421 |
| ## Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 305,955 | ## 305,955 | ## 158,350 | ## 158,350 | ## 158,350 | ## 158,350 |
| ## Планируемая котельная №1 | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 3291,188 | ## 3291,188 | ## 3291,188 |

Таблица 10.1.14. Прогнозные значения расходов натурального топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) АО «Камчатэнергосервис»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ## дрова топливные | ## 2904,960 | ## 2904,960 | ## 2904,960 | ## 2904,960 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ## дрова топливные | ## 3273,104 | ## 3273,104 | ## 3273,104 | ## 3273,104 | ## 3273,104 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## дрова топливные | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ## дрова топливные | ## 3859,554 | ## 3859,554 | ## 3859,554 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ## дрова топливные | ## 169,885 | ## 169,885 | ## 169,885 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ## дрова топливные | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## дрова топливные | ## 2046,368 | ## 2046,368 | ## 2046,368 | ## 2046,368 | ## 2046,368 | ## 2046,368 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## дизельное топливо | ## 945,139 | ## 945,139 | ## 945,139 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ## дизельное топливо | ## 270,264 | ## 270,264 | ## 270,264 | ## 270,264 | ## 270,264 | ## 270,264 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## дизельное топливо | ## 126,185 | ## 126,185 | ## 126,185 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ## дизельное топливо | ## 36,053 | ## 36,053 | ## 36,053 | ## 36,053 | ## 36,053 | ## 36,053 |
| ## КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ## дизельное топливо | ## 17,836 | ## 17,836 | ## 17,836 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| ## Котельная на жидком топливе № 6 (КЖТ №6) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 833,503 | ## 833,503 | ## 833,503 |
| ## Котельная на жидком топливе № 7 (КЖТ №7) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 590,589 | ## 590,589 | ## 590,589 |
| ## Котельная на жидком топливе № 8 (КЖТ №8) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 340,183 | ## 340,183 |
| ## Котельная на жидком топливе № 9 (КЖТ №9) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 386,952 |
| ## Котельная на жидком топливе № 10 (КЖТ №10) ввод в эксплуатацию | ## дизельное топливо | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 19,662 |

Таблица 10.1.15. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) МУП «Тепловодхоз»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ## дрова топливные | ## 1389.740 | ## 1389.740 | ## 1389.740 | ## 1389.740 | ## 1389.740 | ## 1389.740 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## дрова топливные | ## 2758.370 | ## 2332.998 | ## 2697.140 | ## 2697.140 | ## 2697.140 | ## 2697.140 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## дрова топливные | ## 1338.640 | ## 1338.640 | ## 1338.640 | ## 1338.640 | ## 1338.640 | ## 1338.640 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## дрова топливные | ## 850.950 | ## 850.950 | ## 850.950 | ## 850.950 | ## 850.950 | ## 850.950 |
| ## Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ## дрова топливные | ## 1075.350 | ## 1075.350 | ## 1075.350 | ## 1075.350 | ## 1075.350 | ## 1075.350 |
| ## Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ## дрова топливные | ## 84.549 | ## 84.549 | ## 84.549 | ## 84.549 | ## 84.549 | ## 84.549 |

Таблица 10.1.16. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Расход натурального топлива, куб.м.(т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ## дизельное топливо | ## 27.000 | ## 27.000 | ## 27.000 | ## 27.000 | ## 27.000 | ## 27.000 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## дизельное топливо | ## 30.000 | ## 30.000 | ## 30.000 | ## 30.000 | ## 30.000 | ## 30.000 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## дизельное топливо | ## 36.000 | ## 36.000 | ## 36.000 | ## 36.000 | ## 36.000 | ## 36.000 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## дизельное топливо | ## 26.000 | ## 26.000 | ## 26.000 | ## 26.000 | ## 26.000 | ## 26.000 |
| ## Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ## дизельное топливо | ## 25.000 | ## 25.000 | ## 25.000 | ## 25.000 | ## 25.000 | ## 25.000 |
| ## Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 189.000 | ## 189.000 | ## 189.000 | ## 189.000 | ## 189.000 | ## 189.000 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## дизельное топливо | ## 115.000 | ## 115.000 | ## 115.000 | ## 115.000 | ## 115.000 | ## 115.000 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## дизельное топливо | ## 74.000 | ## 74.000 | ## 74.000 | ## 74.000 | ## 74.000 | ## 74.000 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## дизельное топливо | ## 145.000 | ## 145.000 | ## 145.000 | ## 145.000 | ## 145.000 | ## 145.000 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## дизельное топливо | ## 31.000 | ## 31.000 | ## 31.000 | ## 31.000 | ## 31.000 | ## 31.000 |

Таблица 10.1.17. Максимальный часовой расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период) АО «Корякэнерго»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.063 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ## дизельное топливо | ## 0.054 | ## 0.054 | ## 0.054 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ## дизельное топливо | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.038 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 0.036 | ## 0.036 | ## 0.036 | ## 0.036 | ## 0.024 | ## 0.024 |
| ## Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ## дизельное топливо | ## 0.053 | ## 0.053 | ## 0.053 | ## 0.053 | ## 0.053 | ## 0.053 |
| ## Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ## дизельное топливо | ## 0.105 | ## 0.105 | ## 0.100 | ## 0.097 | ## 0.087 | ## 0.087 |
| ## Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 0.035 | ## 0.035 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 | ## 0.018 |
| ## Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | ## дизельное топливо | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.367 | ## 0.444 | ## 0.444 |

Таблица 10.1.18. Максимальный часовой расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период) АО «Камчатэнергосервис»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ## дрова топливные | ## 0.572 | ## 0.572 | ## 0.572 | ## 0.520 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ## дрова топливные | ## 0.657 | ## 0.657 | ## 0.657 | ## 0.657 | ## 0.657 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## дрова топливные | ## 0.725 | ## 0.725 | ## 0.725 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ## дрова топливные | ## 0.668 | ## 0.668 | ## 0.668 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ## дрова топливные | ## 0.041 | ## 0.041 | ## 0.041 | ## 0.041 | ## 0.041 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ## дрова топливные | ## 0.655 | ## 0.655 | ## 0.655 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ## дрова топливные | ## 0.404 | ## 0.404 | ## 0.404 | ## 0.404 | ## 0.404 | ## 0.404 |
| ## КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ## дизельное топливо | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.077 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ## дизельное топливо | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.020 |
| ## КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ## дизельное топливо | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ## дизельное топливо | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 |
| ## КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ## дизельное топливо | ## 0.003 | ## 0.003 | ## 0.003 | ## 0.003 | ## 0.003 | ## 0.003 |
| ## Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | ## дизельное топливо | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.161 | ## 0.161 | ## 0.153 |
| ## Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | ## дизельное топливо | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.127 | ## 0.127 | ## 0.124 |
| ### Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.047 | ### 0.042 |
| ### Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.054 |
| ### Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.003 |

Таблица 10.1.19. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период) МУП «Тепловодхоз»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ## дрова топливные | ## 0.479 | ## 0.479 | ## 0.479 | ## 0.479 | ## 0.479 | ## 0.479 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## дрова топливные | ## 0.473 | ## 0.400 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 | ## 0.462 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## дрова топливные | ## 0.230 | ## 0.230 | ## 0.230 | ## 0.230 | ## 0.230 | ## 0.230 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## дрова топливные | ## 0.146 | ## 0.146 | ## 0.146 | ## 0.146 | ## 0.146 | ## 0.146 |
| ## Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ## дрова топливные | ## 0.184 | ## 0.184 | ## 0.184 | ## 0.184 | ## 0.184 | ## 0.184 |
| ## Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ## дрова топливные | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 | ## 0.014 |

Таблица 10.1.20. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период) ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ## Наименование источника тепловой энергии | ## Вид топлива | ## Максимальный часовой расход натурального топлива, т/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| ## Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ## дизельное топливо | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## дизельное топливо | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## дизельное топливо | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 | ## 0.006 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## дизельное топливо | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 |
| ## Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ## дизельное топливо | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 | ## 0.004 |
| ## Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ## дизельное топливо | ## 0.031 | ## 0.031 | ## 0.031 | ## 0.031 | ## 0.031 | ## 0.031 |
| ## Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ## дизельное топливо | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.019 | ## 0.019 |
| ## Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ## дизельное топливо | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 | ## 0.012 |
| ## Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ## дизельное топливо | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 | ## 0.024 |
| ## Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ## дизельное топливо | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 | ## 0.005 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения АО «Корякэнерго»

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год | ### 2045 год |
| ### Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |

Таблица 10.4.2. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис»

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год | ### 2045 год |
| ### КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ### дрова топливные | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 | ### 1861.74 |
| ### КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ## Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | ## дизельное топливо | ## 10150.00 | ## 10150.00 | ## 10150.00 | ## 10150.00 | ## 10150.00 | ## 10150.00 |

Таблица 10.4.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения МУП «Тепловодхоз»

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год | ### 2045 год |
| ### Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |
| ### Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |
| ### Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |
| ### Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |
| ### Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |
| ### Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ### дрова топливные | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 | ### 1862.00 |

Таблица 10.4.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ### Наименование источника тепловой энергии | ### Вид топлива | ### Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2029 год | ### 2030 год | ### 2045 год |
| ### Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |
| ### Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ### дизельное топливо | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 | ### 10150.00 |

Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе представлен в таблице 10.5.1.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование дизельного топлива.

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных производится в Аварийные журналы: фиксация времени, места, характера отказа (разрыв, свищ, деформация), причины (предварительной), последствий, длительности устранения.

В таблице 11.1.1. представлены результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) за 2025год.

Таблица 11.1.1. Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) за 2025год

| Наименование показателя | Ед. измерения | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число отказов, | ед. в год | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Отказы в отопительный период | ед. в год | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Отказы в период испытаний | ед. в год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отказы в межотопительный период | ед. в год | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год | ед/км в год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период | ед/км в год | 0.893 | 0.943 | 1.471 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Методы сбора данных о восстановлениях:

Аварийные/Ремонтные журналы (цифровые/мобильные):

Временные метки: Точное время: обнаружения, прибытия бригады, локализации, начала/окончания ремонта, подачи тепла.

Ресурсы: Задействованные бригады (число, состав), техника, материалы (тип, количество).

Технологии ремонта: Примененный метод (сварка, муфта, секционная замена, обойма), сложность работ.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

| ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч. | (4) |
| --- | --- |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | v |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

| μ=1zв | , 1/ч | (6) |
| --- | --- | --- |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу pf-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

В Приложении 3 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки представлены в Приложении 3.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 2 категорий.

Созданы имитации аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии с авариями на участках тепловой сети представленные на рисунках 11.6.1.-11.6.6, выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участка тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 2 категорий.

Допустимое время устранения технологических нарушений, согласно Постановлению Правительства РФ от 06 мая 2011года №354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях нормативная температура воздуха не ниже +18 °С.

Рисунок 11.6.1. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

На рисунке 11.6.1. смоделирована аварийная ситуация в результате отказа прекращается подача тепловой энергии на прилегающие жилые дома (дома №49, 43, 47, 47а и др.), а также на объект социальной инфраструктуры – детский сад №8 "Ромашка".

Последствия:

снижение температуры в отапливаемых помещениях в течение 2–4 часов в зависимости от наружной температуры.

угроза размораживания внутренних систем отопления.

риски для детей и персонала детского сада (в приоритете эвакуационные меры при невозможности быстрого восстановления теплоснабжения).

Рекомендации по нивелированию аварийной ситуации:

строительство перемычки между котельной №18 и котельной №17;

техническое обследование тепловых сетей.

Рисунок 11.6.2. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

В результате гидравлического удара (например, при отключении электроэнергии и остановке насосов) или внешнего воздействия (например, механическое повреждение теплотрассы в районе пересечения с ул. 60 лет Октября) произошёл разрыв подающего трубопровода тепловой сети от мини-котельной №1.

Объекты:

Жилые дома по ул. 60 лет Октября, в непосредственной близости к котельной;

Школа №2;

Соседние котельные (№2 и №6), по схеме, не имеют подключения к единой магистрали, и функционального резервирования не предусмотрено.

Проблемные аспекты, выявленные в результате анализа:

отсутствие резервирования от соседних мини-котельных №2 и №6;

уязвимость критической инфраструктуры (школа) к единичному отказу;

вероятная невозможность быстрого обеспечения мобильными источниками тепла при ограниченном количестве оборудования на предприятии.

Рекомендации по нивелированию аварийной ситуации:

при строительстве централизованной системы теплоснабжения с переводом нагрузок на Котельную №1, учесть закольцовку тепловых сетей.

Рисунок 11.6.3. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

На предоставленной схеме теплоснабжения п. Ключи зафиксирована ситуация, при которой тепловая авария происходит на магистральной тепловой сети от котельной КТТ2 (ул. Школьная, 10), принадлежащей АО «Камчатэнергосервис». В зоне инцидента — ключевая теплотрасса вдоль ул. Школьная, от которой питается значительное количество жилого фонда и социально значимых объектов.

В результате разрушения сварного шва, коррозии или разрыва трубопровода в результате гидроудара (например, после кратковременного отключения электроэнергии и запуска насосов с завоздушиванием), происходит аварийное повреждение магистральной теплотрассы в районе ул. Школьная, между ТК8 и ТК9.

Уязвимости:

отсутствие межкотельного соединения между КТТ2 и КТТ3;

отсутствие байпасов и резервных трасс для перепуска;

высокая плотность потребителей на одном тепловом вводе;

социальные объекты не имеют аварийного отопления.

Рекомендации по нивелированию аварийной ситуации:

техническое обследование тепловых сетей, своевременная замена тепловых сетей и капитальный ремонт.

Рисунок 11.6.4. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

На рисунке 11.6.4 источник теплоснабжения - котельная ККТ1, по адресу п. Ключи, ул. Красноармейская, 1, обслуживаемая АО «Камчатэнергосервис».

При имитации аварии на ККТ1, теплоподача прерывается для жилых домов, ключевской районной больницы, центра досуга и культуры, школы №4, пожарная часть, прокуратура, церковь и др.

Соседние котельные не связаны с ККТ1, что исключает оперативное резервное теплоснабжение по сети.

Если авария произошла при наружной температуре, например, −20 °C, произведен расчет снижения температуры для помещений в таблице ниже.

| Тип здания | Температура до аварии | Допустимый минимум (СП 124.13330.2012) | Время снижения до +12 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпичные и панельные жилые дома | +20 °C | +12 °C | ~6–10 часов |
| Детский сад, школа, больница | +22 °C | +15 °C | ~4–8 часов |

Рисунок 11.6.5. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

Рекомендации по нивелированию аварийной ситуации:

техническое обследование тепловых сетей, своевременная замена тепловых сетей и капитальный ремонт.

На рисунке 11.6.5 смоделирована аварийная ситуация на тепловой сети мини-котельной №19.

Котельная обслуживает социально значимый объект, который относится к первой категории по надежности теплоснабжения.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип здания | Интернат |
| Категория объекта | I (нельзя допустить остановки отопления) |
| Начальная температура внутри | +22 °C |
| Минимально допустимая температура | +15 °C |
| Наружная температура (условная) | −20 °C |
| Время до достижения +15 °C | 4–6 часов |

Мероприятия, необходимые при аварии

1. Немедленные действия:

уведомление ЕДДС, Администрации муниципального округа;

выезд аварийной бригады;

установка мобильной котельной на месте (если доступна);

организация доставки дизель- или электрогенераторов.

2. Предотвращение переохлаждения:

оценка внутренней температуры в здании каждый час;

поддержание тепла за счёт внутренних источников (если возможно);

подготовка помещений к эвакуации при снижении температуры ниже +16…+15 °C.

3. Эвакуация:

В течение 4–5 часов — перемещение детей и сотрудников в резервные помещения.

Рисунок 11.6.6. Имитация аварийной ситуации на тепловой сети

На рисунке 11.6.6., авария моделируется на участке тепловой сети, соединяющем котельную №1 (ул. Советская) и котельную №2 (ул. Советская, д. 7). Данный участок обслуживает центральную часть поселка Козыревск.

Условия и прогноз:

наружная температура: до −20 °C;

начальная температура в помещениях: +22 °C;

минимально допустимая температура: +12…+15 °C для жилых и общественных зданий II категории;

время снижения до критических значений: 6–8 часов при полном прекращении подачи теплоносителя.

Первичные аварийно-восстановительные действия:

незамедлительное отключение поврежденного участка теплосети;

проверка технической возможности подкачки теплоносителя от одной котельной к другой;

оповещение диспетчерских служб (ЕДДС), ресурсоснабжающих организаций и местной администрации;

установка временной гибкой перемычки (если сеть позволяет) для обхода поврежденного участка.

Возможности переключения:

учитывая геометрию теплосети, предполагается наличие технической возможности переброса теплоносителя между котельными №1 и №2;

при наличии запорной арматуры аварийный участок может быть локализован, с сохранением теплоснабжения части потребителей.

Рекомендации по нивелированию аварийной ситуации:

техническое обследование тепловых сетей, своевременная замена тепловых сетей и капитальный ремонт.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварий не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 40 | 16.2 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 |
| 60 | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

В случае аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, используется резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции.

11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В рамках схемы теплоснабжения рекомендуется:

при строительстве новых котельных учесть резервные котлоагрегаты (пиковыми) – не менее 30 % от расчётной нагрузки;

кольцевание магистральных участков тепловых сетей;

создание аварийного запаса труб, арматуры;

11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

Раздел 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения.

Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2025 СП «Наружные тепловые сети».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 001.01.001.001. Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | Собственные средства |
| 001.01.001.002. Модернизация котельных №15. 17 | Собственные средства |
| 001.01.001.003. Модернизация котельной №18 | Собственные средства |
| 001.01.001.004. Модернизация котельной №20 | Собственные средства |
| 002.01.001.001. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями | Бюджетные средства |
| 002.01.001.002. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Здания Котельной № 6 (КТТ №6) и Здания Котельной № 11 (КТТ №11) с тепловыми сетями | Бюджетные средства |
| 002.01.001.003. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) | Бюджетные средства |
| 002.01.001.004. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) | Бюджетные средства |
| 002.01.001.005. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) | Бюджетные средства |
| 002.01.001.006. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) | Бюджетные средства |
| 002.01.001.007. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) | Бюджетные средства |
| 002.01.001.008. Приобретение специализированной техники | Бюджетные средства |
| 003.01.001.001. Замена котлового оборудования в котельной №1, п. Козыревск, ул. Советская аналогичной мощности | Собственные средства |
| 003.01.001.002. Замена котлового оборудования в котельной №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 аналогичной мощности | Собственные средства |
| 003.01.001.003. Замена котлового оборудования в котельной №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 аналогичной мощности | Собственные средства |
| 003.01.001.004. Замена котлового оборудования в котельной №7, п. Козыревск, ул. Белинского аналогичной мощности | Собственные средства |
| 003.01.001.005. Замена котлового оборудования в котельной №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская аналогичной мощности | Собственные средства |
| 004.01.001.001. Строительство мини-котельной №24 | Собственные средства |
| 004.01.002.001. Монтаж оборудования новой мини-котельной №24 | Собственные средства |
| 004.01.001.002. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №25 новым - закупка материалов | Собственные средства |
| 004.01.002.002. Закупка мини-котельной №25-закупка материалов | Собственные средства |
| 004.01.001.003. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №35 новым - закупка материалов | Собственные средства |
| 004.01.002.003. Замена передвижной мини-котельной №35 - закупка материалов | Собственные средства |
| 004.01.003.003. Строительство мини-котельной №35 | Собственные средства |
| 004.01.004.003. Монтаж оборудования новой мини-котельной №35 | Собственные средства |
| 001.02.001.001. Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | Собственные средства |
| 001.02.001.001.1 Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый | Собственные средства |
| 003.02.001.001. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в СЦТ-27. 28 | Бюджетные средства |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются к строительству.

Эффективность инвестиций на реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ реконструкции, модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 14.1.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность представлены в таблицах 13.1.-13.4.

Индикаторы развития систем теплоснабжения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации представлены в таблицах 13.5.-13.9.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации представлены в таблицах 13.10.-13.14.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность АО «Корякэнерго»

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## Тыс.кв.м. | ## 104.265 | ## 104.265 | ## 104.265 | ## 104.265 | ## 108.308 | ## 108.308 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс.кв.м. | ## 82.600 | ## 82.600 | ## 82.600 | ## 82.600 | ## 82.600 | ## 82.600 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 12.202 | ## 12.202 | ## 11.824 | ## 11.773 | ## 13.001 | ## 13.001 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 10.189 | ## 10.189 | ## 9.811 | ## 9.760 | ## 10.988 | ## 10.988 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 9.108 | ## 9.108 | ## 8.787 | ## 8.744 | ## 9.971 | ## 9.971 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 1.080 | ## 1.080 | ## 1.024 | ## 1.016 | ## 1.018 | ## 1.018 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 2.013 | ## 2.013 | ## 2.013 | ## 2.013 | ## 2.013 | ## 2.013 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 1.748 | ## 1.748 | ## 1.748 | ## 1.748 | ## 1.748 | ## 1.748 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.265 | ## 0.265 | ## 0.265 | ## 0.265 | ## 0.265 | ## 0.265 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 29.940 | ## 29.940 | ## 29.005 | ## 28.862 | ## 31.539 | ## 31.539 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 25.971 | ## 25.971 | ## 25.037 | ## 24.894 | ## 27.571 | ## 27.571 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 3.969 | ## 3.969 | ## 3.969 | ## 3.969 | ## 3.969 | ## 3.969 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00010 | ## 0.00010 | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00010 | ## 0.00010 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.249 | ## 0.249 | ## 0.240 | ## 0.239 | ## 0.255 | ## 0.255 |
| ## Градус-сутки отопительного периода при t=20 | ## оС*сут | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00003 | ## 0.00003 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00001 | ## 0.00001 | ## 0.00001 | ## 0.00001 | ## 0.00001 | ## 0.00001 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.30658 | ## 0.30658 | ## 0.31280 | ## 0.27507 | ## 0.26372 | ## 0.26372 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность АО «Камчатэнергосервис»

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## тыс. кв. м. | ## 59.532 | ## 59.532 | ## 59.532 | ## 57.288 | ## 57.288 | ## 51.339 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс. кв. м. | ## 11.708 | ## 11.708 | ## 11.708 | ## 11.708 | ## 11.708 | ## 11.708 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 8.348 | ## 8.348 | ## 8.348 | ## 8.112 | ## 8.112 | ## 7.408 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 6.802 | ## 6.802 | ## 6.802 | ## 6.566 | ## 6.566 | ## 5.862 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 6.591 | ## 6.591 | ## 6.591 | ## 6.365 | ## 6.365 | ## 5.686 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.211 | ## 0.211 | ## 0.211 | ## 0.201 | ## 0.201 | ## 0.175 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 1.546 | ## 1.546 | ## 1.546 | ## 1.546 | ## 1.546 | ## 1.546 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 1.535 | ## 1.535 | ## 1.535 | ## 1.535 | ## 1.535 | ## 1.535 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.011 | ## 0.011 | ## 0.011 | ## 0.011 | ## 0.011 | ## 0.011 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 18.732 | ## 18.732 | ## 18.732 | ## 18.484 | ## 18.732 | ## 17.498 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 15.643 | ## 15.643 | ## 15.643 | ## 15.395 | ## 15.643 | ## 14.409 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 3.089 | ## 3.089 | ## 3.089 | ## 3.089 | ## 3.089 | ## 3.089 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.263 | ## 0.263 | ## 0.263 | ## 0.269 | ## 0.273 | ## 0.281 |
| ## Градус-сутки отопительного периода при t=20 | ## оС*сут | ## 6858.000 | ## 6858.000 | ## 6858.000 | ## 6858.000 | ## 6858.000 | ## 6858.000 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.07257 | ## 0.07257 | ## 0.07257 | ## 0.07240 | ## 0.07240 | ## 0.06732 |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность МУП «Тепловодхоз»

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## Тыс. кв. м. | ## 8.374 | ## 7.862 | ## 9.470 | ## 9.470 | ## 9.470 | ## 9.470 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс. кв. м. | ## 3.250 | ## 3.250 | ## 3.250 | ## 3.250 | ## 3.250 | ## 3.250 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 1.877 | ## 1.587 | ## 1.807 | ## 1.807 | ## 1.807 | ## 1.807 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 1.452 | ## 1.162 | ## 1.382 | ## 1.382 | ## 1.382 | ## 1.382 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 1.452 | ## 1.162 | ## 1.382 | ## 1.382 | ## 1.382 | ## 1.382 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 | ## 0.425 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 5.508 | ## 5.139 | ## 5.419 | ## 5.419 | ## 5.419 | ## 5.419 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 3.066 | ## 2.697 | ## 2.977 | ## 2.977 | ## 2.977 | ## 2.977 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 2.442 | ## 2.442 | ## 2.442 | ## 2.442 | ## 2.442 | ## 2.442 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00017 | ## 0.00015 | ## 0.00015 | ## 0.00015 | ## 0.00015 | ## 0.00015 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.366 | ## 0.343 | ## 0.314 | ## 0.314 | ## 0.314 | ## 0.314 |
| ## Градус-сутки отопительного периода при t=20 | ## оС*сут | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 | ## 0.00005 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 | ## 0.00013 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 | ## 0.00011 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.13456 | ## 0.10983 | ## 0.11547 | ## 0.11547 | ## 0.11547 | ## 0.11547 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Общая отапливаемая площадь жилых зданий | ## Тыс. кв. м. | ## 11.214 | ## 11.214 | ## 11.214 | ## 11.214 | ## 11.214 | ## 11.214 |
| ## Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | ## Тыс. кв. м. | ## 10.234 | ## 10.234 | ## 10.234 | ## 10.234 | ## 10.234 | ## 10.234 |
| ## Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | ## Гкал/ч | ## 1.624 | ## 1.624 | ## 1.624 | ## 1.624 | ## 1.624 | ## 1.624 |
| ## в жилищном фонде, в том числе: | ## Гкал/ч | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 | ## 1.005 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## в общественно-деловом фонде в том числе: | ## Гкал/ч | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 |
| ## для целей отопления и вентиляции | ## Гкал/ч | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 | ## 0.619 |
| ## для целей горячего водоснабжения | ## Гкал/ч | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 5.018 | ## 5.018 | ## 5.018 | ## 5.018 | ## 5.018 | ## 5.018 |
| ## в жилищном фонде | ## тыс. Гкал | ## 3.278 | ## 3.278 | ## 3.278 | ## 3.278 | ## 3.278 | ## 3.278 |
| ## в общественно-деловом фонде, в том числе: | ## тыс. Гкал | ## 1.740 | ## 1.740 | ## 1.740 | ## 1.740 | ## 1.740 | ## 1.740 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00009 | ## 0.00009 |
| ## Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./год | ## 0.292 | ## 0.292 | ## 0.292 | ## 0.292 | ## 0.292 | ## 0.292 |
| ## Градус-сутки отопительного периода при t=20 | ## оС*сут | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 | ## 6867.200 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 | ## 0.00004 |
| ## Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | ## Гкал/ч/кв.м. | ## 0.00006 | ## 0.00006 | ## 0.00006 | ## 0.00006 | ## 0.00006 | ## 0.00006 |
| ## Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | ## Гкал/кв.м./(оС*сут) | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 | ## 0.00002 |
| ## Средняя плотность тепловой нагрузки | ## Гкал/ч/га | ## 0.40907 | ## 0.40907 | ## 0.40907 | ## 0.40907 | ## 0.40907 | ## 0.40907 |

Таблица 13.5. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии АО «Корякэнерго»

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3642.65 | 3642.65 | 3642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3642.65 | 3642.65 | 3642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3642.65 | 3642.65 | 3642.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2185.59 | 2185.59 | 2185.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1092.80 | 1092.80 | 1092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 80.33 | 80.33 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3879.62 | 3879.62 | 3879.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66.98 | 66.98 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1939.81 | 1939.81 | 1939.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3132.68 | 3132.68 | 3132.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2185.59 | 2185.59 | 2185.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2791.98 | 2791.98 | 2791.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 66.85 | 66.85 | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2326.65 | 2326.65 | 2326.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.26 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 46.80 | 46.80 | 46.80 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1595.48 | 1595.48 | 1595.48 | 1595.48 | 1086.20 | 1086.20 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.41 | 67.41 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 1239.95 | 1239.95 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2349.51 | 2349.51 | 2349.51 | 2349.51 | 2349.51 | 2349.51 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 | 1821.33 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1.41 | 1.41 | 1.33 | 1.28 | 1.12 | 1.12 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 54.65 | 54.65 | 54.65 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4699.02 | 4699.02 | 4473.34 | 4315.10 | 3865.90 | 3865.90 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.07 | 67.10 | 67.20 | 67.20 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 1733.85 | 1672.52 | 1498.41 | 1498.41 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0.56 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление | % | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 65.12 | 65.12 | 65.12 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1566.34 | 1566.34 | 806.41 | 806.41 | 806.41 | 806.41 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | кг/Гкал | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 67.03 | 67.03 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | 67.81 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1821.33 | 1821.33 | 937.68 | 937.68 | 937.68 | 937.68 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемая котельная №1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | 19.35 |
|  | Установленная тепловая мощность на отопление | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |
|  | Установленная тепловая мощность на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 11.14 | 11.14 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на отопление |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.17 | 54.17 | 54.17 |
|  | Доля резерва тепловой мощности котельной на ГВС |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25492.42 | 30806.31 | 30806.31 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.76 | 78.75 | 78.75 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1317.44 | 1592.06 | 1592.06 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 13.6. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис»

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 2.989 | ## 2.989 | ## 2.989 | ## 2.989 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.938 | ## 0.938 | ## 0.938 | ## 0.834 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 68.613 | ## 68.613 | ## 68.613 | ## 72.102 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 2537.700 | ## 2537.710 | ## 2537.710 | ## 2290.280 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 356.200 | ## 356.200 | ## 356.200 | ## 356.200 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 42.782 | ## 42.782 | ## 42.782 | ## 43.071 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 849.013 | ## 849.016 | ## 849.016 | ## 766.236 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 2.384 | ## 2.384 | ## 2.384 | ## 2.384 | ## 2.384 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 1.077 | ## 1.077 | ## 1.077 | ## 1.077 | ## 1.077 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 54.828 | ## 54.828 | ## 54.828 | ## 54.828 | ## 54.828 | ## 0.000 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2890.860 | 2890.850 | 2890.850 | 2890.850 | 2890.850 | 0.000 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 0.000 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 41.851 | 41.851 | 41.851 | 41.851 | 41.851 | 0.000 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1212.609 | 1212.605 | 1212.605 | 1212.605 | 1212.605 | 0.000 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 3.200 | ## 3.200 | ## 3.200 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 1.278 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 60.056 | ## 60.056 | ## 60.056 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 4243.460 | ## 4243.460 | ## 4243.460 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 274.500 | ## 274.500 | ## 274.500 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 54.780 | ## 54.780 | ## 54.780 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1326.081 | ## 1326.081 | ## 1326.081 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 2.588 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 1.162 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 55.104 | ### 55.104 | ### 55.104 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 3413.630 | ### 3413.630 | ### 3413.630 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 314.400 | ### 314.400 | ### 314.400 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 47.685 | ### 47.685 | ### 47.685 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1319.022 | ### 1319.022 | ### 1319.022 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.900 | ### 0.900 | ### 0.900 | ### 0.900 | ### 0.900 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.022 | ### 0.022 | ### 0.022 | ### 0.022 | ### 0.022 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 97.594 | ### 97.594 | ### 97.594 | ### 97.594 | ### 97.594 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 133.010 | ### 133.010 | ### 133.010 | ### 133.010 | ### 133.010 | ### 0.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 436.900 | ### 436.900 | ### 436.900 | ### 436.900 | ### 436.900 | ### 0.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 38.561 | ### 38.561 | ### 38.561 | ### 38.561 | ### 38.561 | ### 0.000 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 147.789 | ### 147.789 | ### 147.789 | ### 147.789 | ### 147.789 | ### 0.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 3.073 | ### 3.073 | ### 3.073 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.928 | ### 0.928 | ### 0.928 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 69.814 | ### 69.814 | ### 69.814 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 3169.480 | ### 3169.480 | ### 3169.480 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 320.200 | ### 320.200 | ### 320.200 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 48.517 | ### 48.517 | ### 48.517 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1031.396 | ### 1031.396 | ### 1031.396 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 1.436 | ### 1.436 | ### 1.436 | ### 1.436 | ### 1.436 | ### 1.436 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.482 | ### 0.482 | ### 0.482 | ### 0.482 | ### 0.482 | ### 0.482 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 66.400 | ### 66.400 | ### 66.400 | ### 66.400 | ### 66.400 | ### 66.400 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 1536.760 | ### 1536.760 | ### 1536.760 | ### 1536.760 | ### 1536.760 | ### 1536.760 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 401.800 | ### 401.800 | ### 401.800 | ### 401.800 | ### 401.800 | ### 401.800 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 39.189 | ### 39.189 | ### 39.189 | ### 39.189 | ### 39.189 | ### 39.189 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1070.167 | ### 1070.167 | ### 1070.167 | ### 1070.167 | ### 1070.167 | ### 1070.167 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 2.924 | ### 2.924 | ### 2.924 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 1.628 | ### 1.628 | ### 1.628 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 44.316 | ### 44.316 | ### 44.316 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 4440.540 | ### 4440.540 | ### 4440.540 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 159.300 | ### 159.300 | ### 159.300 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 94.031 | ### 94.031 | ### 94.031 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1518.653 | ### 1518.653 | ### 1518.653 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.472 | ### 0.414 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 26.841 | ### 26.841 | ### 26.841 | ### 26.841 | ### 26.841 | ### 35.802 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 1154.070 | ### 1154.070 | ### 1154.070 | ### 1154.070 | ### 1154.070 | ### 1028.846 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 169.500 | ### 169.500 | ### 169.500 | ### 169.500 | ### 169.500 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 93.066 | ### 93.066 | ### 93.066 | ### 93.066 | ### 93.066 | ### 98.587 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1789.256 | ### 1789.256 | ### 1789.256 | ### 1789.256 | ### 1789.256 | ### 1595.111 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.645 | ### 0.430 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.286 | ### 0.227 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 55.715 | ### 55.715 | ### 55.715 | ### 55.715 | ### 55.715 | ### 47.247 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 931.770 | ### 931.770 | ### 931.770 | ### 931.770 | ### 931.770 | ### 770.133 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 167.200 | ### 167.200 | ### 167.200 | ### 167.200 | ### 167.200 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 94.679 | ### 94.679 | ### 94.679 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1444.605 | ### 1444.605 | ### 1444.605 | ### 1444.605 | ### 1444.605 | ### 1791.008 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 | ### 0.104 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 | ### 0.071 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 31.919 | ### 31.919 | ### 31.919 | ### 31.919 | ### 31.919 | ### 31.919 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 256.040 | ### 256.040 | ### 256.040 | ### 256.040 | ### 256.040 | ### 256.040 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 161.900 | ### 161.900 | ### 161.900 | ### 161.900 | ### 161.900 | ### 161.900 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 100.753 | ### 100.753 | ### 100.753 | ### 100.753 | ### 100.753 | ### 100.753 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 2461.923 | ### 2461.923 | ### 2461.923 | ### 2461.923 | ### 2461.923 | ### 2461.923 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 | ### 0.078 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 | ### 0.035 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 55.540 | ### 55.540 | ### 55.540 | ### 55.540 | ### 55.540 | ### 55.540 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 112.310 | ### 112.310 | ### 112.310 | ### 112.310 | ### 112.310 | ### 112.310 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 184.700 | ### 184.700 | ### 184.700 | ### 184.700 | ### 184.700 | ### 184.700 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 88.444 | ### 88.444 | ### 88.444 | ### 88.444 | ### 88.444 | ### 88.444 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1439.872 | ### 1439.872 | ### 1439.872 | ### 1439.872 | ### 1439.872 | ### 1439.872 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 5.160 | ### 5.160 | ### 5.160 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2.906 | ### 2.906 | ### 2.685 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 43.674 | ### 43.674 | ### 47.964 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 8760.740 | ### 8760.740 | ### 8277.489 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 161.000 | ### 161.000 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 93.175 | ### 93.175 | ### 93.434 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1697.818 | ### 1697.818 | ### 1604.164 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 100.000 | ### 100.000 | ### 100.000 |
| ### Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 3.870 | ### 3.870 | ### 3.870 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1.958 | ### 1.958 | ### 1.881 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 49.416 | ### 49.416 | ### 51.387 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 6780.820 | ### 6780.820 | ### 6612.425 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 161.000 | ### 161.000 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 94.568 | ### 94.568 | ### 94.717 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1752.150 | ### 1752.150 | ### 1708.637 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 100.000 | ### 100.000 | ### 100.000 |
| ### Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1.445 | ### 1.445 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.834 | ### 0.723 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 42.293 | ### 49.947 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2537.710 | ### 2242.517 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 161.000 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 94.651 | ### 95.431 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1756.201 | ### 1551.915 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 1.445 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.868 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 39.938 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2890.850 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 94.022 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 2000.588 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 100.000 |
| ### Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.172 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.022 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 87.408 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 133.010 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 161.000 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 104.642 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 773.314 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 100.000 |
| # ТСО №02 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 20.966 | # 20.966 | # 20.966 | # 18.211 | # 16.667 | # 14.785 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 8.378 | # 8.378 | # 8.378 | # 8.142 | # 8.142 | # 7.408 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 60.039 | # 60.039 | # 60.039 | # 55.291 | # 51.149 | # 49.895 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 24819.630 | # 24819.630 | # 24819.630 | # 24846.650 | # 25094.080 | # 23860.380 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 155.374 | # 155.374 | # 155.374 | # 116.089 | # 124.563 | # 98.705 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 41.281 | # 41.281 | # 41.281 | # 33.299 | # 36.014 | # 42.590 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1183.804 | # 1183.804 | # 1183.804 | # 1364.376 | # 1505.615 | # 1613.823 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 10.526 | # 10.526 | # 21.053 |

Таблица 13.7. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии МУП «Тепловодхоз»

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 1.098 | ## 1.098 | ## 1.098 | ## 1.098 | ## 1.098 | ## 1.098 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 | ## 0.400 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 63.570 | ## 63.570 | ## 63.570 | ## 63.570 | ## 63.570 | ## 63.570 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 1251.000 | ## 1251.000 | ## 1251.000 | ## 1251.000 | ## 1251.000 | ## 1251.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 282.623 | ## 282.623 | ## 282.623 | ## 282.623 | ## 282.623 | ## 282.623 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 50.547 | ## 50.547 | ## 50.547 | ## 50.547 | ## 50.547 | ## 50.547 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1139.344 | ## 1139.344 | ## 1139.344 | ## 1139.344 | ## 1139.344 | ## 1139.344 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 1.978 | ## 1.978 | ## 1.978 | ## 1.978 | ## 1.978 | ## 1.978 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 1.600 | ## 1.310 | ## 1.530 | ## 1.530 | ## 1.530 | ## 1.530 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 19.110 | ## 33.771 | ## 22.649 | ## 22.649 | ## 22.649 | ## 22.649 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2483.000 | 2090.686 | 2426.529 | 2426.529 | 2426.529 | 2426.529 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 | 288.414 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 49.532 | 49.532 | 49.532 | 49.532 | 49.532 | 49.532 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1255.308 | 1056.970 | 1226.759 | 1226.759 | 1226.759 | 1226.759 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 | ## 1.464 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 | ## 0.300 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 79.508 | ## 79.508 | ## 79.508 | ## 79.508 | ## 79.508 | ## 79.508 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 1205.000 | ## 1205.000 | ## 1205.000 | ## 1205.000 | ## 1205.000 | ## 1205.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 287.160 | ## 287.160 | ## 287.160 | ## 287.160 | ## 287.160 | ## 287.160 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 49.748 | ## 49.748 | ## 49.748 | ## 49.748 | ## 49.748 | ## 49.748 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 823.087 | ## 823.087 | ## 823.087 | ## 823.087 | ## 823.087 | ## 823.087 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 | ## 0.688 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 | ## 0.110 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 84.012 | ## 84.012 | ## 84.012 | ## 84.012 | ## 84.012 | ## 84.012 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 766.000 | ## 766.000 | ## 766.000 | ## 766.000 | ## 766.000 | ## 766.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 286.886 | ## 286.886 | ## 286.886 | ## 286.886 | ## 286.886 | ## 286.886 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 49.796 | ## 49.796 | ## 49.796 | ## 49.796 | ## 49.796 | ## 49.796 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1113.372 | ## 1113.372 | ## 1113.372 | ## 1113.372 | ## 1113.372 | ## 1113.372 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 | ### 0.860 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 | ### 0.090 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 89.535 | ### 89.535 | ### 89.535 | ### 89.535 | ### 89.535 | ### 89.535 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 968.000 | ### 968.000 | ### 968.000 | ### 968.000 | ### 968.000 | ### 968.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 286.616 | ### 286.616 | ### 286.616 | ### 286.616 | ### 286.616 | ### 286.616 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 49.843 | ### 49.843 | ### 49.843 | ### 49.843 | ### 49.843 | ### 49.843 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1125.581 | ### 1125.581 | ### 1125.581 | ### 1125.581 | ### 1125.581 | ### 1125.581 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 | ### 0.110 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 | ### 0.010 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 90.909 | ### 90.909 | ### 90.909 | ### 90.909 | ### 90.909 | ### 90.909 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 79.000 | ### 79.000 | ### 79.000 | ### 79.000 | ### 79.000 | ### 79.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 284.685 | ### 284.685 | ### 284.685 | ### 284.685 | ### 284.685 | ### 284.685 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 50.181 | ### 50.181 | ### 50.181 | ### 50.181 | ### 50.181 | ### 50.181 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 718.182 | ### 718.182 | ### 718.182 | ### 718.182 | ### 718.182 | ### 718.182 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |

Таблица 13.8. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| ## Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | ## Наименование показателя | ## Единицы измерения | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год | ## 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 213.000 | ## 213.000 | ## 213.000 | ## 213.000 | ## 213.000 | ## 213.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию | ## кг/Гкал | ## 182.093 | ## 182.093 | ## 182.093 | ## 182.093 | ## 182.093 | ## 182.093 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 78.453 | ## 78.453 | ## 78.453 | ## 78.453 | ## 78.453 | ## 78.453 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 2130.000 | ## 2130.000 | ## 2130.000 | ## 2130.000 | ## 2130.000 | ## 2130.000 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 | ## 0.100 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 | ## 0.068 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 32.000 | ## 32.000 | ## 32.000 | ## 32.000 | ## 32.000 | ## 32.000 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
|  | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 | 178.279 |
|  | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 80.131 | 80.131 | 80.131 | 80.131 | 80.131 | 80.131 |
|  | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2420.000 | 2420.000 | 2420.000 | 2420.000 | 2420.000 | 2420.000 |
|  | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ## Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 | ## 0.089 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 36.429 | ## 36.429 | ## 36.429 | ## 36.429 | ## 36.429 | ## 36.429 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 287.000 | ## 287.000 | ## 287.000 | ## 287.000 | ## 287.000 | ## 287.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 180.000 | ## 180.000 | ## 180.000 | ## 180.000 | ## 180.000 | ## 180.000 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 79.365 | ## 79.365 | ## 79.365 | ## 79.365 | ## 79.365 | ## 79.365 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 2050.000 | ## 2050.000 | ## 2050.000 | ## 2050.000 | ## 2050.000 | ## 2050.000 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 | ## 0.140 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 | ## 0.062 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 55.714 | ## 55.714 | ## 55.714 | ## 55.714 | ## 55.714 | ## 55.714 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 209.000 | ## 209.000 | ## 209.000 | ## 209.000 | ## 209.000 | ## 209.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 178.673 | ## 178.673 | ## 178.673 | ## 178.673 | ## 178.673 | ## 178.673 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 79.955 | ## 79.955 | ## 79.955 | ## 79.955 | ## 79.955 | ## 79.955 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1492.857 | ## 1492.857 | ## 1492.857 | ## 1492.857 | ## 1492.857 | ## 1492.857 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 | ### 0.100 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 | ### 0.068 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 32.000 | ### 32.000 | ### 32.000 | ### 32.000 | ### 32.000 | ### 32.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 202.000 | ### 202.000 | ### 202.000 | ### 202.000 | ### 202.000 | ### 202.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 177.696 | ### 177.696 | ### 177.696 | ### 177.696 | ### 177.696 | ### 177.696 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 80.394 | ### 80.394 | ### 80.394 | ### 80.394 | ### 80.394 | ### 80.394 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 2020.000 | ### 2020.000 | ### 2020.000 | ### 2020.000 | ### 2020.000 | ### 2020.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 | ### 0.600 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.385 | ### 0.385 | ### 0.385 | ### 0.385 | ### 0.385 | ### 0.385 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 35.833 | ### 35.833 | ### 35.833 | ### 35.833 | ### 35.833 | ### 35.833 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 1504.000 | ### 1504.000 | ### 1504.000 | ### 1504.000 | ### 1504.000 | ### 1504.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 180.415 | ### 180.415 | ### 180.415 | ### 180.415 | ### 180.415 | ### 180.415 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 79.183 | ### 79.183 | ### 79.183 | ### 79.183 | ### 79.183 | ### 79.183 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 2506.667 | ### 2506.667 | ### 2506.667 | ### 2506.667 | ### 2506.667 | ### 2506.667 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.320 | ### 0.320 | ### 0.320 | ### 0.320 | ### 0.320 | ### 0.320 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 20.000 | ### 20.000 | ### 20.000 | ### 20.000 | ### 20.000 | ### 20.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 919.000 | ### 919.000 | ### 919.000 | ### 919.000 | ### 919.000 | ### 919.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 179.688 | ### 179.688 | ### 179.688 | ### 179.688 | ### 179.688 | ### 179.688 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 79.503 | ### 79.503 | ### 79.503 | ### 79.503 | ### 79.503 | ### 79.503 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 2297.500 | ### 2297.500 | ### 2297.500 | ### 2297.500 | ### 2297.500 | ### 2297.500 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 | ### 0.156 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 61.000 | ### 61.000 | ### 61.000 | ### 61.000 | ### 61.000 | ### 61.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 588.000 | ### 588.000 | ### 588.000 | ### 588.000 | ### 588.000 | ### 588.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 180.640 | ### 180.640 | ### 180.640 | ### 180.640 | ### 180.640 | ### 180.640 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 79.084 | ### 79.084 | ### 79.084 | ### 79.084 | ### 79.084 | ### 79.084 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1470.000 | ### 1470.000 | ### 1470.000 | ### 1470.000 | ### 1470.000 | ### 1470.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 | ### 0.400 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.302 | ### 0.302 | ### 0.302 | ### 0.302 | ### 0.302 | ### 0.302 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 24.500 | ### 24.500 | ### 24.500 | ### 24.500 | ### 24.500 | ### 24.500 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 1069.000 | ### 1069.000 | ### 1069.000 | ### 1069.000 | ### 1069.000 | ### 1069.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 196.679 | ### 196.679 | ### 196.679 | ### 196.679 | ### 196.679 | ### 196.679 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 72.635 | ### 72.635 | ### 72.635 | ### 72.635 | ### 72.635 | ### 72.635 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 2672.500 | ### 2672.500 | ### 2672.500 | ### 2672.500 | ### 2672.500 | ### 2672.500 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| ### Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ### Установленная тепловая мощность | ### Гкал/ч | ### 0.200 | ### 0.200 | ### 0.200 | ### 0.200 | ### 0.200 | ### 0.200 |
|  | ### Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ### Гкал/ч | ### 0.074 | ### 0.074 | ### 0.074 | ### 0.074 | ### 0.074 | ### 0.074 |
|  | ### Доля резерва тепловой мощности котельной | ### % | ### 63.000 | ### 63.000 | ### 63.000 | ### 63.000 | ### 63.000 | ### 63.000 |
|  | ### Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ### Гкал | ### 228.000 | ### 228.000 | ### 228.000 | ### 228.000 | ### 228.000 | ### 228.000 |
|  | ### Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ### кг/Гкал | ### 197.149 | ### 197.149 | ### 197.149 | ### 197.149 | ### 197.149 | ### 197.149 |
|  | ### Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ### % | ### 72.461 | ### 72.461 | ### 72.461 | ### 72.461 | ### 72.461 | ### 72.461 |
|  | ### Число часов использования установленной тепловой мощности | ### час/год | ### 1140.000 | ### 1140.000 | ### 1140.000 | ### 1140.000 | ### 1140.000 | ### 1140.000 |
|  | ### Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ### 1/год | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
|  | ### Доля котельных оборудованных приборами учета | ### % | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 | ### 0.000 |
| # ТСО №04 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 0.480 | # 0.480 | # 0.480 | # 0.480 | # 0.480 | # 0.480 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0.319 | # 0.319 | # 0.319 | # 0.319 | # 0.319 | # 0.319 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 33.542 | # 33.542 | # 33.542 | # 33.542 | # 33.542 | # 33.542 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 951.000 | # 951.000 | # 951.000 | # 951.000 | # 951.000 | # 951.000 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 134.238 | # 134.238 | # 134.238 | # 134.238 | # 134.238 | # 134.238 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 79.476 | # 79.476 | # 79.476 | # 79.476 | # 79.476 | # 79.476 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 1981.250 | # 1981.250 | # 1981.250 | # 1981.250 | # 1981.250 | # 1981.250 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| # ТСО №05 | # Установленная тепловая мощность | # Гкал/ч | # 0.700 | # 0.700 | # 0.700 | # 0.700 | # 0.700 | # 0.700 |
|  | # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | # Гкал/ч | # 0.453 | # 0.453 | # 0.453 | # 0.453 | # 0.453 | # 0.453 |
|  | # Доля резерва тепловой мощности котельной | # % | # 35.286 | # 35.286 | # 35.286 | # 35.286 | # 35.286 | # 35.286 |
|  | # Отпуск тепловой энергии с коллекторов | # Гкал | # 1706.000 | # 1706.000 | # 1706.000 | # 1706.000 | # 1706.000 | # 1706.000 |
|  | # Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | # кг/Гкал | # 179.055 | # 179.055 | # 179.055 | # 179.055 | # 179.055 | # 179.055 |
|  | # Коэффициент полезного использования теплоты топлива | # % | # 79.788 | # 79.788 | # 79.788 | # 79.788 | # 79.788 | # 79.788 |
|  | # Число часов использования установленной тепловой мощности | # час/год | # 2437.143 | # 2437.143 | # 2437.143 | # 2437.143 | # 2437.143 | # 2437.143 |
|  | # Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | # 1/год | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
|  | # Доля котельных оборудованных приборами учета | # % | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 | # 0.000 |
| ## ТСО №06 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 | ## 0.800 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.476 | ## 0.476 | ## 0.476 | ## 0.476 | ## 0.476 | ## 0.476 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 40.500 | ## 40.500 | ## 40.500 | ## 40.500 | ## 40.500 | ## 40.500 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 1507.000 | ## 1507.000 | ## 1507.000 | ## 1507.000 | ## 1507.000 | ## 1507.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 180.164 | ## 180.164 | ## 180.164 | ## 180.164 | ## 180.164 | ## 180.164 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 79.294 | ## 79.294 | ## 79.294 | ## 79.294 | ## 79.294 | ## 79.294 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 1883.750 | ## 1883.750 | ## 1883.750 | ## 1883.750 | ## 1883.750 | ## 1883.750 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
| ## ТСО №07 | ## Установленная тепловая мощность | ## Гкал/ч | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 | ## 0.600 |
|  | ## Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | ## Гкал/ч | ## 0.376 | ## 0.376 | ## 0.376 | ## 0.376 | ## 0.376 | ## 0.376 |
|  | ## Доля резерва тепловой мощности котельной | ## % | ## 37.333 | ## 37.333 | ## 37.333 | ## 37.333 | ## 37.333 | ## 37.333 |
|  | ## Отпуск тепловой энергии с коллекторов | ## Гкал | ## 1297.000 | ## 1297.000 | ## 1297.000 | ## 1297.000 | ## 1297.000 | ## 1297.000 |
|  | ## Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ## кг/Гкал | ## 196.914 | ## 196.914 | ## 196.914 | ## 196.914 | ## 196.914 | ## 196.914 |
|  | ## Коэффициент полезного использования теплоты топлива | ## % | ## 72.548 | ## 72.548 | ## 72.548 | ## 72.548 | ## 72.548 | ## 72.548 |
|  | ## Число часов использования установленной тепловой мощности | ## час/год | ## 2161.667 | ## 2161.667 | ## 2161.667 | ## 2161.667 | ## 2161.667 | ## 2161.667 |
|  | ## Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | ## 1/год | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |
|  | ## Доля котельных оборудованных приборами учета | ## % | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 | ## 0.000 |

Таблица 13.9. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии АО «Корякэнерго»

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 117.956 | 117.956 | 117.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 117.956 | 117.956 | 117.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 68.972 | 68.972 | 68.972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 566.567 | 566.567 | 566.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 131.104 | 131.104 | 131.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 131.104 | 131.104 | 131.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 80.304 | 80.304 | 80.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 566.567 | 566.567 | 566.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 539.500 | 539.500 | 539.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 539.500 | 539.500 | 539.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 108.744 | 108.744 | 108.744 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 108.744 | 108.744 | 108.744 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 84.292 | 84.292 | 84.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 566.567 | 566.567 | 566.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.239 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 45.006 | 45.006 | 45.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 339.940 | 339.940 | 339.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 558.000 | 558.000 | 558.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 75.930 | 75.930 | 75.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 75.930 | 75.930 | 75.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 58.241 | 58.241 | 58.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 566.567 | 566.567 | 566.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 19.057 | 19.057 | 19.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 78.454 | 78.454 | 78.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 78.454 | 78.454 | 78.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 62.267 | 62.267 | 62.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 487.248 | 487.248 | 487.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 512.000 | 512.000 | 512.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 47.780 | 47.780 | 47.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 47.780 | 47.780 | 47.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 51.379 | 51.379 | 51.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 339.940 | 339.940 | 339.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 762.000 | 762.000 | 762.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 762.000 | 762.000 | 762.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 103.366 | 103.366 | 103.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 103.366 | 103.366 | 103.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 172.882 | 172.882 | 172.882 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 339.940 | 339.940 | 339.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 15.889 | 15.889 | 15.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 | 689.050 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 | 90.253 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.263 | 0.263 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 219.915 | 219.915 | 219.915 | 219.915 | 343.717 | 343.717 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 248.156 | 248.156 | 248.156 | 248.156 | 248.156 | 248.156 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.263 | 0.263 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 29.814 | 29.814 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 | 501.370 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 | 74.456 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 348.169 | 348.169 | 348.169 | 348.169 | 348.169 | 348.169 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 365.436 | 365.436 | 365.436 | 365.436 | 365.436 | 365.436 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 0.729 | 0.729 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 | 2193.270 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 | 400.902 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.408 | 1.408 | 1.329 | 1.279 | 1.121 | 1.121 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 284.712 | 284.712 | 301.564 | 313.546 | 357.556 | 357.556 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 730.872 | 730.872 | 730.872 | 730.872 | 730.872 | 730.872 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1.408 | 1.408 | 1.329 | 1.279 | 1.121 | 1.121 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 21.321 | 22.103 | 24.671 | 24.671 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 | 48.672 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.555 | 0.555 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 87.678 | 87.678 | 190.155 | 190.155 | 190.155 | 190.155 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 243.624 | 243.624 | 243.624 | 243.624 | 243.624 | 243.624 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.555 | 0.555 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 20.297 | 20.297 | 39.425 | 39.425 | 39.425 | 39.425 |
| Планируемая котельная №1 в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5935.500 | 5935.500 | 5935.500 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5935.500 | 5935.500 | 5935.500 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 920.334 | 920.334 | 920.334 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 920.334 | 920.334 | 920.334 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.524 | 11.135 | 11.135 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 96.630 | 82.649 | 82.649 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4174.801 | 5882.674 | 5882.674 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.703 | 0.991 | 0.991 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.493 | 0.512 | 0.512 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.493 | 0.512 | 0.512 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.164 | 0.171 | 0.171 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.164 | 0.171 | 0.171 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.492 | 0.492 | 0.492 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.316 | 15.984 | 15.984 |

Таблица 13.10. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис»

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1089.700 | 1089.700 | 1089.700 | 1079.700 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1048.500 | 1048.500 | 1048.500 | 1038.500 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 193.088 | 193.088 | 193.088 | 191.948 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 183.903 | 183.903 | 183.903 | 182.763 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.834 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 205.814 | 205.814 | 205.814 | 230.190 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 321.892 | 321.892 | 321.892 | 319.991 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.296 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.938 | 0.938 | 0.938 | 0.834 | 0.000 | 0 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.042 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 18.435 | 18.435 | 18.435 | 18.244 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1126.200 | 1126.200 | 1126.200 | 1126.200 | 1126.200 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1110.400 | 1110.400 | 1110.400 | 1110.400 | 1110.400 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 231.323 | 231.323 | 231.323 | 231.323 | 231.323 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 3.194 | 3.194 | 3.194 | 3.194 | 3.194 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 228.129 | 228.129 | 228.129 | 228.129 | 228.129 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 214.805 | 214.805 | 214.805 | 214.805 | 214.805 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 357.077 | 357.077 | 357.077 | 357.077 | 357.077 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 14.532 | 14.532 | 14.532 | 14.532 | 14.532 | 0.000 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2405.300 | 2405.300 | 2405.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 2391.400 | 2391.400 | 2391.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 420.494 | 420.494 | 420.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 7.105 | 7.105 | 7.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 413.389 | 413.389 | 413.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 328.971 | 328.971 | 328.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1399.890 | 1399.890 | 1399.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 97.669 | 97.669 | 97.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 11.661 | 11.661 | 11.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2122.100 | 2122.100 | 2122.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 158.800 | 158.800 | 158.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1963.300 | 1963.300 | 1963.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 344.352 | 344.352 | 344.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 45.041 | 45.041 | 45.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 299.311 | 299.311 | 299.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 296.368 | 296.368 | 296.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 974.557 | 974.557 | 974.557 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.459 | 0.459 | 0.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 322.200 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 318.400 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 57.909 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 57.088 | 57.088 | 57.088 | 57.088 | 57.088 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 2673.793 | 2673.793 | 2673.793 | 2673.793 | 2673.793 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 102.113 | 102.113 | 102.113 | 102.113 | 102.113 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 102.654 | 0.000 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2025.000 | 2025.000 | 2025.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 174.200 | 174.200 | 174.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1849.800 | 1849.800 | 1849.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 326.787 | 326.787 | 326.787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 33.206 | 33.206 | 33.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 293.581 | 293.581 | 293.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 352.283 | 352.283 | 352.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 970.588 | 970.588 | 970.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 17.464 | 17.464 | 17.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 771.900 | 771.900 | 771.900 | 771.900 | 771.900 | 771.900 |
|  | магистральных | м | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
|  | распределительных | м | 767.200 | 767.200 | 767.200 | 767.200 | 767.200 | 767.200 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 116.054 | 116.054 | 116.054 | 116.054 | 116.054 | 116.054 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837 | 0.837 |
|  | распределительных | кв.м. | 115.217 | 115.217 | 115.217 | 115.217 | 115.217 | 115.217 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 240.528 | 240.528 | 240.528 | 240.528 | 240.528 | 240.528 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 427.335 | 427.335 | 427.335 | 427.335 | 427.335 | 427.335 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 28.165 | 28.165 | 28.165 | 28.165 | 28.165 | 28.165 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1368.000 | 1368.000 | 1368.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1338.100 | 1338.100 | 1338.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 395.376 | 395.376 | 395.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 13.096 | 13.096 | 13.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 382.279 | 382.279 | 382.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 242.829 | 242.829 | 242.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 976.984 | 976.984 | 976.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 15.799 | 15.799 | 15.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 207.600 |
|  | магистральных | м | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
|  | распределительных | м | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 176.100 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 43.801 | 43.801 | 43.801 | 43.801 | 43.801 | 43.231 |
|  | магистральных | кв.м. | 6.242 | 6.242 | 6.242 | 6.242 | 6.242 | 6.242 |
|  | распределительных | кв.м. | 37.559 | 37.559 | 37.559 | 37.559 | 37.559 | 36.990 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.414 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 92.822 | 92.822 | 92.822 | 92.822 | 92.822 | 104.404 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 91.884 | 91.884 | 91.884 | 91.884 | 91.884 | 90.689 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.437 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 113.959 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 17.943 | 17.943 | 17.943 | 17.943 | 17.943 | 20.127 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 259.200 | 248.700 |
|  | магистральных | м | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
|  | распределительных | м | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 | 184.900 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 44.830 | 44.830 | 44.830 | 44.830 | 44.830 | 43.633 |
|  | магистральных | кв.м. | 13.781 | 13.781 | 13.781 | 13.781 | 13.781 | 13.781 |
|  | распределительных | кв.м. | 31.049 | 31.049 | 31.049 | 31.049 | 31.049 | 29.852 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.227 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 156.946 | 156.946 | 156.946 | 156.946 | 156.946 | 192.352 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 151.026 | 151.026 | 151.026 | 151.026 | 151.026 | 146.994 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.591 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.226 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 99.841 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 25.960 | 25.960 | 25.960 | 25.960 | 25.960 | 31.409 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|  | магистральных | м | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
|  | магистральных | кв.м. | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 14.618 | 14.618 | 14.618 | 14.618 | 14.618 | 14.618 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 15.806 | 15.806 | 15.806 | 15.806 | 15.806 | 15.806 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
|  | магистральных | м | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
|  | распределительных | м | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6.766 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | распределительных | кв.м. | 6.697 | 6.697 | 6.697 | 6.697 | 6.697 | 6.697 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 195.098 | 195.098 | 195.098 | 195.098 | 195.098 | 195.098 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430 | 17.430 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 32.134 | 32.134 | 32.134 | 32.134 | 32.134 | 32.134 |
| Планируемая КЖТ №6 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3773.300 | 3773.300 | 3593.600 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3729.500 | 3729.500 | 3549.800 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 815.869 | 815.869 | 786.696 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.201 | 20.201 | 20.201 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 795.669 | 795.669 | 766.496 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.906 | 2.906 | 2.685 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 280.713 | 280.713 | 292.991 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2416.020 | 2416.020 | 2329.630 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.640 | 0.640 | 0.648 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 0.539 | 0.526 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 0.539 | 0.526 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 0.180 | 0.175 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 0.180 | 0.175 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.656 | 13.656 | 14.454 |
| Планируемая КЖТ №7 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4100.300 | 4100.300 | 4062.800 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3767.300 | 3767.300 | 3729.800 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 665.919 | 665.919 | 660.219 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.247 | 78.247 | 78.247 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 587.672 | 587.672 | 581.972 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.958 | 1.958 | 1.881 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 340.168 | 340.168 | 350.934 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2460.330 | 2460.330 | 2439.271 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.475 | 0.475 | 0.473 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.475 | 0.475 | 0.473 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 0.158 | 0.158 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.050 | 15.050 | 15.433 |
| Планируемая КЖТ №8 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1079.700 | 962.200 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.200 | 41.200 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1038.500 | 921.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 191.948 | 174.419 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.185 | 9.185 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 182.763 | 165.234 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.834 | 0.723 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 230.190 | 241.154 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 312.110 | 283.608 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.289 | 0.295 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.033 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.033 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.042 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.465 | 18.632 |
| Планируемая КЖТ №9 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1126.200 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.800 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1110.400 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 231.323 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.194 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 228.129 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.868 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 266.533 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 353.880 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.314 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.097 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.532 |
| Планируемая КЖТ №10 в п. Ключи | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 322.200 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 318.400 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.909 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.821 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.088 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2673.793 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.020 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.307 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 102.654 |
| ТСО №02 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 11818.800 | 11818.800 | 11818.800 | 11763.000 | 11763.000 | 11408.900 |
|  | магистральных | м | 549.700 | 549.700 | 549.700 | 549.700 | 549.700 | 549.700 |
|  | распределительных | м | 11269.100 | 11269.100 | 11269.100 | 11213.300 | 11213.300 | 10859.200 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 2181.813 | 2181.813 | 2181.813 | 2175.453 | 2175.453 | 2121.284 |
|  | магистральных | кв.м. | 133.610 | 133.610 | 133.610 | 133.610 | 133.610 | 133.610 |
|  | распределительных | кв.м. | 2048.203 | 2048.203 | 2048.203 | 2041.843 | 2041.843 | 1987.674 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.142 | 8.142 | 7.408 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 260.417 | 260.417 | 260.417 | 267.191 | 267.191 | 286.347 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5894.602 | 5894.602 | 5894.602 | 6447.032 | 6439.151 | 6291.682 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 0.548 | 0.547 | 0.551 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 8.221 | 8.221 | 8.221 | 3.151 | 2.317 | 2.258 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 98.125 | 98.125 | 98.125 | 38.696 | 28.454 | 30.475 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.139 | 0.139 | 0.132 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.139 | 0.139 | 0.132 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.046 | 0.046 | 0.051 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.046 | 0.046 | 0.051 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.415 | 0.415 | 0.415 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 26.186 | 26.186 | 26.186 | 28.415 | 28.237 | 29.335 |

Таблица 13.11. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии МУП «Тепловодхоз»

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 476.030 | 466.030 | 446.730 | 446.730 | 446.730 | 446.730 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 476.030 | 466.030 | 446.730 | 446.730 | 446.730 | 446.730 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 68.905 | 70.045 | 69.044 | 69.044 | 69.044 | 69.044 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 68.905 | 70.045 | 69.044 | 69.044 | 69.044 | 69.044 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 172.261 | 175.111 | 172.611 | 172.611 | 172.611 | 172.611 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 244.000 | 248.037 | 244.495 | 244.495 | 244.495 | 244.495 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.513 | 0.532 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | 0.547 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 9.763 | 9.763 | 9.763 | 9.763 | 9.763 | 9.763 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 1034.130 | 1034.130 | 1059.130 | 1059.130 | 1059.130 | 1059.130 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 1034.130 | 1034.130 | 1059.130 | 1059.130 | 1059.130 | 1059.130 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 165.274 | 165.274 | 167.774 | 167.774 | 167.774 | 167.774 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 165.274 | 165.274 | 167.774 | 167.774 | 167.774 | 167.774 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1.600 | 1.310 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 103.296 | 126.163 | 109.656 | 109.656 | 109.656 | 109.656 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 447.000 | 447.000 | 453.762 | 453.762 | 453.762 | 453.762 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.432 | 0.432 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 0.428 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.072 | 0.068 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.072 | 0.068 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 18.912 | 22.461 | 19.352 | 19.352 | 19.352 | 19.352 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 | 447.260 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 | 53.520 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 178.399 | 178.399 | 178.399 | 178.399 | 178.399 | 178.399 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 42.679 | 42.679 | 42.679 | 42.679 | 42.679 | 42.679 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 | 362.420 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 | 37.398 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 339.979 | 339.979 | 339.979 | 339.979 | 339.979 | 339.979 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 22.969 | 22.969 | 22.969 | 22.969 | 22.969 | 22.969 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 | 322.520 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 | 42.409 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 471.208 | 471.208 | 471.208 | 471.208 | 471.208 | 471.208 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 67.177 | 67.177 | 67.177 | 67.177 | 67.177 | 67.177 |
| ТСО №03 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 2642.360 | 2632.360 | 2638.060 | 2638.060 | 2638.060 | 2638.060 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 2642.360 | 2632.360 | 2638.060 | 2638.060 | 2638.060 | 2638.060 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 367.505 | 368.645 | 370.144 | 370.144 | 370.144 | 370.144 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 367.505 | 368.645 | 370.144 | 370.144 | 370.144 | 370.144 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2.510 | 2.220 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 146.416 | 166.056 | 151.699 | 151.699 | 151.699 | 151.699 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1244.000 | 1248.037 | 1251.257 | 1251.257 | 1251.257 | 1251.257 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.471 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.474 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 28.262 | 28.853 | 28.335 | 28.335 | 28.335 | 28.335 |

Таблица 13.12. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии ООО «Интэко», ООО «НОРД ФИШ», ООО «Строй-Альянс», ООО «Гермес»

| Наименование источника тепловой энергии/теплоснабжающей организации | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 84.358 | 84.358 | 84.358 | 84.358 | 84.358 | 84.358 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.216 | 23.216 | 23.216 | 23.216 | 23.216 | 23.216 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 36.882 | 36.882 | 36.882 | 36.882 | 36.882 | 36.882 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.190 | 23.190 | 23.190 | 23.190 | 23.190 | 23.190 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 3.843 | 3.843 | 3.843 | 3.843 | 3.843 | 3.843 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 23.240 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.342 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 5.516 | 5.516 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.220 | 23.220 | 23.220 | 23.220 | 23.220 | 23.220 |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 23.471 | 23.471 | 23.471 | 23.471 | 23.471 | 23.471 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.357 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.228 | 23.228 | 23.228 | 23.228 | 23.228 | 23.228 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 | 856.070 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 | 92.630 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 240.597 | 240.597 | 240.597 | 240.597 | 240.597 | 240.597 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 | 21.282 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 136.421 | 136.421 | 136.421 | 136.421 | 136.421 | 136.421 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.439 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.235 | 23.235 | 23.235 | 23.235 | 23.235 | 23.235 |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3.078 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 41.595 | 41.595 | 41.595 | 41.595 | 41.595 | 41.595 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| ТСО №04 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 | 11.628 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 36.451 | 36.451 | 36.451 | 36.451 | 36.451 | 36.451 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 | 0.386 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.217 | 23.217 | 23.217 | 23.217 | 23.217 | 23.217 |
| ТСО №05 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 | 870.070 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 | 94.226 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 208.004 | 208.004 | 208.004 | 208.004 | 208.004 | 208.004 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 |
| ТСО №06 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 | 23.262 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 48.869 | 48.869 | 48.869 | 48.869 | 48.869 | 48.869 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.230 | 23.230 | 23.230 | 23.230 | 23.230 | 23.230 |
| ТСО №07 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | м | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
|  | магистральных | м | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | м | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | кв.м. | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
|  | магистральных | кв.м. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | распределительных | кв.м. | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.376 |
|  | Относительная материальная характеристика | Кв.м./Гкал/ч | 11.218 | 11.218 | 11.218 | 11.218 | 11.218 | 11.218 |
|  | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|  | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |
|  | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Нормативные утечки теплоносителя, т/ч | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
|  | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В рамках инвестиционных программ не утверждены тарифы для осуществляющих теплоснабжение организаций в долгосрочной перспективе.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В рамках инвестиционных программ не утверждены тарифы для осуществляющих теплоснабжение организаций в долгосрочной перспективе.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

В рамках инвестиционных программ не утверждены тарифы для осуществляющих теплоснабжение организаций в долгосрочной перспективе.

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование и адрес источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование и адрес источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| ЕТО №01 |  |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 |
| АО «Корякэнерго» | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ЕТО №02 |  |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 |
| АО «Камчатэнергосервис» | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 |
| ЕТО №03 |  |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская |
| МУП "Тепловодхоз" | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 |
| ЕТО №04 |  |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 |
| ООО «Интэко» | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а |
| ЕТО №05 |  |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 |
| ООО «НОРД ФИШ» | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького |
| ЕТО №06 |  |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 |
| ООО «Строй-Альянс» | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо |
| ЕТО №07 |  |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская |
| ООО «Гермес» | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией представлены в таблице 15.3.1.

Таблица 15.3.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |
| КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ООО «НОРД ФИШ» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 05 | ООО «НОРД ФИШ» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ООО «НОРД ФИШ» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 05 | ООО «НОРД ФИШ» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ООО «Строй-Альянс» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 06 | ООО «Строй-Альянс» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ООО «Строй-Альянс» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 06 | ООО «Строй-Альянс» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |
| Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ООО «Гермес» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 07 | ООО «Гермес» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |
| Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ООО «Гермес» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 07 | ООО «Гермес» | п. 7 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 |

Таблица 15.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках разработки схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-1 | Мини-котельная №1, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-2 | Мини-котельная №2, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-3 | Мини-котельная №4, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-4 | Мини-котельная №5, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-5 | Мини-котельная №6, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-6 | Мини-котельная №7, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-7 | Мини-котельная №8, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-8 | Мини-котельная №10, п. Усть-Камчатск, ул. Советская | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-9 | Мини-котельная №15, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-10 | Мини-котельная №17, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-11 | Мини-котельная №18, п. Усть-Камчатск, ул. Горького, 55 | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-12 | Мини-котельная №20, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | АО «Корякэнерго» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 01 | АО «Корякэнерго» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-13 | КТТ № 1, п. Ключи, ул. Школьная, 24а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-14 | КТТ № 2, п. Ключи, ул. Школьная, 10 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-15 | КТТ № 5, п. Ключи, ул. Кирова, 144 а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-16 | КТТ № 6, п. Ключи, ул. Колхозная, 4а | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-17 | КТТ № 10, п. Ключи, ул. Зеленая, 30 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-18 | КТТ № 11, п. Ключи, ул. 23 Партсъезда, 13 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-19 | КТТ № 12, п. Ключи, ул. Строительная, 12 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-20 | КЖТ № 1, п. Ключи, ул. Красноармейская, 1 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-21 | КЖТ № 2, п. Ключи, ул. Кирова, 118 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-22 | КЖТ № 3, п. Ключи, ул. Красноармейская, 22 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-23 | КЖТ № 4, п. Ключи, ул. Колхозная, 46 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-24 | КЖТ № 5, п. Ключи, ул. Дорожный переулок, 3 | АО «Камчатэнергосервис» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 02 | АО «Камчатэнергосервис» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-25 | Котельная №1, п. Козыревск, ул. Советская | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-26 | Котельная №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-27 | Котельная №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-28 | Котельная №7, п. Козыревск, ул. Белинского | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-29 | Котельная №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-30 | Котельная №9, с. Майское, ул. Советская, 1 | МУП "Тепловодхоз" | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 03 | МУП "Тепловодхоз" | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-31 | Мини-котельная №23, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 5 | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-32 | Мини-котельная №24, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, 2а | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-33 | Мини-котельная №25, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 16 | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-34 | Мини-котельная №35, п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, 50а | ООО «Интэко» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 04 | ООО «Интэко» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-35 | Мини-котельная №30, п. Усть-Камчатск, ул. Кооперативная, 9 | ООО «НОРД ФИШ» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 05 | ООО «НОРД ФИШ» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-36 | Мини-котельная №36, п. Усть-Камчатск, ул. Горького | ООО «НОРД ФИШ» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 05 | ООО «НОРД ФИШ» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-37 | Мини-котельная №9, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, 1 | ООО «Строй-Альянс» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 06 | ООО «Строй-Альянс» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-38 | Мини-котельная №19, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо | ООО «Строй-Альянс» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 06 | ООО «Строй-Альянс» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ-39 | Мини-котельная №31, с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская | ООО «Гермес» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 07 | ООО «Гермес» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |
| СЦТ-40 | Мини-котельная №32, с. Крутоберегово, ул. Новая | ООО «Гермес» | Котельная, тепловые сети и прочее оборудование | 07 | ООО «Гермес» | - | Необходимо обновление постановления утверждения ЕТО |

Таблица 15.5.1. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № Зоны деятельности ЕТО | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 01 | АО «Корякэнерго» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный по улицам 60 лет Октября, Советская. в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улицам Лазо, Горького, Ленина, Бодрова, Восточная |
| 02 | АО «Камчатэнергосервис» | в п. Ключи |
| 03 | МУП «Тепловодхоз» | в п. Козыревск |
| 04 | ООО «Интэко» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улице Лазо, 2а, Ленина, 16, Лесная, 50а, |
| 05 | ООО «НОРД ФИШ» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Новый по улицам Чехова, Крашенинникова, Горького, Кооперативная |
| 06 | ООО «Строй-Альянс» | в п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный по ул. Советская, 1 и мкр. Новый по ул. Лазо, 16, ул. Чехова, 7 |
| 07 | ООО «Гермес» | в с. Крутоберегово по ул. Аэрофлотская, 1, Новая. |

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе представлен в таблице 15.3.2.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице 15.5.1.

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Срок выполнения мероприятия | Наименование мероприятия | Стоимость без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2029 | 001.01.001.001. Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 1079918.60 |
| 2022 | 001.01.001.002. Модернизация котельной №15 | 34921.78 |
| 2021 | 001.01.001.002. Модернизация котельной №17 | 25874.36 |
| 2021 | 001.01.001.003. Модернизация котельной №18 | 39180.03 |
| 2028-2031 | 001.01.001.004. Модернизация котельной №20 |  |
| 2026-2027 | 002.01.001.001. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Котельной № 5 (КТТ №5) и Здания Бойлерной № 1 (КЖТ № 1) с тепловыми сетями | 449021.72 |
| 2026-2027 | 002.01.001.002. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующих Здания Котельной № 6 (КТТ №6) и Здания Котельной № 11 (КТТ №11) с тепловыми сетями | 400638.35 |
| 2027-2028 | 002.01.001.003. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 1 (КТТ №1) | 175309.10 |
| 2028-2029 | 002.01.001.004. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 3 (КТТ №2) | 183149.45 |
| 2028-2029 | 002.01.001.005. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Котельной № 10 (КТТ №10) | 123448.31 |
| 2029-2030 | 002.01.001.006. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания Бойлерной № 2 (КЖТ №2) | 139787.04 |
| 2029-2030 | 002.01.001.007. Проектирование и строительство котельной на дизельном топливе взамен существующего Здания комплектующей бойлерной наружной установки № 3 (КЖТ №3) | 144651.94 |
| 2023-2025 | 002.01.001.008. Приобретение специализированной техники | 31388.34 |
| 2026 | 003.01.001.001. Замена котлового оборудования в котельной №1, п. Козыревск, ул. Советская аналогичной мощности | 3069.00 |
| 2045 | 003.01.001.002. Замена котлового оборудования в котельной №2, п. Козыревск, ул. Советская, 7 аналогичной мощности | 4850.00 |
| 2028 | 003.01.001.003. Замена котлового оборудования в котельной №6, п. Козыревск, ул. Ленинская, 5 аналогичной мощности | 2450.00 |
| 2030 | 003.01.001.004. Замена котлового оборудования в котельной №7, п. Козыревск, ул. Белинского аналогичной мощности | 3540.00 |
| 2031 | 003.01.001.005. Замена котлового оборудования в котельной №8, п. Козыревск, ул. Октябрьская аналогичной мощности | 3980.00 |
| 2026 | 004.01.001.001. Строительство мини-котельной №24 | 1250.00 |
| 2026 | 004.01.002.001. Монтаж оборудования новой мини-котельной №24 | 651.00 |
| 2026 | 004.01.001.002. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №25 новым - закупка материалов | 1300.00 |
| 2027 | 004.01.002.002. Закупка мини-котельной №25-закупка материалов | 1300.00 |
| 2028 | 004.01.001.003. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования в мини-котельной №35 новым - закупка материалов | 1541.00 |
| 2029 | 004.01.002.003. Замена передвижной мини-котельной №35 - закупка материалов | 1200.00 |
| 2029 | 004.01.003.003. Строительство мини-котельной №35 | 1250.00 |
| 2030 | 004.01.004.003. Монтаж оборудования новой мини-котельной №35 | 1250.00 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ТСО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ТСО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТСО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ТСО.

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Срок выполнения мероприятия | Наименование мероприятия | Стоимость без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2027-2029 | 001.02.001.001. Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | 302526,99 |
| 2018-2022 | 001.02.001.001.1 Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый | 27045,20 |
| 2028-2029 | 001.02.001.002. Капитальный ремонт сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайона Погодный | 281111.00 |
| 2031 | 001.02.001.003. Капитальный ремонт сетей системы котельной №15. 17 | 74506.00 |
| 2032-2033 | 001.02.001.004. Капитальный ремонт сетей системы котельной №18 | 134111.00 |
| 2029 | 001.02.001.005. Капитальный ремонт сетей системы котельной №20 | 16689.00 |
| 2027 | 003.02.001.001. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в СЦТ-27. 28 | 24500.00 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Не предусматривается.

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания отсутствуют.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и части обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема полностью сформирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.